## лето 2020г.
Мендыкаринский РЭС
Наименование ПС |  | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
Боровская-Райцентр
ПС 110\35\10 "Боровская" | КТП №19 ф1 | Боровское | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 243 | 225 | 15.0291
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 21.8 | 21.3 | 16.9 | 242 | 221
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 242 | 221
| КТП №7 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 6.8 | 17.1 | 20.4 | 248 | 227 | 17.2933
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.3 | 11.4 | 5.5 | 249 | 222
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 32.3 | 14.1 | 3.6 | 248 | 222
| КТП №9 ф1 | Боровское | 100 | А-25 | А-25 | 36.5 | 38.8 | 15.7 | 240 | 221 | 35.162
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 10.2 | 6 | 241 | 225
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 16.7 | 12.6 | 240 | 227
| КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 28.5 | 8.6 | 11.2 | 245 | 227 | 20.9322
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 24.4 | 28.5 | 1.1 | 245 | 229
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 17.9 | 11.7 | 245 | 229
| КТП №11 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 26.2 | 7 | 21.6 | 243 | 224 | 11.8007
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.5 | 0.3 | 0.7 | 243 | 229
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 2.1 | 4.1 | 243 | 220
| КТП №12 ф1 | Боровское | 250 | А-25 | А-25 | 27.8 | 10.9 | 19.7 | 246 | 220 | 13.5734
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 38.3 | 19.2 | 21.4 | 248 | 220
| КТП №15 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 12.1 | 13.9 | 15.4 | 240 | 227 | 11.6622
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.3 | 19 | 3.3 | 239 | 224
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 3.1 | 7.1 | 1.7 | 239 | 230
| КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 19.8 | 30.7 | 20.1 | 244 | 234 | 14.5946
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.5 | 3.6 | 9.9 | 245 | 227
| КТП №17 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 3.6 | 2.2 | 4.5 | 249 | 224 | 4.5287
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 6.9 | 9.9 | 249 | 223
| КТП №18 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 9.7 | 20.5 | 3.7 | 244 | 234 | 19.1114
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.8 | 2 | 20.7 | 244 | 235
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 13.1 | 12.1 | 15.7 | 243 | 230
| ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 25.8 | 0.1 | 1.4 | 243 | 228
| КТП №22 ф1 | Боровское | 160 | СИП50 | СИП50 | 24.2 | 31.1 | 49.2 | 248 | 228 | 36.5025
| ф2 |  |  | СИП50 | СИП50 | 24.5 | 18.9 | 2.6 | 248 | 228
| ф3 |  |  | СИП50 | СИП50 | 29.6 | 30.8 | 24.6 | 248 | 225
| КТП №24 ф1 | Боровское | 160 | СИП35 | СИП35 | 6.2 | 17.5 | 5.8 | 250 | 239 | 13.5312
| Ф2 |  |  | СИП35 | СИП35 | 7.8 | 13.1 | 11.2 | 250 | 237
| Ф3 |  |  | СИП35 | СИП35 | 11.4 | 7.2 | 6.4 | 250 | 230
| КТП №3 ф1 | Боровское | 63 | СИП50 | СИП50 | 24.4 | 19.5 | 7.5 | 247 | 227 | 20.2702
| ф2 |  |  | СИП50 | СИП50 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 248 | 228
| КТП №1А ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 4.2 | 0.1 | 0.1 | 245 | 232 | 0.67375
ВЛ-10 Школа
ПС 110\35\10 "Боровская" | КТП №1 ф1 | Боровское | 100 | СИП35 | СИП35 | 15.6 | 11.8 | 3.8 | 240 | 231 | 20.6331
| ф2 |  |  | СИП35 | СИП35 | 7.1 | 7.2 | 8.4 | 239 | 232
| ф3 |  |  | СИП35 | СИП35 | 12.4 | 8.9 | 10.6 | 242 | 220
| КТП №2 ф1 | Боровское | 160 | СИП35 | СИП35 | 27.9 | 29.9 | 17.2 | 240 | 225 | 21.75
| ф2 |  |  | СИП35 | СИП35 | 14 | 12.5 | 7.5 | 240 | 222
| ф3 |  |  | СИП35 | СИП35 | 17.3 | 14.4 | 4.3 | 240 | 221
| КТП №3 ф1 | Боровское | 250 | А-25 | А-25 | 5.8 | 24.9 | 0.1 | 237 | 218 | 12.9539
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 30.3 | 8.5 | 2.4 | 238 | 219
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.3 | 15.5 | 11.7 | 238 | 222
| ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 11.9 | 2.4 | 14 | 238 | 219
| ф5 |  |  | СИП35 | СИП35 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 238 | 220
| КТП №5 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.7 | 7.4 | 226 | 220 | 2.3358
| ф2 |  |  | СИП25 | СИП25 | 2 | 2.3 | 4 | 227 | 220
| КТП №6 ф1 | Боровское | 160 | СИП50 | СИП50 | 23.7 | 22 | 23.4 | 249 | 238 | 16.0188
| ф2 |  |  | СИП50 | СИП50 | 1.2 | 0.5 | 11.2 | 248 | 240
| ф3 |  |  | СИП50 | СИП50 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 250 | 240
| ф4 |  |  | СИП35 | СИП35 | 5.5 | 3.9 | 10.1 | 250 | 240
| КТП №8 ф1 | Боровское | 250 | А-25 | А-25 | 11.6 | 21.9 | 5.5 | 248 | 221 | 17.4319
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 49.1 | 2.1 | 31.6 | 247 | 222
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 16.7 | 4.2 | 33.8 | 246 | 223
| КТП №9 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 4.2 | 19.8 | 12.8 | 235 | 218 | 11.9409
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.4 | 17.9 | 20.2 | 235 | 219
| КТП №10 ф1 | Боровское | 160 | СИП35 | СИП35 | 12.4 | 18.9 | 10.5 | 237 | 230 | 26.0244
| ф2 |  |  | СИП35 | СИП35 | 9 | 17.5 | 11.2 | 237 | 229
| ф3 |  |  | СИП35 | СИП35 | 27.7 | 40.2 | 28.7 | 236 | 227
| КТП №12 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 13.6 | 20.7 | 20.5 | 238 | 221 | 32.5115
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 30.3 | 2.5 | 4.1 | 239 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 27.6 | 44.2 | 11.3 | 239 | 221
| ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 17.9 | 21.1 | 3.9 | 240 | 223
| КТП №14 ф1 | Боровское | 160 | СИП35 | СИП35 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 238 | 225 | 25.4879
| ф2 |  |  | СИП35 | СИП35 | 15 | 26.3 | 18.9 | 237 | 226
| ф3 |  |  | СИП35 | СИП35 | 39.7 | 43.1 | 28.1 | 238 | 224
| КТП №15 ф1 | Боровское | 250 | А-25 | А-25 | 1.9 | 33.4 | 14.2 | 236 | 224 | 23.9308
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 43.1 | 37.5 | 27.6 | 236 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 39.7 | 24.4 | 31.3 | 237 | 221
| КТП №16 ф1 | Боровское | 160 | СИП35 | СИП35 | 2.8 | 1.2 | 13.3 | 238 | 227 | 6.0244
| ф2 |  |  | СИП35 | СИП35 | 2.5 | 10.4 | 10.3 | 238 | 228
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Лесхоз
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 13.1 | 22.7 | 11.8 | 238 | 221 | 13.0351
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 6.6 | 32 | 237 | 222
| КТП №1 ф1 | Боровское | 250 | А-25 | А-25 | 3 | 2.9 | 0.8 | 239 | 228 | 0.64052
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВТубсанаторий
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 6.4 | 5 | 238 | 227 | 2.7965
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 238 | 228
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 0.1 | 0.1 | 238 | 221
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Интернат
| ТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 16.8 | 17.6 | 13.8 | 225 | 215 | 6.7781
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Ивановка
| КТП №3 ф1 | Ивановка | 63 | А-25 | А-25 | 18 | 20 | 11 | 244 | 228 | 31.7587
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 10 | 1 | 244 | 230
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 11 | 8 | 1 | 244 | 229
| КТП №5 ф1 | Чернышевка | 250 | А-25 | А-25 | 4 | 9 | 10 | 247 | 238 | 4.7424
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 7 | 12 | 247 | 238
| КТП №6 ф1 | Красносельск | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 3 | 4 | 253 | 238 | 2.3719
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Откормсовхоз
| КТП №1 ф1 | Лесное | 100 | А-25 | А-25 | 2.5 | 8.5 | 3.1 | 236 | 219 | 10.3368
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.8 | 5.1 | 9.8 | 236 | 220
| КТП №2 ф1 | Лесное | 160 | А-25 | А-25 | 12.8 | 9.1 | 14.9 | 236 | 220 | 11.623
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 25.1 | 2.8 | 14.1 | 236 | 220
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Боровской с/х
| КТП №1 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 8.2 | 10 | 0.8 | 237 | 221 | 17.8167
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.9 | 31.3 | 31.1 | 237 | 222
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.5 | 11.5 | 7.1 | 236 | 222
| КТП №3 ф1 | Первомайское | 250 | А-25 | А-25 | 12.1 | 9.3 | 8.7 | 241 | 227 | 2.9016
| КТП №4 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 19.7 | 32.2 | 31.5 | 243 | 223 | 31.9701
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.2 | 15.4 | 21.6 | 243 | 225
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 45.4 | 21.1 | 7.1 | 244 | 225
| КТП №7 ф1 | Первомайское | 100 | А-25 | А-25 | 1.2 | 5.8 | 12.4 | 245 | 230 | 11.1965
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.6 | 1.6 | 13.1 | 245 | 230
| КТП №9 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 10.8 | 11.6 | 22.1 | 240 | 220 | 20.1736
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 19.2 | 4.6 | 241 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 17.9 | 17.1 | 17.4 | 242 | 220
| КТП №11 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 11.8 | 2.9 | 13.8 | 229 | 218 | 10.6485
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.6 | 18.4 | 13.9 | 229 | 220
| КТП №13 ф1 | Первомайское | 63 | А-25 | А-25 | 3.2 | 5.2 | 5.7 | 234 | 220 | 15.9865
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.9 | 5.6 | 6.6 | 241 | 220
| КТП №14 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 12.4 | 9.7 | 8.4 | 242 | 220 | 16.8138
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.1 | 12 | 36.2 | 241 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.4 | 9.5 | 7.8 | 241 | 220
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Русское
| КТП №5 ф1 | Первомайское | 160 | А-25 | А-25 | 19.8 | 33.7 | 31.6 | 238 | 220 | 12.6586
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Маслозавод
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 24.1 | 5.6 | 5 | 229 | 216 | 4.9664
| КТП №2 ф1 | Боровское | 100 | А-25 | А-25 | 5.9 | 2 | 22 | 242 | 222 | 7.9618
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 2.5 | 0.1 | 242 | 230
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 242 | 230
| КТП №3 ф1 | Боровское | 100 | А-25 | А-25 | 11.3 | 2.5 | 14.3 | 237 | 229 | 8.4372
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.8 | 4.7 | 2 | 237 | 230
| КТП №4 ф1 | Боровское | 160 | А-25 | А-25 | 10.8 | 24.6 | 9.6 | 245 | 220 | 20.9087
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 20 | 42.3 | 24.5 | 243 | 226
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 5.3 | 243 | 226
| КТП №5 ф1 | Боровское | 100 | А-25 | А-25 | 22 | 36.8 | 28.3 | 243 | 228 | 21.1653
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ ХПП-2
| КТП №1 ф1 | Боровское | 63 | А-25 | А-25 | 20 | 11.8 | 11.7 | 228 | 215 | 15.7429
| КТП №4 ф1 | Боровское | 63 | А-25 | А-25 | 0.1 | 1.2 | 1 | 238 | 225 | 0.86889
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10кВ Зерноток
| КТП №2 ф1 | Долбушка | 100 | А-25 | А-25 | 8.6 | 6.3 | 12.4 | 234 | 219 | 7.4927
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 235 | 219
| КТП №3 ф1 | Долбушка | 250 | А-25 | А-25 | 15.5 | 1.2 | 5.4 | 236 | 220 | 3.3186
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.4 | 6.1 | 2.5 | 237 | 219
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10кВ Маковка
| КТП №1 ф1 | Маковка | 100 | А-25 | А-25 | 1.8 | 2.8 | 0.1 | 227 | 219 | 1.0669
| КТП №2 ф1 | Кызыл-Ту | 63 | А-25 | А-25 | 1 | 8.4 | 3.1 | 226 | 218 | 4.4841
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | К.Уральск | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 2.6 | 3.6 | 243 | 230 | 2.673
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 243 | 230
| КТП №2 ф1 | К.Уральск | 160 | А-25 | А-25 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 245 | 230 | 4.8466
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.9 | 4 | 0.9 | 246 | 229
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.2 | 1 | 2.2 | 248 | 230
| КТП №3 ф1 | К.Уральск | 100 | А-25 | А-25 | 4.1 | 1.2 | 3 | 235 | 220 | 13.6739
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 9.9 | 14.2 | 234 | 221
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 3.8 | 8.6 | 8.8 | 234 | 220
| КТП №4 ф1 | К.Уральск | 100 | А-25 | А-25 | 10.2 | 11.6 | 8.4 | 234 | 221 | 12.6126
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.4 | 7.8 | 5.5 | 234 | 221
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Джусалы
| КТП №1 Ф1 | Джусалы | 40 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.2 | 1 | 234 | 224 | 0.7605
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Аксиряк
| КТП №4 Ф1 | АК-Сиряк | 63 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.5 | 2 | 236 | 223 | 0.97397
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Харьковский | 100 | А-25 | А-25 | 2.4 | 12.6 | 11 | 236 | 220 | 8.5904
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.8 | 5.6 | 2 | 236 | 220
| КТП №2 ф1 | Харьковский | 160 | А-25 | А-25 | 14.5 | 12.3 | 20 | 238 | 226 | 12.4057
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 8 | 6 | 3 | 238 | 225
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 16.5 | 1 | 238 | 225
| КТП №3 ф1 | Харьковский | 100 | А-25 | А-25 | 2.1 | 2 | 3.8 | 241 | 222 | 11.3029
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 20.4 | 10.5 | 8.1 | 241 | 223
| КТП №4 ф1 | Харьковский | 160 | А-25 | А-25 | 4.4 | 5 | 18.6 | 242 | 226 | 24.4489
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 41 | 48 | 26 | 241 | 223
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 6.8 | 9.4 | 241 | 225
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Сосна
| КТП №1 ф1 | Сосна | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 2 | 1 | 244 | 228 | 5.5663
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.5 | 3 | 5 | 244 | 226
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 8 | 8 | 244 | 226
ПС35\10кВ"Харьковская" | Вл-10кВ Приозерное
| КТП №2 ф1 | Приозерный | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 4 | 5 | 240 | 228 | 3.63
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 240 | 230
| КТП №3 ф1 | Приозерный | 100 | А-25 | А-25 | 8.4 | 4.5 | 5.5 | 234 | 226 | 4.4226
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 234 | 228
ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ-10кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Ак-Суат | 100 | А-25 | А-25 | 8.8 | 22 | 15 | 235 | 218 | 10.763
| КТП №2 ф1 | Ак-Суат | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 1 | 0.6 | 238 | 230 | 3.0702
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.8 | 6.4 | 1 | 238 | 228
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 32.4 | 7 | 11.5 | 235 | 220 | 11.9615
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 3.7 | 0.4 | 5.8 | 242 | 225 | 11.7513
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.9 | 17.3 | 9.3 | 243 | 225
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 160 | А-25 | А-16 | 0.7 | 0.4 | 9.6 | 229 | 222 | 7.4036
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.7 | 12.4 | 0.5 | 229 | 223
| ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.5 | 8.4 | 3.6 | 228 | 220
| КТП №4 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 2.5 | 1 | 1 | 243 | 228 | 3.402
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 2.6 | 5.9 | 243 | 228
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ МТМ
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 160 | А-25 | А-16 | 9.8 | 0.5 | 0.5 | 231 | 220 | 1.5593
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 160 | А-25 | А-16 | 2.4 | 0.5 | 5.2 | 231 | 220 | 1.9026
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 4.9 | 230 | 220
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Стройучасток
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 225 | 220 | 4.7545
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.2 | 3.4 | 0.4 | 226 | 219
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 6.2 | 8.4 | 10.4 | 224 | 218 | 5.6
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 11.8 | 5.4 | 0 | 222 | 218 | 9.9834
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 15.1 | 9.7 | 2.6 | 225 | 220
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Зерноток
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 2.8 | 2.7 | 0.1 | 228 | 222 | 4.2959
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.5 | 5.5 | 4.3 | 227 | 222
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Кормоцех
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 1 | 246 | 236 | 0.738
ВЛ-10кВ Молодежная
ПС35\10кВ Красная Пресня | КТП №1 ф1 | Молодежный | 100 | А-25 | А-16 | 27.7 | 26.8 | 33.4 | 231 | 223 | 21.2751
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 231 | 225
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 ХПП
| КТП №1 ф1 | ХПП | 40 | А-25 | А-16 | 1 | 0 | 2 | 231 | 224 | 1.7325
| КТП №1 ф1 | Филиал | 40 | А-25 | А-16 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 246 | 228 | 1.9065
| КТП №2 ф1 | Целинное | 100 | А-25 | А-16 | 1.6 | 0.8 | 4.8 | 230 | 222 | 1.656
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Лоба
| КТП №1 ф1 | Лоба | 100 | А-25 | А-16 | 2.8 | 9.7 | 8.2 | 238 | 225 | 7.5317
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.4 | 1.8 | 6.7 | 239 | 224
ВЛ-10кВ Поселое
| КТП №1 ф1 | Балыкты | 63 | А-25 | А-16 | 1.3 | 3.7 | 8.1 | 242 | 225 | 11.2421
| ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.3 | 5.7 | 2.1 | 243 | 222
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Михайловка
| КТП №1 ф1 | Михайловка | 160 | А-25 | А-25 | 20 | 20 | 3 | 240 | 215 | 13.2
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 9 | 18 | 240 | 218
| КТП №3 ф1 | Михайловка | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 2 | 9 | 237 | 231 | 9.1837
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 3 | 7 | 237 | 231
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 12 | 8 | 7 | 237 | 231
| КТП №4 ф1 | Михайловка | 100 | А-25 | А-25 | 18 | 14 | 19.6 | 270 | 254 | 18.387
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 2 | 1.5 | 270 | 255
| КТП №5 ф1 | Михайловка | 160 | А-25 | А-25 | 4 | 3 | 3 | 259 | 233 | 8.6603
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 5 | 21.5 | 259 | 233
| КТП №6 ф1 | Михайловка | 100 | А-25 | А-25 | 5 | 4 | 4 | 258 | 248 | 16.512
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12 | 2 | 7 | 258 | 248
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 11 | 4 | 15 | 258 | 248
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 7 | 0.6 | 7.8 | 262 | 251 | 8.4364
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.5 | 8.2 | 2.1 | 262 | 248
| КТП №2 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 14 | 6 | 57 | 260 | 230 | 30.056
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 18 | 1 | 1 | 260 | 250
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 10 | 7 | 260 | 233
| КТП №3 ф1 | Степановка | 160 | А-25 | А-25 | 8.5 | 29 | 4 | 257 | 240 | 9.5572
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 3 | 5 | 257 | 246
| КТП №4 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 6 | 15 | 9 | 247 | 232 | 23.218
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 25 | 14 | 25 | 247 | 229
| КТП №5 ф1 | Степановка | 160 | А-25 | А-25 | 14.5 | 31 | 2 | 257 | 244 | 12.9303
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.5 | 8.5 | 9 | 257 | 248
| КТП №6 ф1 | Степановка | 100 | А-25 | А-25 | 2 | 9 | 2 | 256 | 250 | 14.3616
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.5 | 13 | 11.6 | 256 | 247
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Архиповка
| КТП №3 ф1 | Архиповка | 160 | А-25 | А-25 | 0.8 | 18 | 7 | 246 | 237 | 3.9668
| КТП №4 ф1 | Архиповка | 250 | А-25 | А-25 | 23 | 17 | 2 | 259 | 229 | 11.4582
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 2 | 3 | 259 | 234
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 37 | 12 | 8.6 | 259 | 226
| КТП №6 ф1 | Архиповка | 100 | А-25 | А-25 | 5 | 4 | 18 | 272 | 251 | 19.04
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 12 | 14 | 272 | 237
| КТП №7 ф1 | Архиповка | 100 | А-25 | А-25 | 23 | 17 | 2 | 259 | 226 | 28.6454
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 2 | 3 | 259 | 236
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 37 | 12 | 8.6 | 259 | 232
| КТП №8 ф1 | Архиповка | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 1 | 4 | 253 | 250 | 3.4946
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4 | 6 | 7 | 253 | 246
| КТП №12 ф1 | Архиповка | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 259 | 249 | 5.9894
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 20 | 3 | 259 | 239
ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Буденовка | 250 | А-25 | А-25 | 1 | 9.4 | 12.6 | 240 | 230 | 8.352
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 26 | 18 | 20 | 240 | 228
| КТП №2 ф1 | Буденовка | 160 | А-25 | А-25 | 7.4 | 12.3 | 17 | 240 | 228 | 14.6617
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 4 | 3.8 | 239 | 226
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 22 | 6.4 | 25 | 239 | 224
| КТП №3 ф1 | Буденовка | 160 | А-25 | А-25 | 16.5 | 26.3 | 14.1 | 238 | 222 | 14.3381
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 238 | 228
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 14.2 | 14.6 | 8 | 236 | 223
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Введенка | 250 | А-25 | А-25 | 24 | 32 | 29 | 236 | 221 | 24.299
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.8 | 16.5 | 19.4 | 234 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 48 | 36.2 | 41.9 | 236 | 220
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №2 ф1 | Введенка | 100 | А-25 | А-25 | 4.4 | 5.3 | 1 | 243 | 228 | 17.9429
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.4 | 12 | 18 | 242 | 226
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 11 | 6 | 242 | 226
| КТП №3 ф1 | Введенка | 160 | А-25 | А-25 | 3.1 | 10.2 | 7.3 | 243 | 228 | 11.917
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.5 | 9.8 | 6.3 | 242 | 224
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 9 | 7.4 | 243 | 224
| КТП №4 ф1 | Введенка | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 0.4 | 242 | 226 | 2.1603
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.1 | 1 | 2.4 | 243 | 226
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Шептыкуль
| КТП №1 ф1 | Милютинка | 63 | А-25 | А-25 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 245 | 227 | 0.66111
| КТП №2 ф1 | Загаринка | 160 | А-25 | А-25 | 3.8 | 5.9 | 6.4 | 245 | 226 | 2.4653
| КТП №4 ф1 | Загаринка | 100 | А-25 | А-25 | 2.1 | 4 | 3.3 | 246 | 227 | 2.3124
| КТП №5 ф1 | Введенка | 63 | А-25 | А-25 | 2.3 | 2.4 | 1 | 249 | 228 | 2.2529
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Узун-Агаш | 160 | А-35 | А-16 | 2.7 | 7.3 | 4.9 | 235 | 220 | 8.2586
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 11.9 | 1.8 | 0.1 | 229 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 6.1 | 7.7 | 13.5 | 240 | 220
| КТП №2 ф1 | Узун-Агаш | 160 | А-35 | А-16 | 1.6 | 1 | 1 | 233 | 214 | 17.6031
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 14.2 | 54.5 | 46.6 | 237 | 215
| КТП №3 ф1 | Узун-Агаш | 100 | А-35 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 240 | 230 | 0.816
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 1 | 0.1 | 240 | 230
| КТП №4 ф1 | Узун-Агаш | 160 | А-35 | А-16 | 11 | 13.2 | 8.7 | 236 | 220 | 5.074
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | 236 | 220
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Уленгут
| КТП №1 ф1 | Жапалак | 100 | А-35 | А-16 | 6.7 | 0.7 | 0.6 | 228 | 220 | 7.9917
| ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 6.6 | 7.1 | 1 | 231 | 220
| ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 5.6 | 4.3 | 2.1 | 231 | 220
| КТП №2 ф1 | Байгожа | 100 | А-25 | А-25 | 3.1 | 6.6 | 7.3 | 231 | 220 | 3.927
| КТП №3 ф1 | Туленгут | 160 | А-25 | А-25 | 6.3 | 1.2 | 12.2 | 246 | 221 | 4.4529
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.6 | 8.3 | 0.4 | 245 | 220
| КТП №4 ф1 | Туленгут | 63 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 239 | 230 | 0.45524
| КТП №5 ф1 | Кульчукай | 63 | А-25 | А-25 | 2.3 | 1 | 5.4 | 232 | 222 | 7.181
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.5 | 1 | 1.3 | 232 | 218
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Каражары
| КТП №1 ф1 | Каражар | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 1 | 240 | 235 | 0.7944
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.11 | 1 | 1 | 240 | 235
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Молодежная
| КТП №2 ф1 | Молодежное | 100 | А-25 | А-25 | 3.3 | 1.5 | 6 | 241 | 224 | 2.6028
| КТП №3 ф1 | Молодежное | 160 | А-25 | А-25 | 15.7 | 16.4 | 20.5 | 237 | 220 | 20.8343
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 11 | 6.4 | 12.5 | 237 | 220
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 26.4 | 16.2 | 15.8 | 236 | 220
| КТП №5 ф1 | Молодежное | 100 | А-25 | А-25 | 19 | 19 | 11 | 234 | 219 | 11.466
| КТП №6 ф1 | Молодежное | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 6 | 4 | 241 | 222 | 16.7047
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 27.4 | 31 | 35.1 | 241 | 223
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.02 | 1.3 | 238 | 224
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Луговое
| КТП №2 ф1 | Алкау | 100 | А-25 | А-25 | 4.8 | 5.3 | 2 | 236 | 221 | 2.8556
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Алешенка
| КТП №1 ф1 | Алешинка | 160 | А-25 | А-25 | 25.5 | 16.7 | 23.1 | 236 | 220 | 9.8678
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 1 | 0.5 | 236 | 220
| КТП №2 ф1 | Алешинка | 160 | А-25 | А-25 | 38.4 | 22.1 | 22 | 239 | 221 | 17.3066
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.5 | 12.8 | 8.2 | 238 | 221
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Никитина
| КТП №2 ф1 | Никитинка | 160 | А-25 | А-25 | 9.8 | 8.8 | 3.6 | 238 | 226 | 5.1686
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.6 | 3.8 | 5.2 | 237 | 223
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Борки | 100 | А-25 | А-25 | 6 | 1 | 4 | 236 | 220 | 7.7644
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.4 | 6.2 | 3.3 | 236 | 221
| КТП №2 ф1 | Борки | 100 | А-25 | А-25 | 8.4 | 1 | 3 | 240 | 226 | 8.736
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12 | 8 | 4 | 240 | 227
| КТП №3 ф1 | Борки | 250 | А-25 | А-25 | 6 | 6 | 4.8 | 237 | 226 | 3.9998
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.8 | 15.1 | 6.6 | 236 | 224
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Татьяновка
| КТП №1 ф1 | Татьяновка | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 238 | 226 | 0.80325
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 1 | 1 | 238 | 228
| ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 238 | 226
| КТП №3 ф1 | Татьяновка | 250 | А-25 | А-25 | 10.6 | 0.1 | 0.3 | 235 | 224 | 1.034
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Школа
| КТП №1 ф1 | Борки | 63 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 235 | 220 | 0.26111
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Борки-Н.Борки
| КТП №1 ф1 | Новоборки | 63 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 236 | 219 | 0.22476
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Клуб
| КТП №2 ф1 | Каскат | 160 | А-25 | А-25 | 13.4 | 5.3 | 0.1 | 233 | 218 | 8.1113
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.7 | 12.3 | 10.9 | 233 | 219
| КТП №3 ф1 | Каскат | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.9 | 9 | 229 | 217 | 3.6827
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 5.5 | 0.1 | 228 | 218
| КТП №4 ф1 | Каскат | 63 | А-25 | А-25 | 1 | 0.8 | 0.9 | 229 | 218 | 5.3624
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.5 | 8.4 | 0.1 | 230 | 217
| КТП №5 ф1 | Каскат | 100 | А-25 | А-25 | 3.6 | 12.5 | 3.4 | 235 | 222 | 9.1803
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.5 | 12.3 | 3.6 | 237 | 223
| КТП №6 ф1 | Каскат | 160 | А-25 | А-25 | 5.5 | 6.2 | 3.3 | 229 | 218 | 7.7574
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.5 | 6.9 | 13.8 | 229 | 219
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Кок-Терек
| КТП №1А ф1 | Каскат | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 234 | 220 | 0.32175
| КТП №1 ф1 | Карамай | 100 | А-25 | А-25 | 3.6 | 3.8 | 6.1 | 238 | 229 | 3.213
| КТП №2 ф1 | Шиели | 160 | А-25 | А-25 | 3.2 | 5.1 | 1.5 | 226 | 217 | 4.5202
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.5 | 12.3 | 6.6 | 224 | 216
| КТП №3 ф1 | Коктерек | 100 | А-25 | А-25 | 8.4 | 7.3 | 2.3 | 226 | 217 | 8.9736
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 9.2 | 6.4 | 224 | 217
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Лютинка
| КТП №1 ф1 | Лютинка | 100 | А-25 | А-25 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 228 | 220 | 0.57
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Новостройка
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | А-25 | А-25 | 2.8 | 2.9 | 1.4 | 230 | 220 | 12.581
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 21 | 12.8 | 13.8 | 230 | 221
| КТП №3 ф1 | Тениз | 100 | А-25 | А-25 | 2.7 | 4.8 | 10 | 224 | 219 | 3.92
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Тениз-Н.Николаевка
| КТП №1 ф1 | Новониколаевка | 160 | А-25 | А-25 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 226 | 217 | 1.0594
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 3.2 | 0.8 | 226 | 218
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Тениз | 100 | А-25 | А-25 | 3.4 | 3.9 | 1.1 | 225 | 218 | 3.105
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 2.3 | 0.1 | 225 | 217
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | А-25 | А-25 | 0.8 | 9.6 | 3.6 | 231 | 219 | 7.581
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.6 | 5.2 | 4.1 | 230 | 219
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Зерноток
| КТП №1 ф1 | Тениз | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 230 | 220 | 0.10063
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 230 | 225
| КТП №2 ф1 | Тениз | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 235 | 230 | 0.087938
| ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234 | 230
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Талапкер
| КТП №1 ф1 | Талапкер | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 0.1 | 0.3 | 236 | 230 | 0.2065

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (февраль 2021 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ ; ТП, КТП, № Фидера 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
| КТП №19 | Боровское | 100 | 15.0291 | 85
| КТП №7 |  | 160 | 17.2933 | 132.3
| КТП №9 |  | 100 | 35.162 | 64.8
| КТП №10 |  | 160 | 20.9322 | 126.5
| КТП №11 |  | 160 | 11.8007 | 141.1
| КТП №12 |  | 250 | 13.5734 | 216.1
| КТП №15 |  | 160 | 11.6622 | 141.3
| КТП №16 |  | 160 | 14.5946 | 136.6
| КТП №17 |  | 160 | 4.5287 | 152.8
| КТП №18 |  | 160 | 19.1114 | 129.4
| КТП №22 |  | 160 | 36.5025 | 101.6
| КТП №24 |  | 160 | 13.5312 | 138.4
| КТП №3 |  | 63 | 20.2702 | 50.2
| КТП №1А |  | 160 | 0.67375 | 158.9
| КТП №1 |  | 100 | 20.6331 | 79.4
| КТП №2 |  | 160 | 21.75 | 125.2
| КТП №3 |  | 250 | 12.9539 | 217.6
| КТП №5 |  | 160 | 2.3358 | 156.3
| КТП №6 |  | 160 | 16.0188 | 134.4
| КТП №8 |  | 250 | 17.4319 | 206.4
| КТП №9 |  | 160 | 11.9409 | 140.9
| КТП №10 |  | 160 | 26.0244 | 118.4
| КТП №12 |  | 160 | 32.5115 | 108
| КТП №14 |  | 160 | 25.4879 | 119.2
| КТП №15 |  | 250 | 23.9308 | 190.2
| КТП №16 |  | 160 | 6.0244 | 150.4
| КТП №1 |  | 160 | 13.0351 | 139.1
| КТП №1 |  | 160 | 2.7965 | 155.5
| ТП №1 |  | 160 | 6.7781 | 149.2
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Ивановка
| КТП №3 ф1 | Ивановка | 63 | 31.7587 | 43
| КТП №5 ф1 | Чернышевка | 250 | 4.7424 | 238.1
| КТП №6 ф1 | Красносельск | 160 | 2.3719 | 156.2
ПС110\35\10"Боровская" | ВЛ-10кВ Откормсовхоз
| КТП №1 ф1 | Лесное | 100 | 10.3368 | 89.7
| КТП №2 ф1 | Лесное | 160 | 11.623 | 141.4
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Боровской с/х
| КТП №1 ф1 | Первомайское | 160 | 17.8167 | 131.5
| КТП №3 ф1 | Первомайское | 250 | 2.9016 | 242.7
| КТП №4 ф1 | Первомайское | 160 | 31.9701 | 108.8
| КТП №7 ф1 | Первомайское | 100 | 11.1965 | 88.8
| КТП №9 ф1 | Первомайское | 160 | 20.1736 | 127.7
| КТП №11 ф1 | Первомайское | 160 | 10.6485 | 143
| КТП №13 ф1 | Первомайское | 63 | 15.9865 | 52.9
| КТП №14 ф1 | Первомайское | 160 | 16.8138 | 133.1
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Русское
| КТП №5 ф1 | Первомайское | 160 | 12.6586 | 139.7
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ Маслозавод
| КТП №1 ф1 | Боровское | 160 | 4.9664 | 152.1
| КТП №2 ф1 | Боровское | 100 | 7.9618 | 92
| КТП №3 ф1 | Боровское | 100 | 8.4372 | 91.6
| КТП №4 ф1 | Боровское | 160 | 20.9087 | 126.5
| КТП №5 ф1 | Боровское | 100 | 21.1653 | 78.8
ПС35\10кВ"Районная" | ВЛ-10кВ ХПП-2
| КТП №1 ф1 | Боровское | 63 | 15.7429 | 53.1
| КТП №4 ф1 | Боровское | 63 | 0.86889 | 62.5
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10кВ Зерноток
| КТП №2 ф1 | Долбушка | 100 | 7.4927 | 92.5
| КТП №3 ф1 | Долбушка | 250 | 3.3186 | 241.7
ПС35\10кВ"Долбушка" | ВЛ-10кВ Маковка
| КТП №1 ф1 | Маковка | 100 | 1.0669 | 98.9
| КТП №2 ф1 | Кызыл-Ту | 63 | 4.4841 | 60.2
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | К.Уральск | 160 | 2.673 | 155.7
| КТП №2 ф1 | К.Уральск | 160 | 4.8466 | 152.2
| КТП №3 ф1 | К.Уральск | 100 | 13.6739 | 86.3
| КТП №4 ф1 | К.Уральск | 100 | 12.6126 | 87.4
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Джусалы
| КТП №1 Ф1 | Джусалы | 40 | 0.7605 | 39.7
ПС35\10кВ Каменск-Уральская | ВЛ-10кВ Аксиряк
| КТП №4 Ф1 | АК-Сиряк | 63 | 0.97397 | 62.4
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Харьковский | 100 | 8.5904 | 91.4
| КТП №2 ф1 | Харьковский | 160 | 12.4057 | 140.2
| КТП №3 ф1 | Харьковский | 100 | 11.3029 | 88.7
| КТП №4 ф1 | Харьковский | 160 | 24.4489 | 120.9
ПС35\10кВ"Харьковская" | ВЛ-10кВ Сосна
| КТП №1 ф1 | Сосна | 160 | 5.5663 | 151.1
ПС35\10кВ"Харьковская" | Вл-10кВ Приозерное
| КТП №2 ф1 | Приозерный | 160 | 3.63 | 154.2
| КТП №3 ф1 | Приозерный | 100 | 4.4226 | 95.6
ПС110\35\10"Ак-Суат" | ВЛ-10кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Ак-Суат | 100 | 10.763 | 89.2
| КТП №2 ф1 | Ак-Суат | 100 | 3.0702 | 96.9
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 11.9615 | 88
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 11.7513 | 88.2
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 7.4036 | 148.2
| КТП №4 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 3.402 | 96.6
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ МТМ
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 1.5593 | 157.5
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 160 | 1.9026 | 157
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Стройучасток
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 4.7545 | 95.2
| КТП №2 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 5.6 | 94.4
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 9.9834 | 90
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Зерноток
| КТП №3 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 4.2959 | 95.7
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Кормоцех
| КТП №1 ф1 | Кр.Пресня | 100 | 0.738 | 99.3
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10кВ Молодежная
| КТП №1 ф1 | Молодежный | 100 | 21.2751 | 78.7
ПС35\10кВ Красная Пресня | ВЛ-10 ХПП
| КТП №1 ф1 | ХПП | 40 | 1.7325 | 39.3
| КТП №1 ф1 | Филиал | 40 | 1.9065 | 39.2
| КТП №2 ф1 | Целинное | 100 | 1.656 | 98.3
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Лоба
| КТП №1 ф1 | Лоба | 100 | 7.5317 | 92.5
ВЛ-10кВ Поселое
| КТП №1 ф1 | Балыкты | 63 | 11.2421 | 55.9
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Михайловка
| КТП №1 ф1 | Михайловка | 160 | 13.2 | 138.9
| КТП №3 ф1 | Михайловка | 160 | 9.1837 | 145.3
| КТП №4 ф1 | Михайловка | 100 | 18.387 | 81.6
| КТП №5 ф1 | Михайловка | 160 | 8.6603 | 146.1
| КТП №6 ф1 | Михайловка | 100 | 16.512 | 83.5
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Степановка | 100 | 8.4364 | 91.6
| КТП №2 ф1 | Степановка | 100 | 30.056 | 69.9
| КТП №3 ф1 | Степановка | 160 | 9.5572 | 144.7
| КТП №4 ф1 | Степановка | 100 | 23.218 | 76.8
| КТП №5 ф1 | Степановка | 160 | 12.9303 | 139.3
| КТП №6 ф1 | Степановка | 100 | 14.3616 | 85.6
ПС110\10кВ"Степановка" | ВЛ-10кВ Архиповка
| КТП №3 ф1 | Архиповка | 160 | 3.9668 | 153.7
| КТП №4 ф1 | Архиповка | 250 | 11.4582 | 221.4
| КТП №6 ф1 | Архиповка | 100 | 19.04 | 81
| КТП №7 ф1 | Архиповка | 100 | 28.6454 | 71.4
| КТП №8 ф1 | Архиповка | 160 | 3.4946 | 154.4
| КТП №12 ф1 | Архиповка | 160 | 5.9894 | 150.4
ПС110\35\10кВ"Буденовка" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Буденовка | 250 | 8.352 | 229.1
| КТП №2 ф1 | Буденовка | 160 | 14.6617 | 136.5
| КТП №3 ф1 | Буденовка | 160 | 14.3381 | 137.1
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Поселок
| КТП №1 ф1 | Введенка | 250 | 24.299 | 189.3
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №2 ф1 | Введенка | 100 | 17.9429 | 82.1
| КТП №3 ф1 | Введенка | 160 | 11.917 | 140.9
| КТП №4 ф1 | Введенка | 100 | 2.1603 | 97.8
ПС35\10кВ"Введенка" | ВЛ-10кВ Шептыкуль
| КТП №1 ф1 | Милютинка | 63 | 0.66111 | 62.6
| КТП №2 ф1 | Загаринка | 160 | 2.4653 | 156.1
| КТП №4 ф1 | Загаринка | 100 | 2.3124 | 97.7
| КТП №5 ф1 | Введенка | 63 | 2.2529 | 61.6
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 8.2586 | 146.8
| КТП №2 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 17.6031 | 131.8
| КТП №3 ф1 | Узун-Агаш | 100 | 0.816 | 99.2
| КТП №4 ф1 | Узун-Агаш | 160 | 5.074 | 151.9
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Уленгут
| КТП №1 ф1 | Жапалак | 100 | 7.9917 | 92
| КТП №2 ф1 | Байгожа | 100 | 3.927 | 96.1
| КТП №4 ф1 | Туленгут | 63 | 0.45524 | 62.7
ПС35\10кВ"Узун-Агаш | ВЛ-10кВ Каражары
| КТП №1 ф1 | Каражар | 100 | 0.7944 | 99.2
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Молодежная
| КТП №2 ф1 | Молодежное | 100 | 2.6028 | 97.4
| КТП №3 ф1 | Молодежное | 160 | 20.8343 | 126.7
| КТП №5 ф1 | Молодежное | 100 | 11.466 | 88.5
| КТП №6 ф1 | Молодежное | 160 | 16.7047 | 133.3
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Луговое
| КТП №2 ф1 | Алкау | 100 | 2.8556 | 97.1
ПС35\10кВ"Молодежная" | ВЛ-10кВ Алешенка
| КТП №1 ф1 | Алешинка | 160 | 9.8678 | 144.2
| КТП №2 ф1 | Алешинка | 160 | 17.3066 | 132.3
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Никитина
| КТП №2 ф1 | Никитинка | 160 | 5.1686 | 151.7
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Борки | 100 | 7.7644 | 92.2
| КТП №2 ф1 | Борки | 100 | 8.736 | 91.3
| КТП №3 ф1 | Борки | 250 | 3.9998 | 240
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Татьяновка
| КТП №1 ф1 | Татьяновка | 160 | 0.80325 | 158.7
| КТП №3 ф1 | Татьяновка | 250 | 1.034 | 247.4
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Школа
| КТП №1 ф1 | Борки | 63 | 0.26111 | 62.8
ПС35\10кВ"Борки" | ВЛ-10кВ Борки-Н.Борки
| КТП №1 ф1 | Новоборки | 63 | 0.22476 | 62.9
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Клуб
| КТП №2 ф1 | Каскат | 160 | 8.1113 | 147
| КТП №3 ф1 | Каскат | 160 | 3.6827 | 154.1
| КТП №4 ф1 | Каскат | 63 | 5.3624 | 59.6
| КТП №5 ф1 | Каскат | 100 | 9.1803 | 90.8
| КТП №6 ф1 | Каскат | 160 | 7.7574 | 147.6
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Кок-Терек
| КТП №1А ф1 | Каскат | 160 | 0.32175 | 159.5
| КТП №1 ф1 | Карамай | 100 | 3.213 | 96.8
| КТП №2 ф1 | Шиели | 160 | 4.5202 | 152.8
| КТП №3 ф1 | Коктерек | 100 | 8.9736 | 91
ПС35\10кВ"Ломоносово" | ВЛ-10кВ Лютинка
| КТП №1 ф1 | Лютинка | 100 | 0.57 | 99.4
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Новостройка
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 12.581 | 87.4
| КТП №3 ф1 | Тениз | 100 | 3.92 | 96.1
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Тениз-Н.Николаевка
| КТП №1 ф1 | Новониколаевка | 160 | 1.0594 | 158.3
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Ц.Усадьба
| КТП №1 ф1 | Тениз | 100 | 3.105 | 96.9
| КТП №2 ф1 | Тениз | 100 | 7.581 | 92.4
ПС35\10кВ"Тениз" | ВЛ-10кВ Зерноток
| КТП №1 ф1 | Тениз | 160 | 0.10063 | 159.8
| КТП №2 ф1 | Тениз | 160 | 0.087938 | 159.9
ПС35\10кВ"Балыкты" | ВЛ-10кВ Талапкер
| КТП №1 ф1 | Талапкер | 160 | 0.2065 | 159.7