## на сайт 1
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-ЦУ | п Красносельский
| КТП №103-42 Ф-1 |  | 160 | 35.8174 | 102.7
| КТП №103-37 Ф-1 |  | 100 | 23.331 | 76.7
| КТП №103-38 Ф-1 |  | 100 | 27.6396 | 72.4
| КТП №103-33 Ф-1 |  | 100 | 31.3552 | 68.6
ПС 110/35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Оренбургский
| КТП №102-09 Ф-1 | п Оренбургский | 100 | 31.8433 | 68.2
| КТП №101-11Ф-1 |  | 250 | 25.8992 | 185.3
| КТП №102-08 Ф-1 |  | 160 | 1.6066 | 157.4
| КТП №102-03 Ф-1 |  | 100 | 27 | 73
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 1 | п Айет
| КТП №102-04 Ф-1 |  | 160 | 26.9118 | 116.9
| КТП №101-23 Ф-1 |  | 160 | 43.0196 | 91.2
| КТП №101-26 Ф-1 |  | 63 | 58.2651 | 26.3
| КТП №101-28 Ф-1 |  | 250 | 36.2898 | 159.3
| КТП №101-29 Ф-1 |  | 160 | 34.2375 | 105.2
| КТП №101-24 Ф-1 |  | 100 | 39.7688 | 60.2
| КТП №101-43ф-1 |  | 100 | 38.006 | 62
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 2 | п Айет
| КТП №101-04 Ф-1 |  | 63 | 15.7002 | 53.1
| КТП №101-05 Ф-1 |  | 160 | 45.7134 | 86.9
| КТП №101-06 Ф-1 |  | 100 | 33.5361 | 66.5
| КТП №101-12 Ф-1 |  | 100 | 59.953 | 40
| КТП №101-13 Ф-1 |  | 160 | 38.7133 | 98.1
| КТП №101-14 Ф-1 |  | 160 | 42.8148 | 91.5
| КТП №101-21 Ф-1 |  | 160 | 41.3967 | 93.8
| КТП №101-36ф-1 |  | 160 | 29.957 | 112.1
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Котельная | п Айет |  |  | 0
| КТП №101-08ф-1 |  | 250 | 44.4044 | 139
| КТП №101-09ф-1 |  | 100 | 36.6026 | 63.4
| КТП №101-07ф-1 |  | 100 | 3.5496 | 96.5
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Аятский | п Аятский
| КТП №103-09ф-1 |  | 40 | 31.4685 | 27.4
| КТП №103-08ф-1 |  | 63 | 1 | 62.4
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Щербиновка
| КТП №103-03ф-1 Поселок | п Щербиновка | 160 | 8.1469 | 147
| КТП №103-01ф-1 АЗС |  | 100 | 0.1792 | 99.8
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Промзона |  |  |  | 0
| КТП №103-31 Ф-1 |  | 250 | 33.3936 | 166.5
| КТП №103-29 Ф-1 |  | 160 | 40.4489 | 95.3
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Журавлевка
| КТП №103-16 Ф-1 | п Журавлевка | 25 | 14.476 | 21.4
| КТП №307-20 Ф-1 Поселок | п Приозерный | 100 | 22.838 | 77.2
| КТП №307-21 Ф-1 ДК |  | 160 | 15.3935 | 135.4
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-ЦУ
| КТП №30801 Ф-1 Поселок | п Ново-Ильиновка | 100 | 12.4419 | 87.6
| КТП №30802 Ф-1 д/сад |  | 160 | 13.4005 | 138.6
| КТП №30803 Ф-1 Почта |  | 250 | 5.4002 | 236.5
| КТП №30805 Ф-1 РМЗ |  | 100 | 9.6288 | 90.4
| КТП №30806 Ф-1 Поселок |  | 100 | 25.5165 | 74.5
| КТП №30809 Ф-1 Поселок |  | 100 | 33.0611 | 66.9
| КТП №30810 Ф-1 Поселок |  | 100 | 11.2664 | 88.7
ПС 110/6 Промплощадка | ВЛ 6 кВ Промплощадка-Валерьяновка
| КТП №30838 Ф-1 Клуб | п Валерьяновка | 100 | 20.672 | 79.3
| КТП №30831 Ф-1 Поселок |  | 100 | 10.4544 | 89.5
| КТП №30839 Ф-1 Поселок |  | 100 | 19.9932 | 80
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Варваринка
| КТП №204-02ф-1Поселок | п Варваринка | 100 | 6.4177 | 93.6
| КТП №204-03ф-1 Поселок |  | 63 | 26.6133 | 46.2
| КТП №204-06 ф-1 Поселок | п Кзыл-Жар | 160 | 32.3224 | 108.3
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-ЦУ
| КТП №204-15ф-1 Д Культуры | п Асенкритовка. | 160 | 21.9706 | 124.8
| КТП №204-17ф-1Поселок |  | 160 | 32.261 | 108.4
| КТП №204-14ф-1Поселок |  | 160 | 27.1958 | 116.5
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-КРС
| КТП №204-07Ф-1 МТМ |  | 250 | 0.53448 | 248.7
| КТП №204-09ф-1 Базы |  | 160 | 4.8731 | 152.2
| КТП №204-10ф-1 з Ток |  | 160 | 0.74519 | 158.8
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Николаевка
| КТП №204-26 Ф-1 Поселок | п Николаевка. | 100 | 23.5554 | 76.4
| КТП №204-22 Ф-1 з Ток |  | 160 | 15.1666 | 135.7
| КТП №204-31Ф-1 Поселок |  | 25 | 1.792 | 24.6
| КТП №204-27 Ф-1 Базы |  | 160 | 25.3114 | 119.5
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-ЦУ
| КТП №205-01ф-1 | п Майский. | 250 | 38.4452 | 153.9
| КТП №205-08 Ф-1 |  | 160 | 43.9735 | 89.6
| КТП №205-05 Ф-1 |  | 250 | 19.7083 | 200.7
| КТП №205-02 Ф-1 |  | 100 | 36.8082 | 63.2
| КТП №205-04 Ф-1 |  | 160 | 38.8387 | 97.9
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Майская (КОЛЬЦУЮЩИЯ)
| КТП №205-03 Ф-1 Поселок | п Майский. | 160 | 35.0954 | 103.8
| КТП №205-09 Ф-1 Поселок |  | 100 | 18.6636 | 81.3
| КТП №205-19 Ф-1 Поселок | п Приречный | 63 | 23.9746 | 47.9
| КТП №205-17 Ф-1 Скважина |  | 160 | 13.4561 | 138.5
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-АВМ
| КТП №205-21Ф-1 АВМ |  | 160 | 21.0335 | 126.3
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Максут-ЦУ | п Максут
| КТП №616-03 Ф-1 Поселок |  | 100 | 25.2951 | 74.7
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Каиндыколь
| КТП №617-05 Ф-1 Больница |  | 100 | 12.5356 | 87.5
| КТП № 617-29 Ф-1Поселок |  | 40 | 0.99025 | 39.6
| КТП №617-06 Ф-1 Контора |  | 100 | 27.9632 | 72
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Смайловка | п Смайловка.
| КТП №615-15 Ф-1 Школа |  | 63 | 12.7076 | 55
| КТП №615-16 Ф-1 Поселок |  | 63 | 17.2881 | 52.1
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-ЦУ
| КТП №410-04 Ф-1 с/Совет | с Береговое | 100 | 21.1928 | 78.8
| КТП №410-05 Ф-1 Быт |  | 100 | 30.9916 | 69
| КТП №410-06Ф-1 Быт |  | 160 | 17.82 | 131.5
| КТП №410-08 Ф-1 Фап |  | 100 | 29.1382 | 70.9
| КТП №410-09 Ф-1 магазин |  | 160 | 41.1435 | 94.2
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Елтай | п Елтай
| КТП №410-29 Ф-1 Быт |  | 63 | 31.3556 | 43.2
| КТП №410-26 Ф-1 Быт |  | 100 | 13.5696 | 86.4
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Школа | п Юбелейный
| КТП №411-18 Ф-1 Быт |  | 100 | 24.472 | 75.5
| КТП №411-11Ф-1 Быт |  | 160 | 11.0272 | 142.4
| КТП №411-13 Ф-1 д/Сад |  | 250 | 18.5685 | 203.6
| КТП №411-19 Ф-1 Быт |  | 160 | 18.5281 | 130.4
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-ЦУ | п Юбелейный
| КТП №411-17 Ф-1 Маш двор |  | 100 | 25.7554 | 74.2
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Нагорная | п Нагорный
| КТП №410-24 Ф-1 МТФ |  | 250 | 18.0569 | 204.9
| КТП №410-28 Ф-1 з/Ток |  | 250 | 6.9597 | 232.6
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Промзона
| КТП №410-15 Ф-1 АВМ |  | 250 | 6.2896 | 234.3
| КТП №410-12 Ф-1 Котельная |  | 160 | 43.0235 | 91.2
| КТП №410-11Ф-1 МТМ |  | 160 | 9.7504 | 144.4
ПС 35/10 Рудненская | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Котельная
| КТП №411-06 Ф-1 з/Ток |  | 63 | 0.67143 | 62.6
ПС 35/10 Береговая | ПС 35/10 Береговая
| КТП №410-01 Ф-1 КРС |  | 250 | 22.1515 | 194.6
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Поселок | п Павловка
| КТП №514-07 Ф-1 Поселок |  | 100 | 19.4147 | 80.6
| КТП №514-16 Ф-1 Поселок |  | 40 | 21.0195 | 31.6
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова - МТМ
| КТП №514-12 Ф-1 МТМ |  | 250 | 0.096 | 249.8
ПС 220/35/10 Апановка | ВЛ 10 кВ Апановка-Наталовка | п Апановка
| КТП №513-04 Ф-1 Поселок |  | 100 | 5.7551 | 94.2
| КТП №513-37 Ф-1 Школа |  | 160 | 12.9667 | 139.3
| КТП №513-36 Ф-1 Насосная |  | 100 | 17.95 | 82.1
| КТП №514-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | 5.5458 | 94.5
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Куржункуль | п Куржункуль
| КТП №514-33 Ф-1 Поселок |  | 25 | 6.3232 | 23.4
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Нелюбинка
| КТП №512-35 Ф-1 Поселок |  | 25 | 0.2916 | 24.9
| КТП №512-07 Ф-1 МТМ |  | 100 | 1.2503 | 98.7
| КТП №512-32 Ф-1 откормплощадка |  | 40 | 3.5055 | 38.6
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-ДЭУ | п Тобол
| КТП №306-02 Ф-1 Поселок |  | 100 | 37.8779 | 62.1
| КТП №306-03 Ф-1 Магазин |  | 160 | 14.5486 | 136.7
| КТП №306-10 Ф-1Телеателье |  | 160 | 18.5005 | 130.4
| КТП №306-11Ф-1 Поселок |  | 160 | 15.2142 | 135.7
| КТП №306-12 Ф-1Кинопрокат |  | 100 | 22.0678 | 77.9
| КТП №306-13 Ф-1 Поселок |  | 100 | 22.8176 | 77.2
| КТП №306-15 Ф-1 Поселок |  | 100 | 6.8013 | 93.2
| КТП №306-14 Ф-1 поселок |  | 100 | 25.3603 | 74.6
| КТП №306-16 Ф-1 Поселок |  | 100 | 27.8937 | 72.1
| КТП №306-17 Ф-1 Поселок Ж/Д |  | 100 | 17.5865 | 82.4
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-Школа | п Тобол
| КТП №306-06 Ф-1 СМП |  | 160 | 42.6662 | 91.7
| КТП №306-09 Ф-1 Дет Сад |  | 100 | 50.1333 | 49.9
| КТП №306-34 Ф-1 Поселок |  | 63 | 32.1784 | 42.7
ПС 35/10 Елизаветинка | ВЛ 10 кВ Елизаветинка-ЦУ
| КТП №409-03 Ф-1 Поселок | п Елизаветинка | 250 | 36.3291 | 159.2
| КТП №409-11 Ф-1 Контора | п Набережный | 160 | 23.6559 | 122.2
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-Елизаветинка "Кольцующая" | п Елизаветинка
| КТП №409-28 Ф-1 Поселок |  | 100 | 24.6783 | 75.3
| КТП №409-05 Ф-1 п Аят |  | 100 | 2.94 | 97.1
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-Южный | п Тобол
| КТП №306-26 Ф-1 Магазин |  | 40 | 32.16 | 27.1
| КТП №306-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | 20.7408 | 79.3
| КТП №306-27 Ф-1 Поселок |  | 100 | 9.7704 | 90.2
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-РРС
| КТП №306-29 Ф-1 |  | 63 | 12.6311 | 55
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Увальное
| КТП №302-04 Ф-1 З/ток | п Ново-Ильиновка | 160 | 6.8673 | 149
| КТП №308-20 Ф-1 Поселок |  | 160 | 16.357 | 133.8
| КТП №308-21 Ф-1 Поселок |  | 40 | 7.705 | 36.9
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Богородское
| КТП №308-24 Ф-1 З/ток | п Богородский | 160 | 12.9947 | 139.2
| КТП №308-26 Ф-1 СМП |  | 100 | 2.9928 | 97
ПС 35/10 Колос | ВЛ 10 кВ Колос-Екатериновка | п Екатериновка
| КТП №307-16 Ф1 Поселок |  | 40 | 2.6335 | 38.9

## расчет
Беймбета Майлина РЭС
| Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ декабрь 2019 |  |  |  |  | Январь | 2020
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4кВ | Наименование населенного пункта | Мощность КТП, (кВА) | Марка фазного и нулевого провода |  | Нагрузка по фазам, А |  |  | Напряжение в конце удаленного участка, В
[6 empty] | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
[6 empty] | А | А | А | В | В
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-ЦУ | п Красносельский
| КТП №103-42 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 38.6 | 13.4 | 53.4 | 239 | 225 | 35.8174
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 58.7 | 24.2 | 23.9 | 241 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 14.4 | 3.7 | 8.7 | 238 | 232
| КТП №103-37 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.9 | 12.7 | 6.8 | 241 | 237 | 23.331
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.1 | 12.8 | 16.4 | 234 | 228
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 11.4 | 5.1 | 11.3 | 238 | 234
| КТП №103-38 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 37.8 | 18.6 | 12.4 | 235 | 228 | 27.6396
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 15.4 | 31.2 | 238 | 232
| КТП №103-33 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 32.9 | 19.1 | 22.6 | 238 | 226 | 31.3552
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.8 | 39.1 | 9.3 | 242 | 230
ПС 110/35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Оренбургский
| КТП №102-09 Ф-1 | п Оренбургский | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 13.8 | 12.4 | 244 | 237 | 31.8433
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 36.8 | 24.1 | 47.4 | 235 | 225
| КТП №101-11Ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 64.4 | 51.6 | 72.1 | 231 | 225 | 25.8992
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 27.5 | 14.2 | 51.3 | 229 | 218
| КТП №102-08 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.32 | 1.5 | 0 | 225 | 224 | 1.6066
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.8 | 0 | 6 | 220 | 220
| КТП №102-03 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 41.7 | 23.9 | 46.9 | 240 | 235 | 27
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 1 | п Айет
| КТП №102-04 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 43.8 | 29.8 | 36.3 | 233 | 225 | 26.9118
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.9 | 2.8 | 4.4 | 225 | 227
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.3 | 16.1 | 20.4 | 232 | 228
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.3 | 12.1 | 230 | 229
| КТП №101-23 Ф-1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 28 | 12.3 | 19.3 | 239 | 226 | 43.0196
| Ф-2 |  |  | СИП-50 | СИП-50 | 64.8 | 89.8 | 61.3 | 240 | 224
| ф-3 |  |  | СИП-16 | СИП-16 | 7.2 | 2.8 | 2.1 | 229 | 221
| КТП №101-26 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 59.8 | 49.2 | 47.2 | 235 | 225 | 58.2651
| КТП №101-28 Ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 60 | 43 | 58.2 | 242 | 234 | 36.2898
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 70.3 | 48 | 77 | 237 | 226
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 1 | 13 | 236 | 235
| КТП №101-29 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.9 | 21.2 | 32.7 | 249 | 237 | 34.2375
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 47.2 | 35.2 | 72.8 | 249 | 242
| КТП №101-24 Ф-1 |  | 100 | СИП-50 | СИП-50 | 37.8 | 45.7 | 41.2 | 235 | 225 | 39.7688
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 7.4 | 4.5 | 7.8 | 231 | 223
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 5.7 | 8.8 | 11.1 | 231 | 228
| КТП №101-43ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 15.1 | 47.1 | 26.1 | 236 | 225 | 38.006
| ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 234 | 229
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 11.2 | 23.1 | 38.7 | 231 | 223
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 2 | п Айет
| КТП №101-04 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 23.6 | 4.4 | 7.1 | 221 | 220 | 15.7002
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.2 | 0.1 | 8.3 | 220 | 219
| КТП №101-05 Ф-1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 24.3 | 32.4 | 26.8 | 244 | 223 | 45.7134
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 8.8 | 9.5 | 6.2 | 242 | 220
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 81.1 | 54.4 | 61.3 | 238 | 216
| КТП №101-06 Ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 13.6 | 8.5 | 3.6 | 240 | 235 | 33.5361
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 28.6 | 33.3 | 21.8 | 235 | 227
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 3.6 | 10 | 19.3 | 234 | 230
| КТП №101-12 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 46.5 | 59.4 | 54.3 | 240 | 225 | 59.953
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 32.1 | 42.6 | 18.8 | 230 | 220
| КТП №101-13 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 33.7 | 40.9 | 51.1 | 228 | 220 | 38.7133
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 19.9 | 32.6 | 30.2 | 230 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 28.8 | 12.2 | 22.1 | 226 | 222
| КТП №101-14 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 61.8 | 63.3 | 50.1 | 240 | 222 | 42.8148
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.1 | 60.2 | 38.8 | 236 | 226
| КТП №101-21 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 43.4 | 36.5 | 53.8 | 238 | 221 | 41.3967
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 224 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 73.8 | 52.7 | 0.3 | 216 | 210
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 4 | 3.8 | 11.2 | 233 | 232
| КТП №101-36ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 28.5 | 0.8 | 14.5 | 232 | 230 | 29.957
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 38.8 | 58.6 | 65.4 | 232 | 228
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Котельная | п Айет
| КТП №101-08ф-1 |  | 250 | СИП-50 | СИП-50 | 46.6 | 46.1 | 50.3 | 235 | 230 | 44.4044
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 44.8 | 43.3 | 36.1 | 230 | 226
| ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 56.8 | 35.6 | 42.5 | 229 | 220
| Ф-4 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 39.5 | 1.6 | 35.6 | 234 | 226
| КТП №101-09ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 11.1 | 2.6 | 0 | 236 | 234 | 36.6026
| ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 24.1 | 9.8 | 10.8 | 233 | 229
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 24 | 34.8 | 32.6 | 237 | 230
| Ф-4 |  |  | СИП-25 | СИП-25 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 235 | 230
| КТП №101-07ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.1 | 4.2 | 0 | 232 | 227 | 3.5496
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Аятский | п Аятский
| КТП №103-09ф-1 |  | 40 | А-25 | А-25 | 17.2 | 26.1 | 8.5 | 243 | 233 | 31.4685
| КТП №103-08ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2.8 | 225 | 223 | 1
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Щербиновка
| КТП №103-03ф-1 Поселок | п Щербиновка | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 0 | 21.2 | 237 | 221 | 8.1469
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.6 | 19.7 | 0.9 | 237 | 218
| КТП №103-01ф-1 АЗС |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.8 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0.1792
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Промзона
| КТП №103-31 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 1.7 | 3.3 | 5.6 | 233 | 232 | 33.3936
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 129 | 111.4 | 107.3 | 233 | 216
| КТП №103-29 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 11.5 | 15.1 | 19.1 | 233 | 220 | 40.4489
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 57.5 | 47.2 | 43 | 233 | 210
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 30.6 | 31.8 | 21.6 | 234 | 215
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Журавлевка
| КТП №103-16 Ф-1 | п Журавлевка | 25 | А-25 | А-25 | 1.1 | 7.9 | 6.4 | 235 | 232 | 14.476
ВЛ 10 кВ Колос-ЦУ
| КТП №307-20 Ф-1 Поселок | п Приозерный | 100 | А-25 | А-25 | 12.3 | 9.4 | 23.8 | 240 | 221 | 22.838
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.6 | 19.8 | 16.1 | 236 | 218
| КТП №307-21 Ф-1 ДК |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.8 | 1.7 | 0.3 | 242 | 232 | 15.3935
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 23.4 | 17.4 | 11.2 | 240 | 228
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 16.1 | 4.8 | 27.1 | 239 | 217
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-ЦУ
| КТП №30801 Ф-1 Поселок | п Ново-Ильиновка | 100 | А-25 | А-25 | 9.1 | 3.4 | 12 | 240 | 227 | 12.4419
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.4 | 2.7 | 4.5 | 238 | 229
| Ф-3 |  |  | А-16 | А-25 | 2.7 | 11 | 3.2 | 239 | 230
| КТП №30802 Ф-1 д/сад |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.1 | 12.4 | 7.3 | 245 | 228 | 13.4005
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.9 | 16.7 | 4 | 245 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.1 | 14.2 | 4.1 | 242 | 227
| КТП №30803 Ф-1 Почта |  | 250 | А-25 | А-25 | 6.4 | 5.1 | 1.5 | 240 | 226 | 5.4002
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.7 | 12.3 | 16.8 | 237 | 230
| КТП №30805 Ф-1 РМЗ |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.5 | 25.1 | 12.2 | 236 | 221 | 9.6288
| КТП №30806 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 18.2 | 31.5 | 8.4 | 230 | 221 | 25.5165
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.8 | 4.8 | 28.9 | 234 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.6 | 7.8 | 4.1 | 233 | 227
| КТП №30809 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.3 | 6.3 | 2.5 | 240 | 227 | 33.0611
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 23.9 | 31.2 | 31.6 | 232 | 220
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.7 | 22.2 | 6.8 | 241 | 224
| КТП №30810 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.9 | 19.7 | 11.6 | 244 | 228 | 11.2664
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.4 | 2.9 | 6.1 | 234 | 226
ПС 110/6 Промплощадка | ВЛ 6 кВ Промплощадка-Валерьяновка
| КТП №30838 Ф-1 Клуб | п Валерьяновка | 100 | А-25 | А-25 | 11.6 | 18.5 | 12.9 | 237 | 228 | 20.672
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.9 | 14.4 | 15.3 | 235 | 223
| КТП №30831 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 17.8 | 11.4 | 14 | 242 | 228 | 10.4544
| КТП №30839 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 34.5 | 12.7 | 9.2 | 227 | 218 | 19.9932
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 9.7 | 20.6 | 224 | 214
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Варваринка
| КТП №204-02ф-1Поселок | п Варваринка | 100 | А-25 | А-25 | 1.2 | 12.7 | 10.7 | 237 | 222 | 6.4177
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.5 | 0 | 0 | 235 | 227
| КТП №204-03ф-1 Поселок |  | 63 | А-25 | А-25 | 21.5 | 20.2 | 10.9 | 241 | 227 | 26.6133
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.4 | 0.5 | 0 | 242 | 230
| КТП №204-06 ф-1 Поселок | п Кзыл-Жар | 160 | А-35 | А-25 | 16.2 | 17.7 | 17.1 | 243 | 223 | 32.3224
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 20.4 | 8 | 13 | 242 | 220
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 34.4 | 61.2 | 26.5 | 240 | 216
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-ЦУ
| КТП №204-15ф-1 Д Культуры | п Асенкритовка. | 160 | А-25 | А-25 | 18.8 | 20.7 | 18.7 | 237 | 225 | 21.9706
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 20.6 | 6.2 | 36.2 | 229 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.2 | 19.7 | 2.6 | 235 | 228
| КТП №204-17ф-1Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 14.7 | 31.3 | 14.4 | 235 | 230 | 32.261
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 32.7 | 22.1 | 15.8 | 234 | 229
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 20.1 | 34.4 | 35.6 | 232 | 220
| КТП №204-14ф-1Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 27.6 | 56.1 | 4.1 | 240 | 225 | 27.1958
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 23.6 | 0.5 | 36.5 | 236 | 229
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 12.9 | 16.1 | 5.2 | 238 | 230
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-КРС
| КТП №204-07Ф-1 МТМ |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 1.8 | 3.6 | 243 | 240 | 0.53448
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 235
| КТП №204-09ф-1 Базы |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 10.8 | 13.7 | 230 | 228 | 4.8731
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 3.7 | 5.6 | 230 | 225
| КТП №204-10ф-1 з Ток |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.7 | 4.4 | 0 | 229 | 227 | 0.74519
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 244 | 244
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Николаевка
| КТП №204-26 Ф-1 Поселок | п Николаевка. | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 3.7 | 11.2 | 235 | 230 | 23.5554
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.1 | 7 | 9.6 | 238 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.8 | 24.8 | 29.6 | 239 | 233
| КТП №204-22 Ф-1 з Ток |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.9 | 11.7 | 11.7 | 243 | 225 | 15.1666
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 3.4 | 245 | 227
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 11.7 | 11.9 | 33.2 | 244 | 223
| КТП №204-31Ф-1 Поселок |  | 25 | А-25 | А-25 | 0.5 | 1.4 | 0.1 | 224 | 221 | 1.792
| КТП №204-27 Ф-1 Базы |  | 160 | А-25 | А-25 | 61.4 | 3.7 | 10 | 233 | 218 | 25.3114
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 33.1 | 14.5 | 14.6 | 230 | 221
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.8 | 10.8 | 16.2 | 230 | 222
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-ЦУ
| КТП №205-01ф-1 | п Майский. | 250 | СИП-35 | СИП-35 | 2.8 | 0.5 | 1.7 | 236 | 235 | 38.4452
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 86.7 | 76.3 | 67.3 | 231 | 222
| ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 26.5 | 13.6 | 24.7 | 235 | 230
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 27.7 | 4.3 | 28.8 | 237 | 228
| Ф-5 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 8.8 | 27.1 | 14.5 | 240 | 235
| КТП №205-08 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 39.2 | 44.2 | 34.7 | 248 | 235 | 43.9735
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.6 | 12.9 | 31.1 | 238 | 227
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 28.8 | 54.5 | 31.1 | 235 | 223
| КТП №205-05 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 40.3 | 41.7 | 18.6 | 228 | 219 | 19.7083
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 68.5 | 25.8 | 19.7 | 231 | 221
| КТП №205-02 Ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 17.6 | 24.6 | 9.6 | 231 | 227 | 36.8082
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 14.8 | 32.1 | 16.9 | 228 | 227
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 12.2 | 5.8 | 0 | 230 | 221
| Ф-4 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 5.7 | 0.1 | 21.2 | 228 | 226
| КТП №205-04 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 28.8 | 17.5 | 16.3 | 234 | 222 | 38.8387
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 57.6 | 80.1 | 64.4 | 235 | 218
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Майская (КОЛЬЦУЮЩИЯ)
| КТП №205-03 Ф-1 Поселок | п Майский. | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 51.5 | 85.6 | 44.8 | 237 | 228 | 35.0954
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 5.8 | 34.3 | 14.7 | 238 | 231
| КТП №205-09 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.1 | 14.4 | 13.2 | 234 | 232 | 18.6636
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.1 | 10 | 22.1 | 239 | 230
| КТП №205-19 Ф-1 Поселок | п Приречный | 63 | А-25 | А-25 | 5.5 | 6.3 | 6.2 | 236 | 235 | 23.9746
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.9 | 17.5 | 14.8 | 230 | 225
| КТП №205-17 Ф-1 Скважина |  | 160 | А-25 | А-25 | 26.8 | 25 | 36.8 | 243 | 239 | 13.4561
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-АВМ
| КТП №205-21Ф-1 АВМ |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.7 | 1.4 | 1.9 | 235 | 230 | 21.0335
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 233 | 221
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 54.9 | 42 | 43.8 | 229 | 215
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Максут-ЦУ | п Максут
| КТП №616-03 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 244 | 240 | 25.2951
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.5 | 14.8 | 18.2 | 240 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 50.3 | 4.6 | 3.2 | 247 | 224
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Каиндыколь
| КТП №617-05 Ф-1 Больница |  | 100 | А-25 | А-25 | 10 | 27.8 | 14 | 242 | 227 | 12.5356
| КТП № 617-29 Ф-1Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 233 | 225 | 0.99025
| КТП №617-06 Ф-1 Контора |  | 100 | А-25 | А-25 | 26.4 | 47.2 | 10.7 | 235 | 228 | 27.9632
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 230 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 13.8 | 19.1 | 0.8 | 231 | 222
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Смайловка | п Смайловка.
| КТП №615-15 Ф-1 Школа |  | 63 | А-25 | А-25 | 13.3 | 2.1 | 3.8 | 233 | 215 | 12.7076
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.8 | 1.9 | 5.3 | 234 | 217
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221
| КТП №615-16 Ф-1 Поселок |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 3.8 | 18 | 232 | 229 | 17.2881
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.5 | 9 | 3.2 | 227 | 221
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-ЦУ
| КТП №410-04 Ф-1 с/Совет | с Береговое | 100 | А-25 | А-25 | 18.1 | 9.3 | 14.2 | 236 | 224 | 21.1928
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.3 | 17.8 | 19.1 | 236 | 223
| КТП №410-05 Ф-1 Быт |  | 100 | А-25 | А-25 | 7.8 | 9.4 | 14.3 | 233 | 230 | 30.9916
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 16 | 13.5 | 14.4 | 232 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 23.7 | 16.5 | 18.1 | 231 | 219
| КТП №410-06Ф-1 Быт |  | 160 | А-25 | А-25 | 21.4 | 20.3 | 15.8 | 240 | 226 | 17.82
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 24.1 | 17.5 | 19.7 | 240 | 220
| КТП №410-08 Ф-1 Фап |  | 100 | А-25 | А-25 | 25.4 | 23.7 | 24.9 | 243 | 227 | 29.1382
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.4 | 17.1 | 13.6 | 242 | 230
| КТП №410-09 Ф-1 магазин |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.6 | 12.1 | 11.8 | 239 | 235 | 41.1435
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 35.6 | 20.3 | 41.6 | 243 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 14.4 | 74.2 | 50.3 | 244 | 235
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Елтай | п Елтай
| КТП №410-29 Ф-1 Быт |  | 63 | А-25 | А-25 | 14.3 | 8.6 | 12.4 | 238 | 228 | 31.3556
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.3 | 14.3 | 21.1 | 238 | 220
| КТП №410-26 Ф-1 Быт |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.4 | 6.2 | 8.8 | 240 | 229 | 13.5696
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.24 | 15.7 | 13.2 | 240 | 215
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Школа | п Юбелейный
| КТП №411-18 Ф-1 Быт |  | 100 | А-25 | А-25 | 32 | 14.3 | 6.5 | 230 | 228 | 24.472
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.3 | 17.2 | 20.1 | 230 | 228
| КТП №411-11Ф-1 Быт |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.4 | 2.1 | 3.6 | 234 | 232 | 11.0272
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.3 | 4.9 | 3.7 | 234 | 232
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 19.8 | 14.1 | 7.5 | 234 | 232
| КТП №411-13 Ф-1 д/Сад |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.7 | 13.5 | 9.1 | 236 | 235 | 18.5685
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.6 | 17.5 | 39.6 | 236 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 22 | 32 | 35.7 | 236 | 223
| КТП №411-19 Ф-1 Быт |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.7 | 6 | 10.2 | 242 | 238 | 18.5281
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 16 | 23.7 | 242 | 238
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 14.1 | 18.2 | 13.6 | 242 | 230
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-ЦУ | п Юбелейный
| КТП №411-17 Ф-1 Маш двор |  | 100 | А-25 | А-25 | 24 | 21.8 | 24.2 | 253 | 236 | 25.7554
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 24 | 1.8 | 6 | 253 | 232
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Нагорная | п Нагорный
| КТП №410-24 Ф-1 МТФ |  | 250 | А-25 | А-25 | 30 | 30 | 21.8 | 230 | 226 | 18.0569
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 4.8 | 9.5 | 233 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 15.6 | 14 | 21.8 | 231 | 226
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 14.3 | 11.2 | 19.9 | 245 | 240
| КТП №410-28 Ф-1 з/Ток |  | 250 | А-25 | А-25 | 23.6 | 24.8 | 24.4 | 239 | 221 | 6.9597
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Промзона
| КТП №410-15 Ф-1 АВМ |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0.6 | 21 | 235 | 231 | 6.2896
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.6 | 17.5 | 15.4 | 234 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 0 | 0.1 | 235 | 230
| КТП №410-12 Ф-1 Котельная |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.8 | 8.2 | 8.4 | 233 | 231 | 43.0235
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 19.7 | 13.4 | 13.5 | 232 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.1 | 3 | 232 | 231
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 70.9 | 74.5 | 74.9 | 232 | 223
| КТП №410-11Ф-1 МТМ |  | 160 | А-25 | А-25 | 7.4 | 2.1 | 3.6 | 240 | 238 | 9.7504
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.12 | 15.7 | 28.7 | 239 | 237
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 238 | 238
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 2.6 | 0.1 | 239 | 237
ПС 35/10 Рудненская | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Котельная
| КТП №411-06 Ф-1 з/Ток |  | 63 | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 235 | 227 | 0.67143
ПС 35/10 Береговая | ПС 35/10 Береговая
| КТП №410-01 Ф-1 КРС |  | 250 | А-25 | А-25 | 2 | 10 | 30 | 235 | 231 | 22.1515
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 21 | 60 | 25 | 234 | 228
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 22 | 234 | 234
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 33 | 18 | 15 | 235 | 231
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Поселок | п Павловка
| КТП №514-07 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.5 | 2.8 | 6.8 | 240 | 225 | 19.4147
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.6 | 20.7 | 1.4 | 231 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.7 | 12.5 | 18.8 | 241 | 235
| КТП №514-16 Ф-1 Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 9.8 | 3.8 | 21 | 243 | 230 | 21.0195
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова - МТМ
| КТП №514-12 Ф-1 МТМ |  | 250 | А-25 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0.096
ПС 220/35/10 Апановка | ВЛ 10 кВ Апановка-Наталовка | п Апановка
| КТП №513-04 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.7 | 7.3 | 9.3 | 247 | 233 | 5.7551
| КТП №513-37 Ф-1 Школа |  | 160 | А-25 | А-25 | 21.2 | 12.1 | 10.5 | 238 | 230 | 12.9667
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 10 | 17.5 | 246 | 245
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.9 | 5.5 | 6.5 | 240 | 238
| КТП №513-36 Ф-1 Насосная |  | 100 | А-25 | А-25 | 35.1 | 24.5 | 12.2 | 250 | 242 | 17.95
| КТП №514-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.6 | 11.7 | 1.4 | 234 | 230 | 5.5458
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Куржункуль | п Куржункуль
| КТП №514-33 Ф-1 Поселок |  | 25 | А-25 | А-25 | 4.3 | 0.3 | 1.8 | 247 | 245 | 6.3232
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Нелюбинка
| КТП №512-35 Ф-1 Поселок |  | 25 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0.2 | 243 | 241 | 0.2916
| КТП №512-07 Ф-1 МТМ |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.3 | 247 | 247 | 1.2503
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 4.7 | 245 | 240
| КТП №512-32 Ф-1 откормплощадка |  | 40 | А-25 | А-25 | 3.8 | 1 | 0.9 | 246 | 240 | 3.5055
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-ДЭУ | п Тобол
| КТП №306-02 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 23.7 | 7.9 | 12.4 | 240 | 227 | 37.8779
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.4 | 31.2 | 12.9 | 235 | 226
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 16.8 | 29 | 18.4 | 237 | 228
| КТП №306-03 Ф-1 Магазин |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.1 | 16.2 | 0 | 241 | 231 | 14.5486
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.8 | 4.8 | 3.6 | 240 | 229
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.1 | 27.4 | 15.1 | 249 | 227
| КТП №306-10 Ф-1Телеателье |  | 160 | А-25 | А-25 | 27.1 | 14.2 | 7.4 | 244 | 230 | 18.5005
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.9 | 23.1 | 16.1 | 240 | 231
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.7 | 15.8 | 3.4 | 239 | 229
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 0.3 | 0.7 | 1.9 | 241 | 230
| КТП №306-11Ф-1 Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 12.4 | 6.1 | 43.2 | 230 | 224 | 15.2142
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.9 | 0 | 2.4 | 230 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 16.1 | 4.2 | 228 | 218
| КТП №306-12 Ф-1Кинопрокат |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.4 | 18.3 | 4.8 | 245 | 224 | 22.0678
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.1 | 10.2 | 14.1 | 240 | 221
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 6.1 | 9.4 | 241 | 223
| КТП №306-13 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 27.1 | 20.8 | 16.1 | 243 | 224 | 22.8176
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 19.3 | 4.3 | 6.8 | 239 | 221
| КТП №306-15 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.4 | 3.2 | 15.1 | 229 | 223 | 6.8013
| КТП №306-14 Ф-1 поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 16.7 | 28.4 | 12.3 | 245 | 225 | 25.3603
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.1 | 19.7 | 6.3 | 237 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.7 | 5.9 | 0 | 236 | 230
| КТП №306-16 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 24.8 | 31.2 | 16.3 | 243 | 223 | 27.8937
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 23 | 12.1 | 8.1 | 239 | 219
| КТП №306-17 Ф-1 Поселок Ж/Д |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 17.3 | 12.8 | 16.4 | 242 | 230 | 17.5865
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.1 | 9.3 | 6.1 | 239 | 230
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-Школа | п Тобол
| КТП №306-06 Ф-1 СМП |  | 160 | А-25 | А-25 | 52.8 | 46.8 | 78.1 | 237 | 224 | 42.6662
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.4 | 28.6 | 66.7 | 230 | 215
| КТП №306-09 Ф-1 Дет Сад |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.1 | 2.4 | 78.2 | 240 | 232 | 50.1333
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 46.7 | 21.8 | 54.2 | 239 | 231
| КТП №306-34 Ф-1 Поселок |  | 63 | А-25 | А-25 | 18.4 | 7 | 14.2 | 245 | 230 | 32.1784
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.1 | 2.4 | 13.1 | 244 | 231
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.1 | 1.8 | 3 | 240 | 231
ПС 35/10 Елизаветинка | ВЛ 10 кВ Елизаветинка-ЦУ | п Елизаветинка
| КТП №409-03 Ф-1 Поселок | п Елизаветинка | 250 | А-25 | А-25 | 65.8 | 44.8 | 38.7 | 242 | 240 | 36.3291
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 29.1 | 65.8 | 19.2 | 243 | 235
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 24.8 | 11.6 | 34.3 | 243 | 240
| Ф-4 |  |  | А-35 | А-25 | 13.3 | 12.6 | 13.4 | 249 | 240
| КТП №409-11 Ф-1 Контора | п Набережный | 160 | А-35 | А-25 | 1.2 | 1.3 | 41.8 | 227 | 217 | 23.6559
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 22.8 | 16.5 | 225 | 215
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 8.4 | 39.5 | 22.5 | 227 | 220
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-Елизаветинка "Кольцующая" | п Елизаветинка
| КТП №409-28 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.2 | 16.1 | 15.2 | 221 | 217 | 24.6783
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.7 | 11.1 | 14.4 | 219 | 213
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 19.2 | 17.9 | 6.3 | 220 | 217
| КТП №409-05 Ф-1 п Аят |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.5 | 5.5 | 3 | 245 | 239 | 2.94
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-Южный | п Тобол
| КТП №306-26 Ф-1 Магазин |  | 40 | А-25 | А-25 | 31.4 | 9.8 | 12.4 | 240 | 236 | 32.16
| КТП №306-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.4 | 4.6 | 6.9 | 245 | 234 | 20.7408
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.7 | 22.4 | 7.1 | 244 | 229
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 16.1 | 6 | 14.6 | 245 | 240
| КТП №306-27 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.4 | 11.1 | 21.9 | 236 | 226 | 9.7704
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-РРС
| КТП №306-29 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 7.9 | 14.3 | 12.1 | 232 | 227 | 12.6311
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Увальное
| КТП №302-04 Ф-1 З/ток | п Ново-Ильиновка | 160 | А-25 | А-25 | 10.1 | 7.3 | 4 | 234 | 221 | 6.8673
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.1 | 12.2 | 1.6 | 232 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 4.9 | 1.8 | 234 | 228
| КТП №308-20 Ф-1 Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 23.4 | 19.6 | 18 | 238 | 224 | 16.357
| Ф-2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 22.6 | 16.4 | 10.8 | 234 | 221
| КТП №308-21 Ф-1 Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 4.6 | 2.1 | 6.7 | 230 | 225 | 7.705
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Богородское
| КТП №308-24 Ф-1 З/ток | п Богородский | 160 | А-25 | А-25 | 5.8 | 9.7 | 2.8 | 239 | 224 | 12.9947
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 19.6 | 3.7 | 8.2 | 238 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 23.4 | 4.8 | 9.6 | 236 | 221
| КТП №308-26 Ф-1 СМП |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.4 | 1.6 | 1.9 | 232 | 226 | 2.9928
ПС 35/10 Колос | ВЛ 10 кВ Колос-Екатериновка | п Екатериновка
| КТП №307-16 Ф1 Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.8 | 3.1 | 0.7 | 229 | 224 | 2.6335
Относительные потери в линиях РЭС, %