## Ден
Денисовский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ
|  |  |  | ВЛ А | 16 | 25 | 35 | 50 | 95 | 120
|  |  |  | R,Ом\км | 1.98 | 1.28 | 0.92 | 0.64 | 0.34 | 0.27
|  |  |  | ВЛ АС | 10 | 16 | 25 | 35 | 70 | 95
|  |  |  | R,Ом\км | 2.695 | 2.06 | 1.38 | 0.85 | 0.46 | 0.33
Наименование | №пп | № | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Марка | Марка | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
ЛМУ, ВЛ-10кВ |  | КТП,фидера |  | осн.пров. | нул.пров. | А | А | А | В | В
АЯТСКИЙ | 1 | 308-13 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 9 | 6.5 | 4 | 233 | 222 | 5.5774
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 2.8 | 9 | 7 | 233 | 222
| 2 | 308-18 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 11 | 19 | 20 | 233 | 222 | 2.9125
| 3 | 308-20 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 30 | 25 | 21 | 231 | 220 | 16.2992
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 19 | 15 | 20 | 231 | 220
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 9 | 17 | 20 | 233 | 221
| 4 | 308-04 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 10 | 10 | 19 | 233 | 222 | 8.7112
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 5 | 4 | 12 | 231 | 221
| 5 | 308-19 ф1 | 630 | А-35 | А-16 | 6.3 | 3 | 10.5 | 236 | 222 | 1.9154
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 7.2 | 14 | 10 | 237 | 222
| 6 | 411-03 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 26 | 15.4 | 20.4 | 234 | 222 | 11.7614
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 7.3 | 5 | 6.4 | 233 | 223
| 7 | 411-04 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 2 | 13 | 11 | 233 | 224 | 5.3624
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 1.8 | 8 | 7 | 233 | 223
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 6 | 7.8 | 1 | 232 | 220
| 8 | 411-42 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 3 | 3 | 11 | 237 | 222 | 3.8017
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 8 | 11.2 | 4 | 236 | 222
| 9 | 411-02 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 2.4 | 9 | 13.2 | 230 | 222 | 3.5362
| 10 | 411-47 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 20 | 29.5 | 16.7 | 234 | 221 | 9.6817
| 11 | 411-06 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 4.8 | 8 | 19 | 236 | 222 | 8.5386
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 4 | 10 | 12.2 | 235 | 226
| 12 | 411-27 ф1 | 250 | А-35 | А-16 | 4.5 | 2 | 3.3 | 234 | 224 | 0.91728
| 13 | 411-46 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 9.1 | 18 | 6 | 231 | 221 | 3.0584
ФРУНЗЕНСКОЕ | 14 | 410-02 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 7 | 9 | 8.5 | 230 | 224 | 6.8712
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 7.5 | 6 | 9.8 | 230 | 222
| 15 | 412-05 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 3 | 9 | 10 | 231 | 221 | 8.6387
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 11 | 17 | 10 | 230 | 220
| 16 | 410-04 ф1 | 250 | А-35 | А-16 | 6.7 | 10 | 8 | 235 | 224 | 5.1418
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 9 | 10 | 11 | 235 | 224
| 17 | 410-03 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 7.4 | 14 | 10 | 231 | 221 | 10.4528
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 15 | 12 | 14 | 231 | 223
| 18 | 410-06 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 17 | 9.8 | 10 | 231 | 222 | 15.6768
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 9.4 | 11 | 10.8 | 230 | 221
| 19 | 410-07 ф1 | 100 | А-35 | А-35 | 16 | 20 | 19 | 230 | 224 | 27.3878
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 20 | 19 | 24.8 | 231 | 223
| 20 | 410-08 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 13 | 15 | 20 | 234 | 220 | 28.7536
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 29 | 22 | 24.2 | 233 | 220
| 21 | 410-24 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 11 | 10 | 20.2 | 233 | 222 | 15.5285
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 17 | 27 | 22 | 231 | 221
| 22 | 410-25 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 26 | 20 | 31 | 232 | 220 | 23.78
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 27 | 31 | 29 | 232 | 222
| 23 | 410-01 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 20 | 31 | 30 | 235 | 222 | 34.6879
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 30.4 | 28.7 | 26.7 | 236 | 222
|  | ф3 |  | А-35 | А-35 | 34 | 29 | 37 | 236 | 221
|  | ф4 |  | А-35 | А-35 | 38 | 30 | 33 | 236 | 221
| 24 | 410-33 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 50 | 39 | 45 | 235 | 220 | 39.1325
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 40 | 50 | 43 | 234 | 220
| 25 | 410-10 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 6 | 8 | 1 | 233 | 220 | 5.2862
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 9 | 4.3 | 8 | 233 | 222
| 26 | 410-26 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 10 | 6.4 | 8 | 236 | 221 | 4.3424
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 5 | 2.8 | 13.8 | 236 | 222
| 27 | 412-04 ф1 | 100 | А-35 | А-35 | 6.4 | 5.7 | 8 | 230 | 225 | 4.623
ПРИРЕЧЕНСКОЕ | 28 | 515-01 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 6 | 1.8 | 0.5 | 236 | 224 | 1.9588
| 29 | 515-03 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 16 | 21 | 18 | 235 | 220 | 12.626
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 20 | 31 | 29 | 233 | 220
| 30 | 515-04 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 6.7 | 10.7 | 9 | 236 | 223 | 18.0304
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 15 | 20 | 15 | 236 | 221
| 31 | 515-05 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 50 | 55 | 46 | 238 | 222 | 35.6444
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 34 | 18 | 37 | 237 | 222
| 32 | 515-07 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 16.4 | 24 | 16.7 | 233 | 221 | 11.9569
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 5.4 | 10 | 3.4 | 232 | 221
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 20 | 24 | 8.7 | 232 | 220
| 33 | 515-08 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 34 | 26 | 37 | 234 | 222 | 22.698
| 34 | 515-21 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 10 | 21 | 12 | 238 | 221 | 6.8068
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 18.7 | 6 | 3.8 | 238 | 222
| 35 | 515-22 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 11 | 10 | 14.2 | 238 | 222 | 12.4201
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 8.4 | 10.8 | 13 | 237 | 222
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 5.6 | 4.7 | 6 | 237 | 222
| 36 | 515-09 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 5.7 | 2.1 | 1 | 236 | 224 | 2.0768
| 37 | 515-13 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 24 | 20 | 25 | 235 | 222 | 6.486
| 38 | 515-14 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 32 | 40 | 39 | 230 | 221 | 12.328
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 9 | 8 | 6 | 230 | 225
| 39 | 515-23 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 3.2 | 1 | 3 | 235 | 221 | 2.8956
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 2 | 1.1 | 2 | 236 | 225
| 40 | 515-24 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 10 | 8.4 | 6 | 233 | 222 | 5.6852
| 41 | 515-36 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 3.4 | 2 | 11 | 232 | 225 | 2.378
ДЕНИСОВСКОЕ | 42 | 101-01 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 8.2 | 2.6 | 12 | 237 | 222 | 18.3337
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 10 | 28 | 13.4 | 236 | 222
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 25 | 15 | 10 | 236 | 221
| 43 | 101-02 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 35 | 24 | 41 | 235 | 221 | 35.064
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 18 | 21 | 10 | 236 | 221
| 44 | 101-03 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 35 | 40 | 22 | 235 | 223 | 12.878
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 20 | 13 | 7 | 235 | 222
| 45 | 101-04 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 2.8 | 10 | 19 | 237 | 223 | 15.5515
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 3 | 12.4 | 8 | 237 | 222
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 16 | 10 | 24 | 236 | 220
| 46 | 101-05 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 50 | 47 | 50 | 238 | 222 | 31.9812
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 18 | 24 | 26 | 238 | 223
| 47 | 101-07 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 28 | 34 | 12 | 237 | 220 | 13.0854
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 8.7 | 12.4 | 10 | 238 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 8.4 | 6.4 | 18 | 237 | 220
| 48 | 101-09 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 6.2 | 25 | 19 | 237 | 222 | 10.3628
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 25 | 31 | 30 | 237 | 220
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 10 | 8.7 | 20 | 237 | 220
| 49 | 101-10 ф1 | 250 | А-35 | А-16 | 46 | 49 | 38 | 236 | 221 | 18.0542
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 11 | 17 | 13 | 235 | 222
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 2.8 | 4.7 | 10 | 235 | 224
| 50 | 101-12 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 8.7 | 10 | 11 | 234 | 222 | 20.1327
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 5.4 | 6.1 | 10 | 235 | 223
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 27 | 30 | 29 | 235 | 222
| 51 | 101-13 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 9.8 | 15 | 237 | 220 | 13.1197
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 21 | 19 | 14 | 236 | 220
| 52 | 101-14 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 15 | 21 | 11.5 | 233 | 220 | 18.9444
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 30 | 10.1 | 21 | 234 | 219
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 8 | 41 | 45 | 234 | 221
| 53 | 101-15 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 1.1 | 8 | 20 | 236 | 222 | 19.2882
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 18 | 10 | 10.1 | 235 | 220
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 10 | 20 | 34 | 235 | 221
| 54 | 101-17 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 32 | 9.7 | 28 | 236 | 221 | 10.2807
| 55 | 101-18 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 10 | 8.4 | 10 | 235 | 222 | 8.0062
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 12 | 5 | 9 | 236 | 222
| 56 | 101-19 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 22 | 34 | 30 | 235 | 223 | 13.2032
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 17 | 15 | 22 | 237 | 224
| 57 | 101-21 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 32 | 25 | 30 | 233 | 220 | 22.3219
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 12 | 30 | 24 | 234 | 220
| 58 | 101-22 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 18 | 11.7 | 20 | 238 | 222 | 17.7766
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 31 | 22 | 18 | 234 | 221
| 59 | 101-27 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 2.3 | 5.1 | 3 | 235 | 221 | 12.5431
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 24 | 31 | 20 | 235 | 222
| 60 | 101-31 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 17.8 | 26.8 | 34.7 | 235 | 221 | 13.6846
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 20 | 24 | 22 | 236 | 222
| 61 | 101-59 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 3.1 | 2 | 8.7 | 235 | 221 | 9.9581
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 21 | 23 | 10 | 235 | 221
| 62 | 101-63 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 20 | 18 | 15.6 | 237 | 223 | 7.9395
| 63 | 102-09 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 21 | 17 | 8 | 235 | 221 | 13.0719
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 16 | 24 | 3 | 235 | 221
| 64 | 102-07 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 14.2 | 11 | 15 | 237 | 221 | 7.0152
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 14.5 | 8.4 | 10.9 | 237 | 220
| 65 | 104-02 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 50 | 4.1 | 37 | 233 | 221 | 21.8181
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 28 | 30 | 31 | 233 | 221
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 10 | 18 | 26 | 233 | 222
| 66 | 104-03 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 27 | 30 | 20 | 237 | 222 | 11.4056
| 67 | 104-09 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 9 | 4.5 | 10 | 238 | 223 | 2.2372
| 68 | 104-10 ф1 | 400 | А-25 | А-16 | 2.3 | 3 | 1.2 | 237 | 222 | 0.38512
| 69 | 104-17 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 45 | 57.9 | 2.9 | 231 | 221 | 29.9199
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 30 | 40 | 24 | 232 | 220
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 6 | 0 | 1 | 232 | 221
| 69 | 104-18 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 11 | 6 | 4.6 | 233 | 221 | 22.988
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 20 | 30 | 6.5 | 232 | 222
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 20 | 19 | 41 | 233 | 222
| 70 | 104-19 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 5 | 4.2 | 0.1 | 235 | 222 | 6.9586
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 22 | 17 | 25 | 234 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 235 | 222
| 71 | 104-22 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 38 | 39 | 40 | 237 | 222 | 37.635
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 21 | 17.5 | 18 | 238 | 222
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 25 | 21 | 34 | 238 | 223
| 72 | 104-25 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 20 | 47 | 32 | 237 | 223 | 23.463
| 73 | 104-28 ф1 | 160 | А-35 | А-16 | 10 | 9.7 | 6 | 232 | 222 | 12.6875
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 8.8 | 35 | 18 | 232 | 221
| 74 | 104-30 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 37 | 22 | 2 | 235 | 222 | 15.0869
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 1 | 0.5 | 3 | 236 | 224
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 4.2 | 31 | 2 | 235 | 222
| 75 | 101-30 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 4.8 | 10 | 5.1 | 236 | 222 | 13.1586
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 11 | 24 | 47 | 235 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 11 | 3 | 24 | 235 | 221
| 76 | 101-40 ф1 | 25 | А-25 | А-16 | 5.4 | 10 | 8.7 | 234 | 220 | 37.5036
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 6.5 | 1 | 8.4 | 235 | 224
| 77 | 101-45 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 3 | 2 | 0.1 | 230 | 222 | 1.173
| 78 | 104-85 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 22 | 7.4 | 235 | 223 | 16.3921
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 17.9 | 5 | 15 | 236 | 224
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 18 | 12 | 4 | 236 | 224
Глебовка | 79 | 616-01 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 16 | 24 | 10 | 238 | 221 | 4.2661
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 11 | 2 | 8.7 | 238 | 222
| 80 | 616-07 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 28.7 | 2.1 | 13.4 | 235 | 223 | 10.8981
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 8 | 12 | 10 | 235 | 221
| 81 | 616-15 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 0.2 | 8 | 2.4 | 238 | 222 | 2.5228
| 82 | 616-31 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 14 | 10 | 34 | 236 | 222 | 17.0574
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 12.4 | 22 | 1 | 237 | 223
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 1 | 15 | 6 | 237 | 222
ТЕЛЬМАНСКОЕ | 83 | 103-01 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 8.2 | 5.7 | 9.6 | 232 | 221 | 5.8156
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 10.5 | 20.9 | 7.6 | 233 | 222
| 84 | 103-02 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 17.2 | 21.9 | 8.8 | 235 | 222 | 9.083
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 16 | 7.2 | 5.3 | 237 | 224
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 8.9 | 4 | 7 | 236 | 224
| 85 | 103-03 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 18 | 8 | 4 | 239 | 219 | 13.6613
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 15 | 4 | 9 | 238 | 220
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 8 | 11 | 15 | 236 | 218
| 86 | 103-08 ф1 | 100 | А-35 | А-35 | 22 | 9 | 4 | 237 | 220 | 13.553
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 4 | 15 | 3 | 239 | 224
| 87 | 102-07 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 5 | 4 | 11.3 | 238 | 221 | 5.1474
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 9.3 | 16.9 | 8 | 235 | 229
| 88 | 103-14 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 4 | 6 | 3.2 | 238 | 225 | 4.876
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 2 | 14 | 4 | 233 | 224
| 89 | 105-10 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 10 | 9 | 20 | 237 | 221 | 6.6802
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 6.7 | 4 | 6.7 | 236 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-35 | 2.2 | 7 | 5 | 236 | 222
| 90 | 105-007 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 10 | 19 | 20 | 239 | 224 | 4.6844
| 91 | 105-11 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 9 | 8 | 24 | 238 | 221 | 10.2637
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 6 | 19 | 3 | 238 | 222
БАТАЛИНСКОЕ | 92 | 309-05 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 34 | 40 | 35 | 235 | 221 | 16.0094
| 93 | 309-06 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 15 | 17 | 238 | 221 | 14.3931
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 21 | 17 | 19 | 237 | 220
| 94 | 309-22 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 37 | 12 | 20 | 237 | 220 | 16.353
| 95 | 309-24 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 7 | 34 | 14 | 236 | 221 | 25.939
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 14 | 9 | 11 | 236 | 223
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 10 | 6 | 5 | 235 | 223
| 96 | 309-30 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 24 | 27 | 30 | 238 | 220 | 7.7112
| 97 | 309-31 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 13 | 20 | 20 | 238 | 221 | 21.0669
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 28 | 27 | 34 | 237 | 221
| 98 | 309-33 ф1 | 63 | А-25 | А-25 | 5 | 7 | 4.8 | 237 | 221 | 6.32
| 99 | 309-25 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 14 | 9 | 13 | 237 | 222 | 7.0304
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 9 | 2 | 4 | 238 | 224
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 6 | 6 | 11 | 238 | 224
| 100 | 309-19 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 30 | 24 | 18 | 236 | 222 | 6.7968
| 101 | 309-21 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 13 | 35 | 29 | 238 | 224 | 4.5815
| 102 | 309-28 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 7 | 1 | 3 | 238 | 222 | 6.4548
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 8 | 20 | 19 | 237 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 3 | 5 | 2 | 238 | 223
| 103 | 309-34 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 29 | 30 | 19 | 236 | 222 | 15.0712
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 29 | 24 | 29 | 235 | 221
| 104 | 309-35 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 2 | 1 | 0 | 237 | 222 | 0.2844
ПЕРЕЛЕСКИ | 105 | 206-04 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 3.4 | 6.9 | 237 | 223 | 7.2832
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 11 | 14 | 6 | 236 | 221
| 106 | 206-05 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 22.2 | 26.5 | 4.2 | 234 | 220 | 6.3896
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 11 | 1 | 3.3 | 235 | 222
| 107 | 206-18 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 3 | 2 | 11 | 233 | 210 | 4.3863
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 5 | 4 | 5 | 235 | 220
| 108 | 206-26 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 9 | 3 | 7.2 | 239 | 221 | 8.0991
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 7 | 2.1 | 11 | 236 | 220
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 5.6 | 8.9 | 0.8 | 237 | 221
| 109 | 206-29 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 8 | 11 | 2.3 | 238 | 220 | 10.0464
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 13 | 6 | 2 | 237 | 220
| 110 | 206-01 ф1 | 25 | А-35 | А-25 | 17 | 3 | 5 | 236 | 220 | 28.32
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 3 | 1 | 1 | 236 | 221
| 111 | 206-21 ф1 | 25 | А-24 | А-25 | 11 | 3 | 4 | 236 | 221 | 16.992
| 112 | 206-33 ф1 | 63 | А-35 | А-25 | 8 | 5 | 4 | 237 | 224 | 6.3952
| 113 | 206-14 ф1 | 630 | А-25 | А-25 | 11 | 12 | 10 | 231 | 221 | 1.8883
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 6 | 8 | 4.5 | 231 | 222
| 114 | 206-1 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 2.8 | 4.2 | 238 | 225 | 1.785
| 115 | 207-20 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 2 | 1 | 235 | 223 | 1.175
| 116 | 207-21 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 4.7 | 3 | 3 | 237 | 222 | 8.5174
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 8 | 6 | 11 | 236 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 4 | 9 | 9 | 236 | 220
| 117 | 207-22 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 22 | 21 | 9 | 238 | 221 | 7.735
| 118 | 207-24 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 6 | 21 | 13 | 239 | 221 | 12.2225
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 17 | 5 | 20 | 238 | 220
| 119 | 207-05 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 12 | 0 | 11 | 237 | 220 | 12.6125
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 15 | 10 | 2 | 237 | 220
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 14 | 13 | 8 | 238 | 222
| 120 | 207-04 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 9 | 8 | 2 | 235 | 229 | 11.1851
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 12 | 9 | 13.3 | 234 | 223
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 16 | 2 | 5 | 235 | 222
| 121 | 207-03 ф1 | 63 | А-25 | А-25 | 6 | 15 | 2 | 233 | 221 | 8.5063
| 122 | 207-01 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 15 | 19 | 14.8 | 234 | 222 | 15.0682
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 5 | 7 | 16 | 235 | 222
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 6 | 7 | 13 | 235 | 224
| 123 | 207-07 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 16 | 8 | 9 | 235 | 224 | 4.8469
| 124 | 207-08 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 20 | 17 | 2 | 234 | 224 | 9.126
АРШАЛА | 125 | 514-04 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 7 | 9 | 3 | 230 | 225 | 15.3428
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 9 | 5 | 22 | 231 | 222
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 8 | 8.2 | 3 | 231 | 222
|  | ф4 |  | А-35 | А-25 | 5.4 | 3 | 4 | 228 | 223
|  | ф5 |  | А-35 | А-25 | 8 | 9 | 3 | 230 | 225
| 126 | 514-05 ф1 | 100 | А-35 | А-35 | 0.5 | 11 | 14 | 235 | 221 | 18.4255
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 10 | 4 | 8 | 234 | 223
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 8 | 9 | 14 | 235 | 222
| 127 | 513-06 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 13 | 2 | 237 | 221 | 8.7609
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 3 | 4.4 | 2 | 237 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 9 | 6 | 7 | 237 | 223
|  | ф4 |  | А-35 | А-25 | 8 | 0 | 2.7 | 238 | 222
| 128 | 513-03 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 18 | 31 | 16 | 232 | 221 | 11.2659
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 3 | 9 | 4 | 232 | 221
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 23.4 | 6 | 11 | 232 | 221
| 129 | 513-07 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 16 | 3 | 3 | 237 | 225 | 11.0949
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 18 | 30 | 22 | 237 | 222
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 4 | 5 | 6 | 234 | 220
|  | ф4 |  | А-35 | А-25 | 1 | 1.4 | 8 | 233 | 221
| 130 | 513-14 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 7 | 11 | 5 | 238 | 230 | 2.1896
| 131 | 513-24 ф1 | 100 | А-35 | А-35 | 3 | 9 | 5 | 237 | 223 | 4.029
| 132 | 513-15 ф1 | 250 | А-35 | А-35 | 2 | 3 | 4 | 234 | 222 | 3.4184
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 9 | 9 | 4 | 230 | 225
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 3 | 2 | 1 | 230 | 224
| 133 | 513-21 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 6 | 7 | 4 | 234 | 221 | 14.463
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 15 | 24 | 6 | 233 | 220
| 134 | 513-22 ф1 | 160 | А-35 | А-35 | 14 | 19 | 10 | 226 | 220 | 10.5938
|  | ф2 |  | А-35 | А-16 | 9 | 12 | 11 | 226 | 221
| 135 | 514-16 ф1 | 25 | А-35 | А-16 | 12 | 3 | 1 | 236 | 222 | 15.104
| 136 | 513-29 ф1 | 250 | А-35 | А-16 | 5 | 4.8 | 2 | 238 | 227 | 1.1234
Усреднен.знач
Относительные потери в линиях РЭС, %
И.о Начальника Денисовского РЭС Бачурин О.Н

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
35/10 Свердловка | ВЛ-10 Аксай
| 308-04 ф1 | п.Свердловка | 160 | 5.5774 | 151.1
| 308-06 ф1 | п. Подгорный | 160 | 2.9125 | 155.3
| ВЛ-10 Ц.Усадьба | п.Свердловка
| 308-20 ф1 |  | 250 | 16.2992 | 209.3
| 308-18 ф1 |  |  | 8.7112
| 308-18 ф1 |  | 400 | 1.9154 | 392.3
35/10 Аятская | ВЛ-10 Ц. усадьба | п.Аятский
| 411-03 ф1 |  | 160 | 11.7614 | 141.2
| 411-04 ф1 |  | 250 | 5.3624 | 236.6
| 411-02 ф1 |  | 160 | 3.5362 | 154.3
| 411-06 ф1 |  | 160 | 8.5386 | 146.3
| ВЛ-10 Маслозавод | п. Зааятский
| 411-42 ф1 |  | 250 | 3.8017 | 240.5
| ВЛ-10 Аксу | п.Алтайка
| 411-47 ф1 |  | 160 | 9.6817 | 144.5
ВЛ-10 Синегорка
| 411-27 ф1 | п.Синегорка | 100 | 0.91728 | 99.1
| 411-46 ф1 | п.Аксу | 250 | 3.0584 | 242.4
110/35/10 ПТФ | ВЛ-10 Поселок | п.Фрунзе
| 412-05 ф1 |  | 160 | 8.6387 | 146.2
| ВЛ-10 Путь коммунизму | п.Фрунзе
| 410-02 ф1 |  | 160 | 6.8712 | 149
| 410-04 ф1 |  | 250 | 5.1418 | 237.1
| 410-03 ф1 |  | 160 | 10.4528 | 143.3
| 410-06 ф1 |  | 100 | 15.6768 | 84.3
| 410-07 ф1 |  | 100 | 27.3878 | 72.6
| 410-08 ф1 |  | 100 | 28.7536 | 71.2
| ВЛ-10 Животноводство | п.Фрунзе
| 410-01 ф1 |  | 250 | 34.6879 | 163.3
| 410-33 ф1 |  | 160 | 39.1325 | 97.4
| 410-10 ф1 |  | 160 | 5.2862 | 151.5
| ВЛ-10 Красноармейка | п.Красноармейка
| 410-25 ф1 |  | 160 | 23.78 | 122
| 410-26 ф1 |  | 250 | 4.3424 | 239.1
ВЛ-10 Канстантиновка
| 412-04 ф1 | п.Фрунзе | 100 | 4.623 | 95.4
110/10 Приреченская | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Приреченка
| 515-01 ф1 |  | 100 | 1.9588 | 98
| 515-03 ф1 |  | 250 | 12.626 | 218.4
| 515-04 ф1 |  | 100 | 18.0304 | 82
| ВЛ-10-Таврическая | п. Тавриченка
| 515-21 ф1 |  | 250 | 6.8068 | 233
| 515-36 ф1 |  | 160 | 2.378 | 156.2
| 515-22 ф1 |  | 160 | 12.4201 | 140.1
| ВЛ-10 Животноводство | п.Приреченка
| 515-05 ф1 |  | 160 | 35.6444 | 103
| 515-09 ф1 |  | 100 | 2.0768 | 97.9
| 515-13 ф1 |  | 250 | 6.486 | 233.8
| 515-14 ф1 |  | 250 | 12.328 | 219.2
| 515-07 ф1 |  | 250 | 11.9569 | 220.1
| 515-08 ф1 |  | 100 | 22.698 | 77.3
| ВЛ-10 Водозабор | п.Приреченка
| 515-23 ф1 |  | 100 | 2.8956 | 97.1
| 515-24 ф1 |  | 100 | 5.6852 | 94.3
110/35/10 Орджоникидзе | ВЛ-10 РЦ-3 | п.Денисовка
| 101-04 ф1 |  | 160 | 15.5515 | 135.1
| 101-05 ф1 |  | 160 | 31.9812 | 108.8
| 101-09 ф1 |  | 400 | 10.3628 | 358.5
| 101-59 ф1 |  | 160 | 9.9581 | 144.1
| 101-02 ф1 |  | 100 | 35.064 | 64.9
| 101-03 ф1 |  | 250 | 12.878 | 217.8
| 101-07 ф1 |  | 250 | 13.0854 | 217.3
| 101-10 ф1 |  | 250 | 18.0542 | 204.9
| 101-12 ф1 |  | 160 | 20.1327 | 127.8
| ВЛ-10 РЦ-1 | п.Денисовка
| 101-01 ф1 |  | 250 | 18.3337 | 204.2
| 101-13 ф1 |  | 160 | 13.1197 | 139
| 101-14 ф1 |  | 160 | 18.9444 | 129.7
| 101-15 ф1 |  | 250 | 19.2882 | 201.8
| 101-17 ф1 |  | 160 | 10.3 | 143.5
| 101-18 ф1 |  | 250 | 8.0062 | 230
| 101-63 ф1 |  | 100 |  | 100
| ВЛ-10 РЦ-2 | п.Денисовка
| 101-19 ф1 |  | 250 | 13.2032 | 217
| 101-21 ф1 |  | 160 | 22.3219 | 124.3
| 101-22 ф1 |  | 160 | 17.7766 | 131.6
| 101-27 ф1 |  | 160 | 12.5431 | 139.9
| 101-31 ф1 |  | 250 | 13.6846 | 215.8
| ВЛ-10 Алчановка | п.Ольшанский
| 102-09 ф1 |  | 250 | 13.0719 | 217.3
| 102-07 ф1 |  | 250 | 7.0152 | 232.5
| ВЛ-10 Больница | п.Денисовка
| 104-03 ф1 |  | 160 | 11.4056 | 141.8
| 104-02 ф1 |  | 250 | 2.2372 | 244.4
| ВЛ-10 Нефтебаза | п. Нефтебаза
| 104-22 ф1 |  | 160 | 37.635 | 99.8
| 104-25 ф1 |  | 100 | 23.463 | 76.5
| 104-85 ф1 |  | 160 | 16.3921 | 133.8
| 104-19 ф1 | п. Денисовка | 250 | 6.9586 | 232.6
ВЛ-10 Тельмана
| 101-45 ф1 | п. Антоновка | 100 | 1.173 | 98.8
| 101-40 ф1 | п.Денисовка | 25 | 37.5036 | 15.6
35/10 Некрасова | ВЛ-10 Профилакторий
| 104-10 ф1 | п.Некрасова | 400 | 0.38512 | 398.5
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Некрасова
| 104-17 ф1 |  | 160 | 29.9199 | 112.1
| 101-30 ф1 |  | 250 | 13.1586 | 217.1
| 104-18 ф1 |  | 160 | 22.988 | 123.2
| ВЛ-10 Гришенка | п.Гришенка
| 104-29 ф1 |  | 160 | 12.6875 | 139.7
| 104-30 ф1 |  | 160 | 15.0869 | 135.9
110/10 Глебовка | ВЛ-10 Глебовка | п.Глебовка
| 616-01 ф1 |  | 160 | 4.2661 | 153.2
| 616-07 ф1 |  | 160 | 10.8981 | 142.6
| 616-31 ф1 |  | 160 | 17.0574 | 132.7
ВЛ-10 Шукубай
| 616-15 ф1 | п.Шукубай | 160 | 2.5228 | 156
35/10 Тельмана | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Антоновка
| 103-01 ф1 |  | 250 | 5.8156 | 235.5
| 103-02 ф1 |  | 250 | 9.083 | 227.3
| 103-03 ф1 |  | 160 | 13.6613 | 138.1
| 103-08 ф1 |  | 100 | 13.553 | 86.4
ВЛ-10 Зерноток
| 103-14 ф1 | п.Антоновка | 160 | 4.876 | 152.2
ВЛ-10-Покровка
| 105-10 ф1 | п.Покровка | 250 | 6.6802 | 233.3
| 105-007 ф1 |  | 250 | 4.6844 | 238.3
| 105-11 ф1 |  | 160 | 10.2637 | 143.6
35/10 Баталинская | вл-10 п.Архангельский | п.Архангельский
| 309-05 ф1 |  | 160 | 16.0094 | 134.4
| 309-06 ф1 |  | 160 | 14.3931 | 137
| ВЛ-10 Промзона | п.Баталинский
| 309-25 ф1 |  | 250 | 7.0304 | 232.4
| 309-34 ф1 |  | 250 | 15.0712 | 212.3
| 309-35 ф1 |  | 250 | 0.2844 | 249.3
| 309-28 ф1 |  | 250 | 6.4548 | 233.9
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Баталинский
| 309-24 ф1 |  | 100 | 25.939 | 74.1
| 309-22 ф1 |  | 100 | 16.353 | 83.6
| 309-33 ф1 |  | 63 | 6.32 | 59
| 309-31 ф1 |  | 160 | 21.0669 | 126.3
| 309-30 ф1 |  | 160 | 7.7112 | 147.7
| ВЛ-10 Базы | п.Баталинский
| 309-19 ф1 |  | 250 | 6.7968 | 233
| 309-21 ф1 |  | 400 | 4.5815 | 381.7
110/10 Перелески | ВЛ-10 Полив | Перелески
| 206-21 ф1 |  | 25 | 16.992 | 20.8
| ВЛ-10 ХПП | Перелески
| 206-33 ф1 |  | 63 | 6.3952 | 59
| 206-18 ф1 |  | 160 | 4.3863 | 153
| ВЛ-10 ЦУ | Перелески
| 206-29 ф1 |  | 100 | 10.0464 | 90
| 206-04 ф1 |  | 160 | 7.2832 | 148.3
| 206-01 ф1 |  | 25 | 28.32 | 17.9
| 206-04 ф1 |  | 160 | 7.2832 | 148.3
| 206-05 ф1 |  | 250 | 6.3896 | 234
| 206-26 ф1 |  | 160 | 8.0991 | 147
| ВЛ-10 Животноводство | п.Перелески
| 206-14 ф1 |  | 630 | 1.8883 | 618.1
| 206-1 ф1 |  | 160 | 1.785 | 157.1
35/10 Крымская | ВЛ-10 Озерное | п.Озерный
| 207-20 ф1 |  | 160 | 1.175 | 158.1
| 207-21 ф1 |  | 160 | 8.5174 | 146.4
| 207-22 ф1 |  | 160 | 7.735 | 147.6
| 207-24 ф1 |  | 160 | 12.2225 | 140.4
| ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Крымский
| 207-05 ф1 |  | 160 | 12.6125 | 139.8
| 207-04 ф1 |  | 160 | 11.1851 | 142.1
| 207-03 ф1 |  | 160 | 8.5063 | 146.4
| 207-01 ф1 |  | 160 | 15.0682 | 135.9
| ВЛ-10 КРС | п.Крымский
| 207-07 ф1 |  | 160 | 4.8469 | 152.2
| 207-08 ф1 |  | 100 | 9.126 | 90.9
35/10 Комаровская | ВЛ-10 Ц.Усадьба | п.Комаровка
| 514-04 ф1 |  | 160 | 15.3428 | 135.5
| 514-05 ф1 |  | 100 | 18.4255 | 81.6
110/35/10 Аршалинская | ВЛ-10 Ц.усадьба | п.Аршала
| 513-06 ф1 |  | 160 | 8.7609 | 146
| 513-03 ф1 |  | 250 | 11.2659 | 221.8
| 513-07 ф1 |  | 250 | 11.0949 | 222.3
| ВЛ-10-Набережный | п.Набережный
| 513-14 ф1 |  | 250 | 2.1896 | 244.5
| 513-24 ф1 |  | 100 | 4.029 | 96
| 513-15 ф1 |  | 250 | 3.4184 | 241.5
| ВЛ-10 Георгиевка | п.Георгиевка
| 513-21 ф1 |  | 160 | 14.463 | 136.9
| 513-23 ф1 |  | 250 | 10.5938 | 223.5
| ВЛ-10 АЗС | п. Комаровка
| 514-16 ф1 |  | 25 | 15.104 | 21.2
| ВЛ-10Алакуль | п.Алакуль
| 513-29 ф1 |  | 63 | 1.1234 | 62.3