## Жит
Житикаринский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ
Наименование | Наименование | №пп | № КТП, фидера | Ном-ная мощность силового транс-ра, кВА | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
ВЛ-10кВ |  |  |  |  | А | А | А | В | В
| Забеловка-Промзона | 1 | №101-01 ф1 | 400 | 0.1 | 0 | 4.3 | 243 | 239 | 0.2673
|  | 2 | №101-02 ф1 | 400 | 0,01 | 0.01 | 0.01 | 245 | 235 | 1.6134
|  |  | ф2 |  | 2.7 | 7.2 | 0.3 | 237 | 234
|  |  | ф3 |  | 3.5 | 9.5 | 4 | 237 | 231
| Забеловка-Полив | 3 | №101-19 ф1 | 100 | 3.4 | 1.7 | 4.2 | 252 | 230 | 2.3436
| Забеловка-Машдвор | 4 | №101-30 ф1 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 239 | 234 | 0.00717
| Забеловка-Забеловка | 5 | №101-36 ф1 | 160 | 2 | 0.7 | 3.8 | 246 | 241 | 3.4594
|  |  | ф2 |  | 2.3 | 10 | 3.7 | 246 | 235
|  | 6 | №101-14 ф1 | 160 | 8.8 | 1.5 | 2.6 | 244 | 230 | 3.9804
|  |  | ф2 |  | 1 | 12.2 | 0.001 | 244 | 228
|  | 7 | №101-13 ф1 | 100 | 5.8 | 2 | 2.9 | 245 | 229 | 2.6215
|  | 8 | №101-12 ф1 | 160 | 3.7 | 2.7 | 3 | 244 | 240 | 3.2635
|  |  | ф2 |  | 1.9 | 1.3 | 8.8 | 244 | 230
|  | 9 | №101-11 ф1 | 100 | 5.4 | 6.6 | 4.9 | 240 | 230 | 7.4364
|  |  | ф2 |  | 3.6 | 1 | 3.5 | 236 | 233
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 6.1 | 0.01 | 240 | 237
|  | 10 | №101-10 ф1 | 160 | 1 | 2.7 | 5.5 | 245 | 237 | 5.1596
|  |  | ф2 |  | 4.2 | 4.6 | 9.7 | 245 | 240
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 6.1 | 0.01 | 240 | 237
|  | 11 | №101-09 ф1 | 100 | 4.6 | 14.1 | 12 | 243 | 227 | 7.4601
| Забеловка-Пригородный | 12 | №101-24 ф1 | 160 | 2.5 | 6.2 | 0.1 | 243 | 240 | 3.2123
|  |  | ф2 |  | 5.5 | 1.6 | 5.2 | 244 | 236
|  | 13 | №101-05 ф1 | 100 | 3.2 | 2.1 | 4.6 | 244 | 240 | 2.8353
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 1.7 | 0.01 | 244 | 236
| Глебовка-подхоз Асбест | 14 | №202-01 ф1 | 250 | 13.1 | 11.7 | 26.7 | 240 | 235 | 8.4676
|  |  | ф2 |  | 11.2 | 1.5 | 1.1 | 230 | 220
|  |  | ф3 |  | 6 | 9.9 | 8.6 | 230 | 225
|  | 15 | №202-03 ф1 | 160 | 1 | 0.79 | 0.1 | 247 | 247 | 0.29177
|  | 16 | №202-05 ф1 | 25 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220 | 220 | 0.44
| Дзержинская-Ц\У | 17 | №515-17 ф1 | 100 | 2.15 | 0 | 0 | 235 | 230 | 8.1945
|  |  | ф2 |  | 0 | 9.55 | 14.18 | 235 | 230
|  |  | ф3 |  | 0.24 | 2.4 | 6.35 | 235 | 220
|  | 18 | №515-15 ф1 | 160 | 3.42 | 8.41 | 5.99 | 241 | 236 | 2.6841
|  | 19 | №515-20 ф1 | 40 | 2.96 | 0.13 | 2.47 | 236 | 234 | 42.9952
|  |  | ф2 |  | 20.1 | 20.6 | 22.6 | 236 | 234
|  |  | ф3 |  | 1.4 | 2.6 | 0.1 | 231 | 239
| Дзержинская-Отд.1 | 20 | №515-07 ф1 | 63 | 0.1 | 0.4 | 0.07 | 234 | 230 | 0.21171
| Дзержинская-Отд.2 | 21 | №515-08 ф1 | 100 | 50 | 74 | 7.13 | 231 | 230 | 30.291
|  | 22 | №515-03 ф1 | 160 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 229 | 228 | 0.005725
| Дзержинская-Водозабор | 23 | №515-11 ф1 | 100 | 16.45 | 8.15 | 8.75 | 236 | 234 | 8.3945
|  |  | ф2 |  | 0.09 | 2.09 | 0.04 | 236 | 234
|  | 24 | №515-21 ф1 | 160 | 14.63 | 1.07 | 57 | 235 | 220 | 15.391
|  |  | ф2 |  | 16 | 16.09 | 0 | 235 | 235
|  | 25 | №515-16 ф1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0
| Прогресс-Культбыт | 26 | №208-20 ф1 | 100 | 6.8 | 2 | 0 | 253 | 241 | 15.2078
|  |  | ф2 |  | 23 | 6.7 | 10.6 | 253 | 238
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 2.1 | 8.9 | 253 | 243
|  | 27 | №208-09 ф1 | 25 | 6.1 | 1.9 | 1 | 230 | 229 | 8.28
| Прогресс-МТМ | 28 | №208-16 ф1 | 400 | 6.8 | 0 | 0 | 238 | 235 | 0.42423
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 238 | 237
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 238 | 237
|  | 29 | №208-21 ф1 | 160 | 16.7 | 16.6 | 1.4 | 242 | 226 | 6.382
|  |  | ф2 |  | 0.3 | 0 | 0 | 238 | 230
|  |  | ф3 |  | 7 | 0 | 0.2 | 242 | 228
|  | 30 | №208-06 ф1 | 250 | 16 | 5.1 | 20.2 | 238 | 233 | 5.7691
|  |  | ф2 |  | 9.6 | 4.9 | 4.8 | 238 | 235
|  | 31 | №208-03 ф1 | 160 | 3 | 3.2 | 0.01 | 232 | 229 | 0.90045
|  | 32 | №208-04 ф1 | 160 | 7.7 | 0.1 | 0.01 | 239 | 234 | 1.1741
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 0 | 0.01 | 239 | 234
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 239 | 234
|  | 33 | №208-05 ф1 | 160 | 0.8 | 0 | 0 | 238 | 232 | 0.15319
|  |  | ф2 |  | 0 | 0 | 0.2 | 238 | 235
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 237 | 235
| Тургеневка-Базы | 34 | №104-07 ф1 | 160 | 0.15 | 1.15 | 14.7 | 237 | 234 | 18.8015
|  |  | ф2 |  | 5.76 | 0 | 0 | 244 | 233
|  |  | ф3 |  | 27.3 | 46.8 | 30.9 | 237 | 234
|  | 35 | №104-04 ф1 | 160 | 15.55 | 1.63 | 0 | 237 | 234 | 3.7139
|  |  | ф2 |  | 1.43 | 2.05 | 4.48 | 235 | 226
|  |  | ф3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 36 | №104-06 ф1 | 160 | 0.57 | 12.38 | 3.9 | 230 | 220 | 5.0126
|  |  | ф2 |  | 5.89 | 0.13 | 0.5 | 230 | 225
|  |  | ф3 |  | 0.02 | 1.8 | 8.65 | 230 | 221
|  |  | ф4 |  | 0.12 | 0.75 | 0.16 | 230 | 225
|  | 37 | №104-10 ф1 | 100 | 4.01 | 2.08 | 7.28 | 239 | 232 | 5.9967
|  | 38 | ф2 |  | 1.53 | 4.87 | 5.37 | 238 | 232
|  | 39 | №104-02 ф1 | 63 | 10.43 | 9.6 | 9.43 | 230 | 223 | 10.7552
| Кусакан-Кусакан | 40 | №404-29 ф1 | 63 | 3.73 | 0.01 | 0.01 | 242 | 241 | 1.9053
|  |  | ф2 |  | 0.1 | 0.56 | 0.55 | 242 | 241
|  | 41 | №404-30 ф1 | 100 | 1.29 | 34 | 0.1 | 234 | 220 | 12.2101
|  |  | ф2 |  | 0.21 | 0 | 0 | 234 | 230
|  |  | ф3 |  | 5.65 | 1.03 | 9.9 | 234 | 230
| Хозрет-Ц/У | 42 | №309-01 ф1 | 160 | 8.8 | 8.5 | 20.2 | 234 | 233 | 13.6013
|  |  | ф2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 234 | 230
|  |  | ф3 |  | 15.9 | 8.9 | 29.7 | 234 | 232
| Хозрет-МТМ | 43 | №309-19 ф1 | 100 | 18.1 | 15.1 | 0 | 234 | 230 | 7.7688
| Шевченовка-Ц/У | 44 | №411-20 ф1 | 160 | 2 | 9 | 0 | 234 | 230 | 14.7713
|  |  | ф2 |  | 2 | 88 | 0 | 234 | 220
|  | 45 | №411-23 ф1 | 160 | 1 | 0 | 0 | 245 | 240 | 15.9097
|  |  | ф2 |  | 46 | 40 | 16.9 | 245 | 240
| Шевченовка-Промзона | 47 | №411-03 ф1 | 400 | 0 | 0 | 0 | 235 | 232 | 0
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 48 | №411-02 ф1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 237 | 238 | 0
| Шевченовка-Культбыт | 49 | №411-14 ф1 | 160 | 4.1 | 0.9 | 1.1 | 253 | 237 | 10.12
|  |  | ф2 |  | 2.9 | 17.3 | 4.6 | 253 | 240
|  |  | ф3 |  | 8 | 9 | 16.1 | 253 | 240
| Шевченовка-Водозабор | 50 | №411-28 ф1 | 160 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 253 | 248 | 0.006325
|  | 51 | №411-05 ф1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 230 | 232 | 0
| Комсомольская-Ц/У | 52 | №206-10 ф1 | 160 | 0.01 | 12.8 | 1.8 | 245 | 225 | 2.2372
|  | 54 | №206-20 ф1 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 234 | 232 | 0.4446
|  |  | ф2 |  | 0.1 | 0 | 0.3 | 234 | 232
| Мюктыколь-Культбыт | 55 | №205-16 ф1 | 160 | 25.1 | 27 | 21.3 | 236 | 230 | 15.6055
|  |  | ф2 |  | 18 | 8.9 | 5.5 | 236 | 232
| Мюктыколь-Торговый Центр | 56 | №205-17 ф1 | 40 | 4.3 | 0 | 1.1 | 241 | 239 | 3.2535
| Мюктыколь-Скважина | 57 | №205-21 ф1 | 100 | 33.3 | 32 | 33.8 | 237 | 235 | 23.4867
| Мюктыколь-Культбыт | 58 | №205-13 ф1 | 40 | 1 | 17 | 2.3 | 234 | 227 | 15.21
|  |  | ф2 |  | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 234 | 227
| Кундыбай-Кундыбай | 59 | №205-31 ф1 | 60 | 0.5 | 2.6 | 0.7 | 241 | 231 | 1.5502
|  |  | ф2 |  | 0.06 | 0 | 0 | 239 | 233
| Чайковская-Ц/У | 60 | №102-06 ф1 | 100 | 7.5 | 14.2 | 0.7 | 239 | 220 | 6.6736
|  |  | ф2 |  | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 240 | 220
|  | 61 | №102-08 ф1 | 100 | 0.2 | 3.9 | 0.4 | 238 | 221 | 4.9742
|  |  | ф2 |  | 8.7 | 5.5 | 2.2 | 238 | 225
|  | 63 | №102-10 ф1 | 160 | 8.2 | 2.1 | 0.4 | 244 | 233 | 11.7425
|  |  | ф2 |  | 2 | 2.8 | 21.7 | 244 | 233
|  |  | ф3 |  | 16 | 4.4 | 19.4 | 244 | 231
|  | 64 | №102-23 ф1 | 40 | 10 | 10.9 | 2.7 | 230 | 221 | 19.6075
|  |  | ф2 |  | 6.7 | 2.9 | 0.9 | 230 | 221
| чайковская- пром.зона | 66 | №102-04 ф1 | 100 | 0.1 | 0.3 | 9.4 | 238 | 230 | 4.3578
|  |  | ф2 |  | 1.6 | 0.01 | 6.9 | 238 | 237
|  | 67 | №102-21 ф1 | 100 | 1.2 | 0.01 | 1.2 | 240 | 240 | 0.5784
|  | 68 | № 102-11 ф1 | 100 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 237 | 237 | 0.00711
| Волгоградская-Промзона | 69 | №207-14 ф1 | 250 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 251 | 248 | 0.009036
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 251 | 248
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 251 | 246
|  | 70 | №207-09 ф1 | 160 | 3 | 0.6 | 0.1 | 249 | 243 | 0.57581
| Волгоградская-Ц/У | 72 | №207-07 ф1 | 100 | 5.4 | 0.5 | 3 | 238 | 230 | 6.4331
|  |  | ф2 |  | 6.9 | 0.8 | 10.4 | 238 | 229
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 238 | 225
| Волгоградская-Султан | 73 | №207-15 ф1 | 160 | 0.01 | 2.5 | 3.4 | 242 | 240 | 1.5745
|  |  | ф2 |  | 1.9 | 1.6 | 1 | 242 | 241
|  | 74 | №207-16 ф1 | 40 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 237 | 234 | 0.53325
| Пригородная-Пригородная | 75 | № 201-08 ф1 | 100 | 13.3 | 0.3 | 0.8 | 232 | 220 | 5.2658
|  |  | ф2 |  | 8.6 | 0.05 | 0.1 | 220 | 220
|  | 76 | №201-07 ф1 | 160 | 1.2 | 4.7 | 12.4 | 237 | 220 | 15.1088
|  |  | ф2 |  | 32 | 28.5 | 23.2 | 237 | 230
|  | 77 | №201-06 ф1 | 160 | 1.8 | 4.4 | 2.8 | 240 | 230 | 10.845
|  |  | ф2 |  | 0.5 | 6 | 11.6 | 240 | 230
|  |  | ф3 |  | 7.6 | 25.5 | 12.1 | 240 | 229
|  | 78 | №201-03 ф1 | 160 | 10.9 | 34.5 | 38.1 | 237 | 230 | 22.0828
|  |  | ф2 |  | 3.7 | 3.6 | 38 | 239 | 220
|  |  | ф3 |  | 7.5 | 3.5 | 8.9 | 237 | 230
|  | 79 | №201-04 ф1 | 100 | 12.1 | 68 | 16.2 | 242 | 234 | 27.8406
|  |  | ф2 |  | 6.8 | 9.2 | 2.9 | 240 | 233
|  | 80 | №201-05 ф1 | 100 | 0.9 | 0 | 0.1 | 240 | 240 | 1.416
|  |  | ф2 |  | 0 | 0.4 | 4.5 | 240 | 239
|  | 81 | №201-02 ф1 | 400 | 0.6 | 2.6 | 17.9 | 235 | 230 | 3.5347
|  |  | ф2 |  | 19.8 | 0.9 | 8.3 | 236 | 230
|  |  | ф3 |  | 1.4 | 3.1 | 5.4 | 236 | 220
|  | 82 | №201-01 ф1 | 400 | 3 | 12.5 | 3.1 | 236 | 225 | 5.8459
|  |  | ф2 |  | 9 | 0 | 20 | 233 | 220
|  |  | ф3 |  | 2.3 | 1.7 | 4.6 | 236 | 230
|  |  | ф4 |  | 0 | 0.3 | 11 | 235 | 225
|  |  | ф6 |  | 13.9 | 7.3 | 8.8 | 236 | 226
|  |  | ф5 |  | 1.6 | 0 | 0.4 | 236 | 234
| Степная-Ц\У | 83 | № 314-02 ф1 | 160 | 2.85 | 3.84 | 6.4 | 245 | 241 | 9.5382
|  |  | ф2 |  | 7.7 | 9.2 | 32.3 | 245 | 241
|  | 84 | № 314-05 ф1 | 100 | 9.91 | 8.2 | 4.4 | 243 | 238 | 32.3068
|  |  | ф2 |  | 98 | 2.98 | 9.46 | 243 | 238
|  | 85 | № 314-04 ф1 | 100 | 5.25 | 5.91 | 0.39 | 237 | 231 | 17.9243
|  |  | ф2 |  | 2.84 | 11.5 | 0.58 | 237 | 231
|  |  | ф3 |  | 4.72 | 44 | 0.44 | 237 | 231
| Степная-Промзона | 86 | № 314-12 ф1 | 250 | 10.22 | 0.74 | 12.96 | 249 | 246 | 2.3824
|  | 87 | № 314-02а ф1 | 250 | 0.11 | 0.36 | 1.5 | 235 | 235 | 13.3909
|  |  | ф2 |  | 50.1 | 46.6 | 48.1 | 228 | 220
|  | 88 | № 314-17 ф1 | 100 | 0 | 55 | 0 | 242 | 220 | 13.31
|  |  | № 314-14 ф1 | 100 | 0.58 | 0.01 | 0.01 | 242 | 220 | 0.1452
|  |  | № 314-22 ф1 | 250 | 4.08 | 0.17 | 3.4 | 240 | 235 | 0.7344
|  | 89 | № 314-19 ф1 | 100 | 0 | 0.2 | 0 | 241 | 237 | 0.0482
|  | 90 | № 314-16 ф1 | 250 | 0 | 0 | 0 | 244 | 241 | 0.06832
|  |  | ф2 |  | 0 | 0 | 0.7 | 244 | 241
|  |  | № 314-32 ф1 | 250 | 0 | 0 | 0.03 | 235 | 230 | 0.00282
| Степная-Животноводство | 91 | № 314-35 ф1 | 250 | 0.04 | 1 | 0 | 237 | 229 | 2.0145
|  |  | ф2 |  | 7.03 | 4.11 | 9.07 | 237 | 235
| Красноармейская-Ц/У | 92 | № 513-01 ф1 | 250 | 4.5 | 3.6 | 0 | 230 | 225 | 6.9814
|  |  | ф2 |  | 61 | 2.2 | 3.3 | 232 | 225
|  |  | ф3 |  | 0.6 | 0.1 | 0 | 232 | 225
|  | 93 | № 513-05 ф1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ф2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 95 | № 513-03 ф1 | 250 | 0 | 15 | 0.9 | 243 | 220 | 2.0834
|  |  | ф2 |  | 0 | 2.9 | 0 | 245 | 240
|  |  | ф3 |  | 1.2 | 0 | 1.4 | 244 | 240
|  | 96 | № 513-04 ф1 | 250 | 9.2 | 17.8 | 26.9 | 241 | 236 | 5.196
|  |  | ф2 |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | ф3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Красноармейская-Кам.карьер | 97 | №513-29 ф1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 244 | 244 | 0
|  |  | ф2 |  | 0 | 0 | 0 | 238 | 238
|  | 98 | №513-22 ф1 | 160 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 238 | 230 | 6.6045
|  |  | ф2 |  | 27.5 | 5.6 | 0.1 | 238 | 230
|  |  | ф3 |  | 0 | 0 | 10 | 238 | 220
|  | 99 | №513-24 ф1 | 100 | 2 | 40 | 0 | 230 | 220 | 9.66
| Красноармейская-Отд.1 | 100 | №513-13 ф1 | 250 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 247 | 243 | 2.0484
|  |  | ф2 |  | 6.4 | 6.2 | 1.2 | 244 | 243
|  | 101 | №513-14 ф1 | 250 | 0.1 | 0 | 0 | 243 | 243 | 1.3537
|  |  | ф2 |  | 0 | 0 | 15 | 224 | 220
|  | 102 | №513-06 ф1 | 250 | 15.7 | 17.9 | 22 | 240 | 220 | 5.3376
|  | 103 | №513-15 ф1 | 160 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 249 | 240 | 0.59137
| Красноармейская-Промзона | 104 | №513-12 ф1 | 400 | 9.1 | 9.8 | 9.4 | 241 | 240 | 6.3022
|  |  | ф2 |  | 8.2 | 68 | 0.1 | 241 | 220
|  | 105 | №513-10 ф1 | 250 | 15.1 | 13 | 0 | 230 | 220 | 2.5852
|  | 106 | №513-11 ф1 | 250 | 0.1 | 2.4 | 0 | 235 | 235 | 0.235
| Тохтарово-Ц/У | 107 | №512-03 ф1 | 160 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 247 | 0 | 9.8049
|  |  | ф2 |  | 23.9 | 0 | 10 | 242 | 220
|  |  | ф3 |  | 28 | 0 | 0.9 | 247 | 221
|  | 108 | №512-04 ф1 | 100 | 3.2 | 9.4 | 1.8 | 232 | 220 | 40.8552
|  |  | ф2 |  | 72.8 | 43.3 | 37.7 | 232 | 220
|  |  | ф3 |  | 0.3 | 4.5 | 3.1 | 232 | 224
| Тохтарово-Максимовка | 109 | №512-15 ф1 | 100 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 225 | 219 | 1.2617
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 1.4 | 0.01 | 223 | 220
|  | 110 | №512-01А ф1 | 160 | 00,1 | 8.1 | 12.8 | 250 | 239 | 14.4712
|  |  | ф2 |  | 64 | 0.8 | 9.8 | 240 | 230
| Тохтарово-Комплекс | 111 | №512-33 ф1 | 160 | 0 | 0 | 0.01 | 236 | 235 | 0.001475
| Тохтарово-Промзона | 112 | №512-47 ф1 |  | 0.1 | 0.01 | 22 | 235 | 220
| Милютинка-Ц/У | 113 | №103-06 ф1 | 40 | 6.9 | 0.5 | 0 | 228 | 220 | 10.3926
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 2.3 | 1.2 | 235 | 227
|  |  | ф3 |  | 0 | 0 | 3.4 | 235 | 226
|  |  | ф4 |  | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 235 | 228
|  | 114 | №103-05 ф1 | 100 | 4.2 | 0 | 62 | 246 | 234 | 20.91
|  |  | ф2 |  | 9.3 | 4.8 | 0.2 | 246 | 233
|  |  | ф3 |  | 0.1 | 1.9 | 2.5 | 246 | 238
|  | 115 | №103-10 ф1 | 100 | 0.6 | 5.3 | 5.9 | 242 | 234 | 6.8244
|  |  | ф2 |  | 5.9 | 2 | 0 | 242 | 237
|  |  | ф3 |  | 2.5 | 0.2 | 5.8 | 242 | 238
|  | 116 | №103-04 ф1 | 100 | 0.7 | 0 | 0.8 | 244 | 234 | 8.1522
|  |  | ф2 |  | 4.3 | 0.8 | 18 | 242 | 234
|  |  | ф3 |  | 0 | 4.1 | 4.9 | 244 | 238
|  | 117 | № 103-12 ф1 | 100 | 1.4 | 2.4 | 44 | 242 | 230 | 15.1766
|  |  | ф2 |  | 4.4 | 7.5 | 0 | 238 | 231
|  |  | ф3 |  | 0.5 | 2.3 | 0.4 | 242 | 235
|  |  | ф4 |  | 0 | 0 | 0.01 | 242 | 235
|  | 118 | №103-09 ф1 | 100 | 2.4 | 0 | 4 | 242 | 234 | 4.6706
|  |  | ф2 |  | 6.6 | 0 | 4.3 | 242 | 236
|  |  | ф3 |  | 0 | 2 | 0 | 242 | 238
| Милютинка-Подкачка | 119 | №103-02 ф1 | 160 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 243 | 240 | 7.4872
|  |  | ф2 |  | 11.5 | 13.8 | 23.7 | 242 | 238
|  | 120 | №103-01 ф1 | 160 | 0.001 | 0.01 | 0 | 237 | 234 | 0.010517
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 237 | 234
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 237 | 234
|  | 121 | №103-36 ф1 | 160 | 21 | 2.8 | 0.5 | 233 | 224 | 8.8249
|  |  | ф2 |  | 3.3 | 31.1 | 1.9 | 233 | 225
|  | 122 | №103-17 ф1 | 100 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 239 | 235 | 3.7045
|  | 123 | №103-19 ф1 | 100 | 3.7 | 3.9 | 4.3 | 241 | 236 | 8.7242
|  |  | ф2 |  | 8.1 | 8.3 | 7.9 | 241 | 235
|  | 124 | №103-09а ф1 | 160 | 36.2 | 33.5 | 29.1 | 235 | 229 | 16.7291
|  |  | ф2 |  | 6.4 | 4.2 | 1.1 | 235 | 232
|  |  | ф3 |  | 0.7 | 0.7 | 2 | 235 | 234
|  | 125 | №103-15 ф1 | 250 | 0.01 | 0.01 | 0 | 238 | 235 | 0.007616
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 238 | 235
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 238 | 235
|  | 126 | № 103-14 ф1 | 250 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 244 | 242 | 0.011712
|  |  | ф2 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 244 | 242
|  |  | ф3 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 244 | 242
|  |  | ф4 |  | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 244 | 241
|  | 127 | № 103-20 ф1 | 100 | 10.1 | 10.6 | 9.9 | 239 | 229 | 7.3134
| Милютинка-Отд.3 | 128 | № 103-30 ф1 | 250 | 3.2 | 3.3 | 0.4 | 241 | 235 | 0.66516
|  | 129 | № 103-31 ф1 | 160 | 0 | 0.01 | 0 | 242 | 238 | 0.0015125
|  | 130 | № 103-03 ф1 | 100 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 238 | 235 | 0.8806
Относительные потери в линиях РЭС, %

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
ВЛ-10кВ | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
| Забеловка | Забеловка-Промзона
|  | №101-01 ф1 |  | 400 | 0.2673 | 398.9
|  | №101-02 ф1 |  | 400 | 1.6134 | 393.5
Забеловка-Полив
|  | №101-19 ф1 |  | 100 | 2.3436 | 97.7
Забеловка-Машдвор
|  | №101-30 ф1 |  | 100 | 0.00717 | 100
Забеловка-Забеловка
|  | №101-36 ф1 |  | 160 | 3.4594 | 154.5
|  | №101-14 ф1 |  | 160 | 3.9804 | 153.6
|  | №101-13 ф1 |  | 100 | 2.6215 | 97.4
|  | №101-12 ф1 |  | 160 | 3.2635 | 154.8
|  | №101-11 ф1 |  | 100 | 7.4364 | 92.6
|  | №101-10 ф1 |  | 160 | 5.1596 | 151.7
|  | №101-09 ф1 |  | 100 | 7.4601 | 92.5
Забеловка-Пригородный
|  | №101-24 ф1 |  | 160 | 3.2123 | 154.9
|  | №101-05 ф1 |  | 100 | 2.8353 | 97.2
| Глебовка | Глебовка-подхоз Асбест
|  | №202-01 ф1 |  | 250 | 8.4676 | 228.8
|  | №202-03 ф1 |  | 160 | 0.29177 | 159.5
|  | №202-05 ф1 |  | 25 | 0.44 | 24.9
| Дзержинская | Дзержинская-Ц\У
|  | №515-17 ф1 |  | 100 | 8.1945 | 91.8
|  | №515-15 ф1 |  | 160 | 2.6841 | 155.7
|  | №515-20 ф1 |  | 40 | 42.9952 | 22.8
Дзержинская-Отд.1
|  | №515-07 ф1 |  | 63 | 0.21171 | 62.9
Дзержинская-Отд.2
|  | №515-08 ф1 |  | 100 | 30.291 | 69.7
|  | №515-03 ф1 |  | 160 | 0.005725 | 160
Дзержинская-Водозабор
|  | №515-11 ф1 |  | 100 | 8.3945 | 91.6
|  | №515-21 ф1 |  | 160 | 15.391 | 135.4
|  | №515-16 ф1 |  | 160 | 0 | 160
| Прогресс | Прогресс-Культбыт
|  | №208-20 ф1 |  | 100 | 15.2078 | 84.8
|  | №208-09 ф1 |  | 25 | 8.28 | 22.9
Прогресс-МТМ
|  | №208-16 ф1 |  | 400 | 0.42423 | 398.3
|  | №208-21 ф1 |  | 160 | 6.382 | 149.8
|  | №208-06 ф1 |  | 250 | 5.7691 | 235.6
|  | №208-03 ф1 |  | 160 | 0.90045 | 158.6
|  | №208-04 ф1 |  | 160 | 1.1741 | 158.1
|  | №208-05 ф1 |  | 160 | 0.15319 | 159.8
| Тургеневка | Тургеневка-Базы
|  | №104-07 ф1 |  | 160 | 18.8015 | 129.9
|  | №104-04 ф1 |  | 160 | 3.7139 | 154.1
|  | №104-06 ф1 |  | 160 | 5.0126 | 152
|  | №104-10 ф1 |  | 100 | 5.9967 | 94
|  | №104-02 ф1 |  | 63 | 10.7552 | 56.2
| Кусакан | Кусакан-Кусакан
|  | №404-29 ф1 |  | 63 | 1.9053 | 61.8
|  | №404-30 ф1 |  | 100 | 12.2101 | 87.8
| Хозрет | Хозрет-Ц/У
|  | №309-01 ф1 |  | 160 | 13.6013 | 138.2
Хозрет-МТМ
|  | №309-19 ф1 |  | 100 | 7.7688 | 92.2
| Шевченовко | Шевченовка-Ц/У
|  | №411-20 ф1 |  | 160 | 14.7713 | 136.4
|  | №411-23 ф1 |  | 160 | 15.9097 | 134.5
Шевченовка-Промзона
|  | №411-03 ф1 |  | 400 | 0 | 400
Шевченовка-Культбыт
|  | №411-02 ф1 |  | 160 | 0 | 160
|  | №411-14 ф1 |  | 160 | 10.12 | 143.8
Шевченовка-Водозабор
|  | №411-28 ф1 |  | 160 | 0.006325 | 160
|  | №411-05 ф1 |  | 100 | 0 | 100
| Комсомольская | Комсомольская-Ц/У
|  | №206-10 ф1 |  | 160 | 2.2372 | 156.4
|  | №206-20 ф1 |  | 100 | 0.4446 | 99.6
| Мюктыколь | Мюктыколь-Культбыт
|  | №205-16 ф1 |  | 160 | 15.6055 | 135
Мюктыколь-Торговый Центр
|  | №205-17 ф1 |  | 40 | 3.2535 | 38.7
Мюктыколь-Скважина
|  | №205-21 ф1 |  | 100 | 23.4867 | 76.5
Мюктыколь-Культбыт
|  | №205-13 ф1 |  | 40 | 15.21 | 33.9
| Кундыбай | Кундыбай-Кундыбай
|  | №205-31 ф1 |  | 60 | 1.5502 | 59.1
Чайковская-Ц/У
| Чайковская | №102-06 ф1 |  | 100 | 6.6736 | 93.3
|  | №102-08 ф1 |  | 100 | 4.9742 | 95
|  | №102-10 ф1 |  | 160 | 11.7425 | 141.2
|  | №102-23 ф1 |  | 40 | 19.6075 | 32.2
Чайковская- пром.зона
|  | №102-04 ф1 |  | 100 | 4.3578 | 95.6
|  | №102-21 ф1 |  | 100 | 0.5784 | 99.4
|  | № 102-11 ф1 |  | 100 | 0.00711 | 100
| Волгоградская | Волгоградская-Промзона
|  | №207-14 ф1 |  | 250 | 0.009036 | 250
Волгоградская-Ц/У
|  | №207-09 ф1 |  | 160 | 0.57581 | 159.1
Волгоградская-Ц/У
|  | №207-07 ф1 |  | 100 | 6.4331 | 93.6
Волгоградская-Султан
|  | №207-15 ф1 |  | 160 | 1.5745 | 157.5
| Пригородная | Пригородная-Пригородная
|  | №207-16 ф1 |  | 40 | 0.53325 | 39.8
|  | № 201-08 ф1 |  | 100 | 5.2658 | 94.7
|  | №201-07 ф1 |  | 160 | 15.1088 | 135.8
|  | №201-06 ф1 |  | 160 | 10.845 | 142.6
|  | №201-03 ф1 |  | 160 | 22.0828 | 124.7
|  | №201-04 ф1 |  | 100 | 27.8406 | 72.2
|  | №201-05 ф1 |  | 100 | 1.416 | 98.6
|  | №201-02 ф1 |  | 400 | 3.5347 | 385.9
|  | №201-01 ф1 |  | 400 | 5.8459 | 376.6
| Степная | Степная-Ц\У
|  | № 314-02 ф1 |  | 160 | 9.5382 | 144.7
|  | № 314-05 ф1 |  | 100 | 32.3068 | 67.7
|  | № 314-04 ф1 |  | 100 | 17.9243 | 82.1
Степная-Промзона
|  | № 314-12 ф1 |  | 250 | 2.3824 | 244
|  | № 314-02а ф1 |  | 250 | 13.3909 | 216.5
|  | № 314-17 ф1 |  | 100 | 13.31 | 86.7
|  | № 314-14 ф1 |  | 100 | 0.1452 | 99.9
|  | № 314-22 ф1 |  | 250 | 0.7344 | 248.2
|  | № 314-19 ф1 |  | 100 | 0.0482 | 100
|  | № 314-16 ф1 |  | 250 | 0.06832 | 249.8
|  | № 314-32 ф1 |  | 250 | 0.00282 | 250
Степная-Животноводство
|  | № 314-35 ф1 |  | 250 | 2.0145 | 245
| Красноармейская | Красноармейская-Ц/У
|  | № 513-01 ф1 |  | 250 | 6.9814 | 232.5
|  | № 513-05 ф1 |  | 100 | 0 | 100
|  | № 513-03 ф1 |  | 250 | 2.0834 | 244.8
|  | № 513-04 ф1 |  | 250 | 5.196 | 237
Красноармейская-Кам.карьер
|  | №513-29 ф1 |  | 160 | 0 | 160
|  | №513-22 ф1 |  | 160 | 6.6045 | 149.4
Красноармейская-Отд.1
|  | №513-24 ф1 |  | 100 | 9.66 | 90.3
|  | №513-13 ф1 |  | 250 | 2.0484 | 244.9
|  | №513-14 ф1 |  | 250 | 1.3537 | 246.6
|  | №513-06 ф1 |  | 250 | 5.3376 | 236.7
|  | №513-15 ф1 |  | 160 | 0.59137 | 159.1
Красноармейская-Промзона
|  | №513-12 ф1 |  | 400 | 6.3022 | 374.8
|  | №513-10 ф1 |  | 250 | 2.5852 | 243.5
|  | №513-11 ф1 |  | 250 | 0.235 | 249.4
| Тохтарово | Тохтарово-Ц/У
|  | №512-03 ф1 |  | 160 | 9.8049 | 144.3
|  | №512-04 ф1 |  | 100 | 40.8552 | 59.1
Тохтарово-Максимовка
|  | №512-15 ф1 |  | 100 | 1.2617 | 98.7
|  | №512-01А ф1 |  | 160 | 14.4712 | 136.8
Тохтарово-Комплекс
|  | №512-33 ф1 |  | 160 | 0.001475 | 160
| Милютинка | Милютинка-Ц/У
|  | №103-06 ф1 |  | 40 | 10.3926 | 35.8
|  | №103-05 ф1 |  | 100 | 20.91 | 79.1
|  | №103-10 ф1 |  | 100 | 6.8244 | 93.2
|  | №103-04 ф1 |  | 100 | 8.1522 | 91.8
|  | № 103-12 ф1 |  | 100 | 15.1766 | 84.8
|  | №103-09 ф1 |  | 100 | 4.6706 | 95.3
Милютинка-Подкачка
|  | №103-02 ф1 |  | 160 | 7.4872 | 148
|  | №103-01 ф1 |  | 160 | 0.010517 | 160
|  | №103-36 ф1 |  | 160 | 8.8249 | 145.9
|  | №103-17 ф1 |  | 100 | 3.7045 | 96.3
|  | №103-19 ф1 |  | 100 | 8.7242 | 91.3
|  | №103-09а ф1 |  | 160 | 16.7291 | 133.2
|  | №103-15 ф1 |  | 250 | 0.007616 | 250
|  | № 103-14 ф1 |  | 250 | 0.011712 | 250
|  | № 103-20 ф1 |  | 100 | 7.3134 | 92.7
Милютинка-Отд.3
|  | № 103-30 ф1 |  | 250 | 0.66516 | 248.3
|  | № 103-31 ф1 |  | 160 | 0.0015125 | 160
|  | № 103-03 ф1 |  | 100 | 0.8806 | 99.1