## расчет
Костанайский РЭС
Наименование ПС | наименование населеного пункта | Наименование ЛМУ | наименование населеного пункта | №пп | № | наименование населеного пункта | Мощность | Марка | Марка | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
[5 empty] | КТП,фидера |  |  | осн.пров. | нул.пров. | А | А | А | В | В
|  | Надеждинский ЛМУ | с.Александровка | 1 | №1 ф1 | с.Александровка | 100 | А-35 | А-25 | 10 | 12 | 17 | 228 | 224.6667 | 8.892
|  |  |  | 2 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 20 | 21 | 22 | 235 | 233.3333 | 9.2531
|  |  |  | 3 | №3 ф1 |  | 63 | А-35 | А-35 | 11 | 15 | 18 | 236 | 225.6667 | 16.4825
|  |  |  | 4 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 8 | 10 | 11 | 237 | 235.3333 | 6.873
|  |  |  | 5 | №5 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 12 | 20 | 15 | 225.3333 | 224.6667 | 24.336
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 18 | 21 | 22 | 225.3333 | 222.6667
|  |  |  | 6 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 8 | 0 | 239.6667 | 239.6667 | 0.76693
|  |  |  | 7 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1 | 2 | 0 | 227.3333 | 226.6667 | 0.682
|  |  |  | 8 | №7 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 5 | 10 | 11 | 234.3333 | 232.6667 | 2.4371
|  |  |  | 9 | №7 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11 | 15 | 20 | 227.6667 | 226.3333 | 17.3027
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 9 | 11 | 10 | 227.6667 | 226.3333
|  |  |  | 10 | №9 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 33 | 26 | 28 | 229.3333 | 222.6667 | 24.94
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 33 | 26 | 28 | 229.3333 | 222.6667
|  |  |  | 11 | №12 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 29 | 33 | 34 | 241.3333 | 224.3333 | 9.2672
|  |  | с.Надеждинка | 12 | №1 ф1 | с.Надеждинка | 100 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 240 | 0.024
|  |  |  | 13 | №2 ф1 |  | 150 | А-35 | А-35 | 6 | 5 | 0 | 239.6667 | 239 | 1.7576
|  |  |  | 14 | №3 ф1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 235 | 235 | 0.005875
|  |  |  | 15 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0 | 2 | 0 | 234.3333 | 234.3333 | 0.46867
|  |  |  | 16 | №2 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 232 | 232 | 0.00928
|  |  |  | 17 | №3 ф1 |  | 60 | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0.76667
|  |  |  | 18 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 15 | 20 | 110 | 230.6667 | 230.3333 | 33.4467
|  |  |  | 19 | №2 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 22 | 33 | 18 | 222 | 220.6667 | 6.4824
|  |  |  | 20 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 28 | 25 | 20 | 224 | 222.6667 | 10.22
|  |  |  | 21 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 15 | 20 | 28 | 227 | 225 | 14.301
|  |  |  | 22 | №5 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 28 | 20 | 23 | 224 | 224 | 9.94
|  |  |  | 23 | №6 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 15 | 29 | 30 | 230.3333 | 229 | 17.0447
|  |  |  | 24 | №7 ф1 |  | 60 | А-25 | А-25 | 21 | 28 | 23 | 221 | 220 | 26.52
|  |  |  | 25 | №8 ф1 |  | 100 | А-16 | А-16 | 15 | 17 | 13 | 227 | 223 | 10.215
|  |  |  | 26 | №1 ф1 |  | 63 | А-16 | А-16 | 0 | 10 | 0 | 239.6667 | 239.6667 | 3.8042
|  |  |  | 27 | №2 ф1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 8 | 0 | 0 | 239.6667 | 239.6667 | 0.47933
|  |  |  | 28 | №3 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 50 | 47 | 39 | 239.3333 | 227 | 13.0197
|  |  |  | 29 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 8 | 1 | 0 | 231 | 229.3333 | 2.079
|  |  |  | 30 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 1 | 10 | 0 | 227.6667 | 226.3333 | 2.5043
|  |  |  | 31 | №2 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 1 | 2 | 0 | 222.3333 | 222.3333 | 0.2668
|  |  | с.Воскресеновка | 32 | №1 ф1 | с.Воскресеновка | 160 | А-35 | А-35 | 20 | 23 | 28 | 223 | 223 | 9.8956
|  |  |  | 33 | №1 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 22 | 30 | 32 | 230.3333 | 221.6667 | 7.7392
|  |  |  | 34 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 15 | 18 | 16 | 224 | 224 | 6.86
|  |  |  | 35 | №3 ф1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 41 | 32 | 39 | 223.3333 | 221.3333 | 6.2533
|  |  |  | 36 | №1 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2 | 9 | 0 | 233 | 229.6667 | 1.6019
|  |  |  | 37 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 2 | 1 | 3 | 230.6667 | 230.6667 | 1.384
|  |  |  | 38 | №3 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 2 | 3.1 | 228 | 228 | 0.46512
|  |  |  | 39 | №4 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 2 | 0 | 227.3333 | 227.3333 | 0.18187
|  |  |  | 40 | №5 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0.01 | 0.2 | 2.2 | 225 | 225 | 0.33891
|  |  | с.Май-Алап | 41 | №1 ф1 | с.Май-Алап | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 15 | 11 | 243.3333 | 240.3333 | 6.3267
|  |  | с.Борис-Романовка | 42 | №1 ф1 | с.Борис-Романовка | 100 | А-35 | А-35 | 13 | 18 | 15 | 233.3333 | 230.3333 | 10.7333
|  |  |  | 43 | №3 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 18 | 20 | 16 | 242.6667 | 241.6667 | 5.2416
|  |  |  | 44 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 30 | 15 | 18 | 253.6667 | 243.6667 | 6.3924
|  |  |  | 45 | №6 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 15 | 10 | 16 | 241.3333 | 237.6667 | 15.7058
|  |  |  | 46 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 29 | 8 | 236 | 236 | 5.4575
|  |  |  | 47 | №3 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 1 | 0 | 230 | 229.6667 | 0.092
|  |  |  | 48 | №4 ф1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 0 | 10 | 0 | 228 | 227.6667 | 0.57
|  | Владимировский ЛМУ | с.Сормовка | 49 | №1 ф1 | с.Сормовка | 100 | А-25 | А-16 | 18 | 25 | 22 | 228.6667 | 225.3333 | 14.8633
|  |  |  | 50 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 12 | 16 | 18 | 240.6667 | 228.3333 | 22.6067
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16 | 16 | 16 | 240.3333 | 226.6667
|  |  | с.Янушевка | 51 | №2 ф1 | с.Янушевка | 25 | А-35 | А-35 | 3 | 2 | 7 | 235 | 222 | 11.28
|  |  | с.Владимировка | 52 | №1 ф1 | с.Владимировка | 100 | А-25 | А-25 | 23 | 18 | 17 | 245.6667 | 229.3333 | 14.2487
|  |  |  | 53 | №3 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 15 | 13 | 20 | 244.3333 | 224.3333 | 21.7047
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 13 | 14 | 14 | 243.3333 | 222
|  |  |  | 54 | №5 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 16 | 9 | 14 | 238 | 225.6667 | 23.8529
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 42 | 29 | 23 | 236.6667 | 221
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 10 | 8 | 237 | 223.6667
|  |  |  | 55 | №6 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 22 | 22 | 17 | 238.3333 | 221.3333 | 22.6303
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 9 | 14 | 238 | 221.6667
|  |  |  | 56 | №7 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 20 | 30 | 24 | 237 | 224 | 27.8381
|  |  |  | 57 | №8 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 21 | 26 | 39 | 235.6667 | 221.3333 | 47.7894
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 15 | 13 | 13 | 240 | 226
|  |  |  | 58 | №9 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 16 | 21 | 18 | 238.6667 | 224.6667 | 28.38
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 25 | 25 | 238.3333 | 216
|  |  |  | 59 | №10 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 28 | 22 | 24 | 227.3333 | 216.3333 | 24.0973
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 10 | 10 | 12 | 227.3333 | 222
|  |  |  | 60 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 26 | 32 | 20 | 235.6667 | 220.6667 | 18.382
|  |  |  | 61 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 21 | 25 | 25 | 237 | 225.6667 | 31.067
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 19 | 21 | 237.3333 | 225
|  |  |  | 62 | №3 ф1 |  | 25 | А-35 | А-25 | 6 | 4 | 6 | 236 | 230 | 20.768
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 6 | 236 | 230
|  |  |  | 63 | №4 Ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 1 | 244.6667 | 240 | 0.48933
|  |  |  | 64 | №1 ф1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 92 | 86 | 10 | 244.6667 | 240 | 34.7581
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 1 | 2 | 4 | 235.3333 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 11 | 12 | 11 | 233.6667 | 225.6667
[5 empty] | ф4 |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 0 | 0.1 | 236.6667 | 236.6667
|  |  |  | 65 | №2 ф1 |  | 100 | А-50 | А-35 | 2 | 7 | 3 | 236.6667 | 233.3333 | 2.8637
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6667 | 236.6667
|  |  |  | 66 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 7 | 0 | 0 | 239 | 233.3333 | 1.0456
|  |  |  | 67 | №1 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 2 | 235 | 222 | 1.4868
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 0 | 5 | 3 | 235.6667 | 232.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 235.6667 | 232.6667
|  |  |  | 68 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 15 | 11 | 8 | 226 | 221 | 14.125
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 22 | 29 | 15 | 226 | 221.3333
|  |  |  | 69 | №2 ф1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 26 | 37 | 30 | 241 | 225.3333 | 38.996
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 21 | 26 | 22 | 240.3333 | 225.3333
|  |  |  | 70 | №3 ф1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 17 | 14 | 14 | 228.3333 | 222.6667 | 28.6629
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 33 | 21 | 49 | 228 | 222.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 21 | 22 | 10 | 228.3333 | 221.3333
|  |  |  | 71 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 19 | 19 | 20 | 232.3333 | 225 | 10.4085
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 12 | 11 | 13 | 232.3333 | 224
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 0 | 12 | 232.3333 | 227.6667
|  |  | с.Нечаевка | 72 | №1 ф1 | с.Нечаевка | 100 | А-50 | А-50 | 16 | 8 | 0 | 250 | 230 | 11
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 13 | 3 | 4 | 250 | 230
|  |  |  | 73 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 0 | 19 | 236.3333 | 230 | 9.6967
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4 | 4 | 4 | 236.6667 | 230
[5 empty] | ф3 |  |  | А-50 | А-50 | 3 | 0 | 1 | 236.6667 | 230
[5 empty] | ф4 |  |  | А-50 | А-50 | 4 | 1 | 0 | 236.6667 | 230
|  |  |  | 74 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 15 | 22 | 20 | 236.3333 | 223.3333 | 28.511
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 30 | 25 | 9 | 235 | 224.3333
|  |  |  | 75 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 21 | 28 | 18 | 240 | 224 | 27.568
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16 | 16 | 16 | 239.3333 | 223.6667
|  |  |  | 76 | №5 ф1 |  | 60 | А-25 | А-25 | 13 | 23 | 17 | 238 | 225 | 21.0233
|  |  |  | 77 | №7 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 14 | 23 | 28 | 240 | 223.6667 | 15.6
|  |  |  | 78 | №8 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 4 | 0 | 240 | 225 | 2.1
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 10 | 0 | 0 | 240 | 225
|  |  | с.Молокановка | 79 | №1 ф1 | с.Молокановка | 160 | А-35 | А-25 | 27 | 13 | 21 | 247.6667 | 224.3333 | 25.6498
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 22 | 12 | 248 | 224.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 13 | 15 | 26 | 246 | 223.6667
|  | Глазуновский ЛМУ | с.Рыспай | 80 | №1 ф1 | с.Рыспай | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 22 | 6 | 232.3333 | 223 | 9.0098
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 3 | 17 | 232.6667 | 222.3333
|  |  |  | 81 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8 | 14 | 13 | 231.6667 | 223 | 15.6497
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 8 | 21 | 235.6667 | 225.6667
|  |  |  | 82 | №3 ф1 |  | 630 | А-35 | А-35 | 0.2 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0.007619
|  |  | с.Семеновка | 83 | №1 ф1 | с.Семеновка | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.2 | 224 | 224 | 1.61
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.8 | 8 | 0.5 | 224 | 221
|  |  |  | 84 | №2 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 22 | 9 | 33 | 224.6667 | 215 | 12.3515
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 23 | 13 | 39 | 220 | 207.3333
|  |  |  | 85 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 35 | 12 | 229 | 219.6667 | 7.8719
|  |  |  | 86 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 2 | 9 | 12 | 221 | 217.3333 | 14.9977
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4 | 35 | 5 | 225.3333 | 215
|  |  |  | 87 | №5 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 235 | 231.3333 | 0.5875
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 235
|  |  | с.Глазуновка | 88 | №1 ф1 | с.Глазуновка | 250 | А-25 | А-25 | 36 | 14 | 7 | 230 | 224.3333 | 19.228
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 22 | 31 | 230 | 222
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 14 | 6 | 15 | 230 | 224.6667
[5 empty] | ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 14 | 18 | 17 | 230 | 224.3333
|  |  |  | 89 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 21 | 34 | 4 | 225 | 218 | 21.6
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 6 | 14 | 225 | 221.3333
|  |  |  | 90 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3 | 3 | 11 | 230 | 225 | 10.051
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.2 | 26 | 230 | 223
|  |  |  | 91 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 15 | 13 | 19 | 225 | 219.3333 | 8.19
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 13 | 18 | 13 | 225 | 218
|  |  |  | 92 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 22 | 34 | 15 | 230 | 217.3333 | 6.532
|  |  |  | 93 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 230 | 230 | 0.092
|  |  |  | 94 | №2 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1 | 2 | 2 | 227.6667 | 226.3333 | 0.54653
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 228 | 227.3333
|  |  |  | 95 | №1 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 230 | 230 | 2.6581
|  |  |  | 96 | №2 потреб |  | 63 | АВВГ 3*50+1*35 | АВВГ 1*16 | 6 | 6 | 6 | 235 | 235 | 6.7143
|  |  | с.Талапкер | 97 | №1 ф1 | с.Талапкер | 100 | А-25 | А-25 | 12 | 10 | 7 | 238.6667 | 221.6667 | 6.9213
|  |  |  | 98 | №2 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 15 | 29 | 33 | 225 | 212.3333 | 6.93
|  |  |  | 99 | №3 ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 0 | 10 | 4 | 230 | 227 | 0.805
|  |  | с.Степное | 100 | №1 ф1 | с.Степное | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 5 | 6 | 234 | 227 | 3.0713
|  |  | с. Половниковка | 101 | №1 ф1 | с. Половниковка | 40 | А-25 | А-25 | 0 | 3 | 5 | 232 | 228.6667 | 4.64
|  |  |  | 102 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 4 | 12 | 15 | 221.3333 | 214 | 2.7445
|  |  |  | 103 | №2 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 4 | 2 | 12 | 227 | 221.6667 | 1.6344
|  |  |  | 104 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 0 | 11 | 228.6667 | 225.3333 | 14.7827
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 10 | 3 | 228 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 16 | 5 | 1 | 228.6667 | 222
|  |  |  | 105 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3 | 6 | 5 | 240 | 235.3333 | 1.344
|  |  |  | 106 | №5 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3 | 4 | 5 | 239.6667 | 229 | 4.1908
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 13 | 2 | 239.3333 | 228
|  |  |  | 107 | №1 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4 | 2 | 1 | 236.6667 | 235 | 1.6567
|  |  |  | 108 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2 | 0 | 2 | 238.6667 | 237.3333 | 0.59667
|  |  |  | 109 | №5 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 4 | 0 | 238 | 237.3333 | 0.3808
|  |  |  | 110 | №7 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0 | 4 | 0 | 238 | 237.3333 | 0.595
|  |  |  | 111 | №6 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 240 | 238.6667 | 0.7619
|  | Озерненский ЛМУ | с.Суриковка | 112 | №5 ф1 | с.Суриковка | 160 | А-25 | А-16 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 224.6667 | 223 | 0.35135
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 0.7 | 0 | 225 | 223.3333
|  |  |  | 113 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 0 | 231 | 228.3333 | 0.27693
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 0 | 0 | 230.6667 | 228.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1 | 2 | 231.3333 | 228
|  |  |  | 114 | №1 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.2 | 228.6667 | 227.3333 | 0.028583
|  |  |  | 115 | №2 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.4 | 0 | 222.3333 | 221.3333 | 0.15277
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0.2 | 0 | 222.6667 | 222
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.2 | 221.3333 | 220.3333
|  |  | с. Московский | 116 | №1 ф1 | с. Московский | 160 | А-25 | А-25 | 20 | 37 | 36 | 230.6667 | 225 | 24.5244
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 30 | 15 | 32 | 231 | 226
|  |  |  | 117 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9 | 26 | 28 | 232 | 226.6667 | 20.57
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 19 | 16 | 233 | 226.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 8 | 6 | 10 | 233.3333 | 227.3333
|  |  |  | 118 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 3 | 0 | 16 | 239 | 196 | 1.8164
|  |  |  | 119 | №7 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 5 | 19 | 19 | 232.6667 | 226.6667 | 10.7704
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 0 | 3 | 233.3333 | 229.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 8 | 23 | 232.6667 | 228
[5 empty] | ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 8 | 8 |  | 228.3333 | 225.3333
|  |  | Св. Жарколь | 120 | №3 ф1 | Св. Жарколь | 160 | А-35 | А-25 | 0 | 2 | 2 | 225 | 222.3333 | 3.625
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 0 | 2 | 229.3333 | 226.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 7 | 6 | 5 | 234 | 230.3333
|  |  |  | 121 | №1 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 5 | 0 | 231.3333 | 228 | 1.1567
|  |  |  | 122 | №2 ф1 |  | 60 | А-35 | А-25 | 1 | 8 | 0 | 230.3333 | 228.3333 | 3.455
|  |  | с.Шишинка | 123 | №1 ф1 | с.Шишинка | 100 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 232.3333 | 230.3333 | 0.11643
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 234.6667
|  |  |  | 124 | №2 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 240.6667 | 238.3333 | 0.16904
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-16 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 241.6667 | 236
|  |  |  | 125 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 235 | 233.6667 | 5.6815
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.9 | 0.6 | 21 | 232.6667 | 228.6667
|  |  |  | 126 | №2 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.3 | 225 | 225 | 0.036
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 225 | 224
|  |  |  | 127 | №4 ф1 |  | 250 | АС-50 | АС-25 | 0 | 0 | 1 | 231 | 228.3333 | 0.10163
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-50 | АС-25 | 0 | 0 | 0.1 | 230.6667 | 228.3333
|  |  |  | 128 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 2 | 0 | 230.6667 | 227.6667 | 0.2768
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 230.6667 | 227.3333
|  |  | Ст.Озерная | 129 | №2 ф1 | Ст.Озерная | 400 | А-35 | А-25 | 18 | 11 | 35 | 222 | 219.3333 | 7.387
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7 | 3 | 6 | 223 | 221
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 27 | 14 | 222 | 219.3333
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 6 | 223 | 222
|  |  |  | 130 | №6 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 4 | 9 | 14 | 226 | 223.6667 | 4.8025
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 5 | 1 | 226 | 224.6667
|  |  |  | 131 | №3 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 1 | 2 | 230 | 226.3333 | 1.378
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 3 | 0 | 229.3333 | 226.6667
|  |  |  | 132 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 7 | 0 | 232.6667 | 228.6667 | 1.6745
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 2 | 230.3333 | 225.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 3 | 0 | 233 | 228.3333
|  |  | с.Озерное | 133 | №1 ф1 | с.Озерное | 160 | А-35 | А-25 | 41 | 30 | 39 | 232 | 227 | 16.0942
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 0 | 0 | 230.6667 | 229.6667
|  |  |  | 134 | №3 ф1 |  | 630 | А-35 | А-25 | 63 | 66 | 63 | 228 | 224.3333 | 8.688
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 0 | 0 | 229 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 10 | 8 | 4 | 227.6667 | 224
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 0 | 6 | 228.6667 | 225.3333
[5 empty] | ф5 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 0 | 0 | 229 | 226.3333
|  |  |  | 135 | №2 ф1 |  | 630 | А-35 | А-25 | 7.18 | 60 | 65 | 235 | 229 | 15.0393
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 43 | 38 | 35 | 235 | 229
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 1 | 235 | 229
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 36 | 65 | 10 | 235 | 229
[5 empty] | ф5 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 25 | 1 | 235 | 229
|  |  |  | 136 | №7 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 54 | 64 | 67 | 212.6667 | 210.6667 | 20.315
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 1 | 9 | 212.6667 | 210.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 5 | 5 | 212.6667 | 210.6667
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 212.6667 | 210.6667
[5 empty] | ф5 |  |  | А-35 | А-25 | 48 | 70 | 52 | 212.6667 | 210.6667
|  |  |  | 137 | №1 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 25 | 10 | 33 | 231 | 228.3333 | 6.2832
|  |  |  | 138 | №11 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 10 | 9 | 11 | 229 | 226.3333 | 6.87
|  |  |  | 139 | №4 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 228.6667 | 227.3333 | 0.0057167
|  |  |  | 140 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 236.3333 | 233.6667 | 0.0094533
|  |  |  | 141 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 27 | 54 | 41 | 228 | 224 | 30.8347
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 25 | 34 | 15 | 228 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 11 | 25 | 19 | 228 | 226
[5 empty] | ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 37 | 50 | 0.1 | 228 | 225.3333
|  |  |  | 142 | №2 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 47 | 26 | 222 | 218.3333 | 18.017
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 30 | 1 | 25 | 223 | 219.3333
|  |  |  | 143 | №3 ф1 |  | 25 | А-25 | А-25 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 222 | 220.6667 | 42.0392
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 219.6667
[5 empty] | ф4 |  | 100 | А-35 | А-35 | 25 | 9.6 | 11 | 223.6667 | 223.6667
|  |  |  | 144 | №5 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.7 | 40 | 40 | 222.3333 | 221.3333 | 11.8235
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 0.5 | 50 | 226 | 224.3333
|  |  |  | 145 | №6 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 0.2 | 0.3 | 223.3333 | 221.6667 | 19.765
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 52 | 24 | 11 | 223.3333 | 221.6667
|  |  |  | 146 | №9 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 23 | 29 | 13 | 232.6667 | 229 | 29.6921
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 43 | 17 | 78 | 234.6667 | 227.3333
|  |  |  | 147 | №8 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 29 | 46 | 19 | 229 | 225 | 21.8012
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 229.3333 | 226.3333
с.Константиновка |  | Константиновский ЛМУ | с.Константиновка | 148 | №1 ф1 | с.Константиновка | 50 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0 | 225.3333 | 220 | 16.7767
|  |  |  | 149 | №3 ф2 |  | 60 | А-35 | А-35 | 5 | 12 | 18 | 239.6667 | 220.3333 | 17.0792
|  |  |  | 150 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 8 | 0.2 | 0.1 | 224 | 219.6667 | 4.0036
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.1 | 0 | 0.6 | 223 | 219
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 7.6 | 6.8 | 5.2 | 224 | 219.3333
|  |  |  | 151 | №4 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 8 | 12 | 3 | 241 | 217 | 6.7506
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 10 | 7 | 5 | 239 | 220
|  |  |  | 152 | №5 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 12 | 5 | 4 | 240.3333 | 224 | 12.4457
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 13 | 10 | 238.6667 | 220.6667
|  |  |  | 153 | №6 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 11 | 9 | 10 | 245.6667 | 225.6667 | 18.8519
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 21 | 17 | 32 | 245.3333 | 225
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 5 | 11 | 7 | 244.3333 | 225
|  |  | с.Садчиковка | 154 | №1 ф1 | с.Садчиковка | 40 | А-35 | А-16 | 25 | 0.5 | 0.8 | 227.3333 | 221.6667 | 14.9472
|  |  |  | 155 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 27 | 24 | 32 | 240.3333 | 223.6667 | 45.423
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 36 | 30 | 40 | 240.3333 | 222.3333
|  |  |  | 156 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 5 | 8 | 22 | 241 | 223.3333 | 25.0552
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 51 | 20 | 48 | 239.6667 | 219
[5 empty] | Ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 6 | 4 | 241 | 224
|  |  |  | 157 | №3 ф1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 25 | 12 | 15 | 236.3333 | 221.3333 | 23.4871
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 46 | 73 | 38 | 235 | 215.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 5 | 4 | 31 | 238.3333 | 222.3333
|  |  |  | 158 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 17 | 13 | 25 | 242.6667 | 224 | 33.1907
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 28 | 30 | 24 | 242 | 219.6667
|  |  |  | 159 | №5 ф1 |  | 315 | А-35 | А-16 | 10 | 6 | 8 | 229.6667 | 220 | 1.7498
|  |  |  | 160 | №6 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 14 | 17 | 21 | 245 | 227.6667 | 18
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 21 | 27 | 18 | 243.3333 | 222
|  |  |  | 161 | №7 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 30 | 18 | 22 | 230.3333 | 219 | 40.0333
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 12 | 16 | 19 | 231 | 222
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 28 | 15 | 229 | 220.6667
|  |  |  | 162 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 13.6 | 11.2 | 10 | 235 | 226.3333 | 8.225
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 226.3333
|  |  |  | 163 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 10.2 | 0.2 | 12.1 | 234.6667 | 231 | 5.28
|  |  |  | 164 | №6 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 24 | 0.2 | 18 | 234.3333 | 217 | 9.372
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 28 | 0.2 | 30 | 232.6667 | 220
|  |  |  | 165 | №1 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 24 | 0.2 | 18 | 237 | 229.6667 | 8.925
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 19.6 | 13.8 | 18.4 | 237.6667 | 228.6667
|  |  |  | 166 | №3 ф1 |  | 630 | А-35 | А-35 | 13.1 | 8.3 | 14.4 | 227.6667 | 222 | 4.7278
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 34.2 | 30 | 30 | 229.6667 | 222.6667
|  |  |  | 167 | №4 ф1 |  | 630 | А-35 | А-35 | 14 | 9.6 | 0.5 | 232.6667 | 225 | 8.1175
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 71.6 | 74.1 | 50 | 232.6667 | 219.6667
|  |  |  | 168 | №2 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 25.8 | 18.8 | 20 | 237 | 226.3333 | 18.8199
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 50 | 49 | 35.3 | 236.3333 | 223.6667
|  |  |  | 169 | №7 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.1 | 232 | 226 | 8.8797
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 31 | 35 | 30 | 231 | 222.6667
|  |  |  | 170 | №8 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 25 | 7 | 30 | 237.3333 | 230 | 5.8859
|  |  |  | 171 | №11 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 6.1 | 0.7 | 0.9 | 239 | 226.3333 | 14.7279
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 26 | 10.7 | 10 | 241.3333 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 1.5 | 2 | 9 | 236.6667 | 228.6667
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-35 | 7.3 | 0.3 | 0.4 | 241.3333 | 229.3333
[5 empty] | ф5 |  |  | А-35 | А-35 | 32 | 25 | 21.2 | 240.6667 | 227.6667
|  |  | с.Перцевка | 172 | №4 ф1 | с.Перцевка | 160 | А-35 | А-16 | 0.2 | 0.7 | 1.6 | 240 | 230 | 0.375
|  |  |  | 173 | №1 ф1 |  | 63 | А-35 | А-16 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 233.3333 | 229.6667 | 0.40741
|  |  |  | 174 | №3 ф1 |  | 630 | А-35 | А-16 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6667 | 227 | 0.48387
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 11.8 | 0.9 | 0 | 232.6667 | 226
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 229.3333
|  |  |  | 175 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 5 | 2 | 4 | 228 | 216 | 9.804
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 12 | 4 | 16 | 228 | 216.6667
|  |  |  | 176 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 1 | 6 | 5 | 231 | 220.6667 | 21.0362
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 20 | 30 | 37 | 228.6667 | 222.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 11 | 27 | 10 | 229 | 219.6667
|  |  |  | 177 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 1 | 9.8 | 7.9 | 240 | 233 | 4.488
|  |  |  | 178 | №4 ф1 |  | 250 | А-35 | А-16 | 19 | 50 | 10 | 236.3333 | 223.6667 | 14.6383
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 21 | 8 | 15 | 236 | 221
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 10 | 9 | 13 | 235.6667 | 221.3333
|  |  | с.Семилетка | 179 | №1 ф1 | с.Семилетка | 160 | А-35 | А-16 | 24 | 27 | 18 | 229.3333 | 216.3333 | 9.89
|  |  | с.Балыкты | 180 | №4 ф1 | с.Балыкты | 250 | А-35 | А-16 | 12 | 9 | 28 | 228 | 215.6667 | 10.6972
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 23 | 31 | 15 | 225.6667 | 213
|  |  |  | 181 | №6 ф1 |  | 40 | АВВГ4*50 | АВВГ4*50+1*35 | 7 | 2 | 0 | 237.3333 | 229.6667 | 5.34
|  |  |  | 182 | №5 ф1 |  | 40 | АВВГ4*50 | АВВГ4*50+1*35 | 0.9 | 0 | 0.4 | 243.3333 | 237.3333 | 2.3951
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-16 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 237.6667 | 234
|  |  | с.Сергеевка | 183 | №1 ф1 | с.Сергеевка | 100 | А-35 | А-16 | 12 | 9 | 28 | 229.3333 | 218.6667 | 24.7157
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 13 | 25 | 11 | 228.3333 | 219.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 3 | 2 | 5 | 229 | 214.6667
|  |  | с.Ульяновка | 184 | №1 ф1 | с.Ульяновка | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 6 | 2 | 250 | 236.6667 | 9.3488
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 14 | 4 | 249 | 231.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-50 | А-25 | 4 | 8 | 11 | 249 | 229.3333
|  |  |  | 185 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 21 | 2 | 3 | 250.6667 | 236.3333 | 12.835
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-16 | 16 | 30 | 10 | 250.3333 | 231
|  |  |  | 186 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 19 | 26 | 7 | 250.6667 | 233 | 12.5275
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-25 | 6 | 7 | 15 | 250.3333 | 231
|  |  |  | 187 | №1 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 237.3333 | 226.3333 | 0.0094933
|  |  |  | 188 | №4 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 0 | 2 | 10.9 | 232.6667 | 229.6667 | 4.7722
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.1 | 33.5 | 3 | 242.6667 | 229
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 0.2 | 237.3333 | 234.6667
|  |  |  | 189 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 8.7 | 0 | 2.3 | 250.6667 | 236.3333 | 2.7573
|  |  | с.Белозерка | 190 | №1 ф1 | с.Белозерка | 200 | А-35 | А-16 | 6 | 14 | 5 | 234.6667 | 220 | 2.9333
|  |  |  | 191 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 7 | 5 | 10 | 237.3333 | 221.3333 | 14.6369
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 27 | 38 | 12 | 236.3333 | 218.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 6 | 236 | 218
|  |  |  | 192 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 15 | 10 | 6 | 244.6667 | 233.3333 | 10.6067
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 11 | 13 | 14 | 247 | 230.6667
|  |  |  | 193 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 2 | 7 | 3 | 247.6667 | 235 | 2.972
|  |  | с. Бегежан | 194 | №1 ф1 | с. Бегежан | 250 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0 | 0 | 237.6667 | 231.3333 | 0.047533
|  |  |  | 195 | №2 ф1 |  | 63 | А-35 | А-16 | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 240.3333 | 230.6667 | 1.5593
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 1.3 | 0.2 | 0 | 238.3333 | 231.6667
|  |  |  | 196 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 2 | 2 | 8 | 246.3333 | 230.3333 | 3.5342
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 6 | 4 | 245.3333 | 229.6667
|  |  |  | 197 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-16 | 3 | 7 | 2 | 240.6667 | 225.3333 | 2.888
|  |  |  | 198 | №5 ф1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 1 | 2 | 5 | 247.3333 | 234.3333 | 4.9467
|  |  |  | 199 | №6 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6 | 3 | 4 | 248.3333 | 228.6667 | 3.2283
|  |  |  | 200 | №7 ф1 |  | 160 | А-35 | А-16 | 2 | 3 | 2 | 250 | 237.6667 | 2.9571
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-16 | 0 | 1 | 1 | 249 | 229.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 1 | 3 | 6 | 248.3333 | 224.3333
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Жамбыл | 201 | №2 ф1 | с.Жамбыл | 100 | А-25 | А-16 | 30.9 | 69 | 21 | 225.3333 | 218.3333 | 90.7301
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 24 | 0.04 | 0.01 | 225.6667 | 213.6667
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 32 | 39 | 57 | 225 | 217.3333
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 22 | 57 | 53 | 221.6667 | 214
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 202 | №3 ф1 |  | 400 | А-25 | А-16 | 30 | 24 | 39 | 224 | 216.3333 | 9.905
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 38 | 24 | 22 | 223.6667 | 221
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 203 | №4 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 110 | 101 | 80 | 228.6667 | 197.3333 | 16.6355
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 204 | №1 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 52 | 33 | 43 | 226.6667 | 213.3333 | 26.0425
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 45 | 42 | 72 | 227 | 205
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 205 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 26 | 42 | 72 | 231.3333 | 188.6667 | 32.3867
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 206 | №3 ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 8 | 5 | 22 | 231.3333 | 209 | 10.3762
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 53 | 41 | 50 | 232 | 226
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Самир | 207 | №5 ф1 | с.Самир | 40 | А-35 | А-25 | 32 | 4 | 39 | 229.6667 | 204.6667 | 43.0625
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Алтын-Дала | 208 | №5 ф1 | с.Алтын-Дала | 160 | А-25 | А-16 | 60 | 30 | 60 | 231.3333 | 198 | 62.0777
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 3 | 24 | 231 | 218.6667
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 36 | 231.3333 | 217.6667
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 209 | №3 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 86 | 75 | 44 | 230.6667 | 204.3333 | 18.9147
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Жуковка с.Давыденовка | 210 | №1 ф1 | с.Жуковка с.Давыденовка | 63 | А-35 | А-25 | 33 | 3 | 20 | 236.6667 | 216.3333 | 21.037
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 211 | №6 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18 | 24 | 11 | 242.3333 | 220 | 8.0273
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 212 | №5 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 10 | 50 | 4 | 246 | 221 | 22.9088
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 24 | 27 | 34 | 246 | 214
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 213 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 59 | 16 | 53 | 242.3333 | 222 | 31.0187
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Октябрьское | 214 | №2 ф1 | с.Октябрьское | 250 | А-35 | А-25 | 40 | 42 | 40 | 237 | 232.6667 | 35.5213
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 18 | 33 | 8 | 237 | 231.6667
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 39 | 11 | 5 | 236 | 231.3333
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 49 | 16 | 235.3333 | 229.3333
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф5 |  |  | А-35 | А-25 | 16 | 25 | 20 | 235 | 230
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 215 | №3 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 10 | 0 | 12 | 235 | 230.3333 | 14.5105
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 2 | 34 | 237 | 231.6667
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 14 | 0 | 0.7 | 237 | 232.6667
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 216 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 15 | 41 | 8 | 235.3333 | 229.3333 | 7.1525
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 5 | 6 | 235 | 230
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 217 | №4 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 1 | 3 | 1 | 237.3333 | 233.3333 | 1.1867
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 218 | №5 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 9 | 1 | 12 | 235.6667 | 233 | 3.6764
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 0 | 8 | 235.6667 | 234.3333
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 219 | №6 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 7 | 7 | 0 | 226.6667 | 223 | 1.9833
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Рыбное | 220 | №4 ф1 | с.Рыбное | 160 | А-25 | А-25 | 10 | 0 | 14 | 239.3333 | 234.6667 | 9.5733
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7 | 9 | 24 | 239.3333 | 235.6667
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Лиманное | 221 | №1 ф1 | с.Лиманное | 250 | А-25 | А-25 | 19 | 25 | 5 | 237.3333 | 233.3333 | 11.9072
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 19 | 28 | 29 | 238.6667 | 232.3333
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Садовое | 222 | №2 ф1 | с.Садовое | 250 | А-35 | А-25 | 17 | 28 | 8 | 229 | 224.6667 | 19.8241
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 20 | 1 | 16 | 229.3333 | 226.6667
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 13 | 229.6667 | 228
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 223 | №1 ф1 |  | 63 | А-35 | А-35 | 54 | 21 | 38 | 229.6667 | 219.6667 | 41.1942
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 224 | №4 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 0 | 0 | 1 | 240.6667 | 238.3333 | 0.15042
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 225 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 23 | 22 | 40 | 240.3333 | 234.3333 | 9.6093
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 5 | 2 | 239.6667 | 234.6667
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 226 | №9 ф1 |  | 63 | А-35 | А-35 | 14 | 28 | 10 | 228.6667 | 219.6667 | 18.8741
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 227 | №17 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 10 | 16 | 20 | 230 | 224.3333 | 31.922
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 17 | 0 | 230.6667 | 226
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 5 | 18 | 231.3333 | 227.3333
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 228 | №1 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0 | 3 | 35 | 233.3333 | 226.6667 | 20.0667
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 15 | 20 | 13 | 233.3333 | 226
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Алтынсарино | 229 | №5 ф1 | с.Алтынсарино | 160 | А-35 | А-35 | 40 | 71 | 45 | 223 | 222.6667 | 48.3523
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 12 | 29 | 48 | 224.3333 | 220
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 3 | 3 | 1 | 224.6667 | 220
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 230 | №1 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 32 | 32 | 28 | 228.6667 | 223.6667 | 8.4149
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 231 | №2 ф1 |  | 250 | АВВГ4*50 | АВВГ 1*35 | 6 | 5 | 0 | 214.3333 | 212.3333 | 0.94307
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 232 | №4 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 73 | 85 | 38 | 222 | 218 | 27.195
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  | 233 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 40 | 51 | 52 | 222.6667 | 219 | 19.9008
|  | V. Райсеть | п.Затобольск | 234 | ТП №1 ф1 | п.Затобольск | 400 | А-35 | А-35 | 38 | 42 | 39 | 230.3333 | 226 | 14.0031
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 44 | 26 | 54 | 230.6667 | 227.3333
|  |  |  | 235 | ТП№4 ф1 |  | 250 | СИП4*35 | СИП4*35 | 5 | 12 | 2 | 232.3333 | 230.6667 | 2.7909
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 6 | 1 | 4 | 233 | 231
|  |  |  | 236 | ТП№7 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 25 | 9 | 13 | 228.3333 | 220 | 22.4895
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 7 | 23 | 20 | 228.6667 | 225
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 5 | 10 | 2 | 229.3333 | 228
|  |  |  | 237 | №10 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 25 | 56 | 49 | 232 | 229 | 18.85
|  |  |  | 238 | №11 ф1 |  | 63 | А-35 | А-25 | 6 | 1 | 4 | 233 | 229.6667 | 4.0683
|  |  |  | 239 | №12 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 22 | 19 | 17 | 234 | 227.3333 | 15.3504
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-35 | 17 | 9 | 14 | 234 | 228
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 19 | 26 | 21 | 234 | 226.6667
|  |  |  | 240 | №13 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 97 | 6 | 85 | 218.6667 | 218 | 35.7771
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 63 | 87 | 82 | 208.3333 | 203
|  |  |  | 241 | №14 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 7 | 4 | 1 | 234 | 230.3333 | 0.702
|  |  |  | 242 | ТП№16 ф1 |  | 400 | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 50 | 24 | 38 | 221 | 216.6667 | 16.133
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 7 | 9 | 13 | 221 | 218.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 29 | 41 | 37 | 221 | 217.3333
[5 empty] | ф4 |  |  | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 8 | 15 | 21 | 221 | 218
|  |  |  | 243 | №17 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 105 | 50 | 105 | 232.3333 | 228 | 27.5083
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-35 | 21 | 5 | 10 | 232.3333 | 230.3333
|  |  |  | 244 | №1 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 29 | 27 | 19 | 234.3333 | 224.3333 | 27.8271
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 33 | 53 | 29 | 234.3333 | 223.3333
|  |  |  | 245 | №2 ф1 |  | 100 | СИП4*50 | СИП4*50 | 8 | 31 | 24 | 228.6667 | 221.3333 | 53.7367
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 46 | 38 | 55 | 228.6667 | 221.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 9 | 9 | 15 | 228.6667 | 223.3333
|  |  |  | 246 | №3 ф1 |  | 160 | А-50 | А-50 | 45 | 53 | 78 | 242.3333 | 229.6667 | 47.1496
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 24 | 45 | 68 | 239.3333 | 231
|  |  |  | 247 | №4 ф1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 51 | 36 | 31 | 235 | 224.3333 | 72.615
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 58 | 63 | 70 | 235 | 224.3333
|  |  |  | 248 | №5 ф1 |  | 400 | СИП4*50 | СИП4*50 | 70 | 92 | 129 | 226.6667 | 220.3333 | 29.3155
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 78 | 93 | 55 | 227 | 223
|  |  |  | 249 | №6 ф1 |  | 100 | СИП4*50 | СИП4*50 | 70 | 92 | 129 | 227 | 219.6667 | 66.057
|  |  |  | 250 | ТП№8 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 42 | 28 | 41 | 227.6667 | 223.6667 | 38.8206
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 104 | 80 | 67 | 227.6667 | 220.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 128 | 130 | 63 | 227 | 219
|  |  |  | 251 | №10 ф1 |  | 160 | СИП4*50 | СИП4*50 | 50 | 58 | 56 | 235.3333 | 226 | 24.1217
|  |  |  | 252 | №18 ф1 |  | 250 | СИП4*50 | СИП4*50 | 100 | 89 | 67 | 221.6667 | 217.6667 | 28.196
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 20 | 19 | 23 | 221.6667 | 219.6667
|  |  |  | 253 | №26 ф1 |  | 160 | СИП4*35 | СИП4*35 | 25 | 20 | 31 | 220 | 215 | 31.35
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 50 | 71 | 31 | 220 | 214
|  |  |  | 254 | №25 ф1 |  | 250 | СИП4*70 | СИП4*70 | 78 | 64 | 78 | 220.6667 | 213.3333 | 29.3045
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 56 | 21 | 35 | 220.6667 | 212.3333
|  |  |  | 255 | №4 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 101 | 131 | 87 | 227.3333 | 219 | 29.0077
|  |  |  | 256 | ТП№7 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 42 | 31 | 48 | 226.3333 | 221.6667 | 29.8477
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 36 | 34 | 20 | 226.3333 | 220.3333
|  |  |  | 257 | №19 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 15 | 34 | 25 | 219.6667 | 209.6667 | 29.5533
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 10 | 23 | 28 | 218 | 213.3333
|  |  |  | 258 | №10 ф1 |  | 250 | СИП4*50 | СИП4*50 | 62 | 78 | 104 | 225.3333 | 218 | 31.9973
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 39 | 43 | 29 | 225.3333 | 219.6667
|  |  |  | 259 | ТП№11 ф1 |  | 400 | СИП4*50 | СИП4*50 | 23 | 67 | 68 | 227.6667 | 224 | 24.2465
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 86 | 69 | 113 | 227.6667 | 223.3333
|  |  |  | 260 | №13 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 8 | 3 | 2 | 231 | 223 | 3.003
|  |  |  | 261 | №22 ф1 |  | 250 | СИП4*35 | СИП4*35 | 40 | 44 | 53 | 219.6667 | 209 | 38.0463
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 30 | 17 | 37 | 219.6667 | 212
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 31 | 27 | 29 | 219.6667 | 213
[5 empty] | ф4 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 36 | 58 | 31 | 219.6667 | 214
|  |  |  | 262 | №17 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2 | 30 | 31 | 230.6667 | 225.3333 | 9.0825
|  |  |  | 263 | №20 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 99 | 80 | 61 | 230.3333 | 217 | 47.1548
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 52 | 66 | 13 | 230.3333 | 221
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 74 | 52 | 13 | 233.3333 | 222
|  |  |  | 264 | №15 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 40 | 27 | 60 | 223 | 219.6667 | 18.6777
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 1 | 4 | 2 | 223.3333 | 220.3333
|  |  |  | 265 | №23 ф1 |  | 400 | А-35 | А-25 | 53 | 76 | 44 | 223 | 216 | 36.0703
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 45 | 54 | 25 | 223 | 217
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 87 | 93 | 67 | 223 | 215.3333
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-35 | 46 | 27 | 30 | 223 | 218
|  |  |  | 266 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 4 | 10 | 14 | 227 | 222.6667 | 12.7688
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 34 | 10 | 18 | 227 | 220.6667
|  |  |  | 267 | №1 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 9 | 1 | 210.6667 | 210 | 6.715
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 12 | 15 | 12 | 210.6667 | 208.6667
|  |  |  | 268 | №3 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 7 | 1 | 1 | 215.6667 | 215 | 11.8617
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 19 | 11 | 16 | 215.6667 | 213
|  |  |  | 269 | №14 ф1 |  | 400 | АС-35 | АС-25 | 13 | 30 | 48 | 232.6667 | 231.6667 | 7.0418
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 3 | 2 | 21 | 233.3333 | 231.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | АС-35 | АС-25 | 1 | 2 | 1 | 232 | 231
|  |  |  | 270 | №6 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 23 | 40 | 37 | 227 | 220.6667 | 55.4731
|  |  |  | 271 | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 70 | 92 | 129 | 227 | 220.6667
|  |  |  | 272 | №12 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 126 | 68 | 94 | 228.6667 | 226.6667 | 32.8839
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 31 | 12 | 28 | 230.3333 | 227.6667
|  |  |  | 273 | №1 ф1 |  | 100 | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 21 | 30 | 32 | 241.3333 | 238.6667 | 20.0307
|  |  |  | 274 | №2 ф1 |  | 250 | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 30 | 21 | 21 | 241.3333 | 235 | 6.9504
|  |  |  | 275 | №3 ф1 |  | 160 | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 8 | 14 | 40 | 240.6667 | 234.3333 | 10.081
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП 4*50 | СИП 4*50 | 1 | 2 | 2 | 241.6667 | 236
|  |  |  | 276 | №1 ф1 |  | 250 | СИП4*50 | СИП4*50 | 90 | 58 | 86 | 233 | 228 | 33.7725
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*50 | СИП-4*50 | 62 | 28 | 30 | 233.6667 | 230
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 2 | 1 | 5 | 233.6667 | 231.3333
|  |  |  | 277 | №2 ф1 |  | 160 | СИП4*50 | СИП4*50 | 3 | 4 | 4 | 231.3333 | 230 | 17.9519
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 31 | 32 | 23 | 231.6667 | 227
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 10 | 4 | 13 | 231.6667 | 229.6667
|  |  |  | 278 | №4 ф1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 26 | 38 | 36 | 233 | 230 | 14.8408
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 51 | 53 | 51 | 232.6667 | 226
|  |  |  | 279 | №5 ф1 |  | 160 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 13 | 12 | 12 | 232 | 230.3333 | 21.8827
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 14 | 15 | 12 | 233.6667 | 231.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 10 | 47 | 15 | 234 | 230.6667
|  |  |  | 280 | №6 ф1 |  | 100 | СИП4*50 | СИП4*50 | 47 | 31 | 51 | 232.3333 | 229 | 43.8753
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 18 | 27 | 14 | 235.6667 | 233
|  |  |  | 281 | №7 ф1 |  | 250 | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 14 | 21 | 42 | 230.3333 | 227 | 25.1763
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 33 | 23 | 23 | 229.6667 | 226.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП-4*50 | СИП-4*50 | 44 | 52 | 22 | 229.3333 | 225.6667
|  |  |  | 282 | №9 ф1 |  | 160 | СИП4*35 | СИП4*35 | 46 | 49 | 47 | 233 | 227.3333 | 54.1217
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 42 | 29 | 28 | 233.3333 | 228.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 15 | 21 | 16 | 233.3333 | 229.6667
[5 empty] | ф4 |  |  | СИП4*50 | СИП4*50 | 28 | 29 | 22 | 231.3333 | 229.3333
|  |  |  | 283 | №10 ф1 |  | 315 | А-35 | А-25 | 72 | 65 | 43 | 236 | 230 | 35.1253
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 18 | 28 | 33 | 234 | 230.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 79 | 68 | 65 | 234.3333 | 229.6667
|  |  |  | 284 | №14 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 16 | 18 | 33 | 225.3333 | 222.6667 | 48.9483
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 27 | 34 | 38 | 225.3333 | 222
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 8 | 20 | 23 | 226.3333 | 223
|  |  |  | 285 | №16 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 20 | 18 | 24 | 233.6667 | 222.3333 | 11.3095
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 14 | 12 | 33 | 233.6667 | 227
|  |  |  | 286 | №15 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 53 | 45 | 19 | 234.3333 | 231 | 33.6108
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 30 | 29 | 45 | 234 | 230.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 15 | 10 | 12 | 235.3333 | 232.6667
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-35 | 25 | 48 | 28 | 233.3333 | 230
|  |  |  | 287 | ТП№15 ф1 |  | 250 | СИП4*35 | СИП4*35 | 45 | 14 | 17 | 230.6667 | 225.6667 | 18.3447
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*35 | СИП4*35 | 22 | 60 | 41 | 230.3333 | 227
|  |  |  | 288 | №6 ф1 |  | 160 | АС-35 | АС-25 | 22 | 14 | 17 | 232 | 226.3333 | 28.405
|  |  |  | 289 | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 60 | 41 | 31 | 230 | 222
[5 empty] | ф3 |  |  | АС-35 | АС-25 | 7 | 1 | 4 | 232.6667 | 232
|  |  |  | 290 | №9 ф1 |  | 160 | АС-35 | АС-25 | 24 | 50 | 24 | 224.6667 | 222.3333 | 13.775
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 0 | 0 | 0.1 | 226 | 220
|  |  |  | 291 | №11 ф1 |  | 100 | АС-35 | АС-25 | 61 | 43 | 46 | 226 | 220.6667 | 47.8487
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 30 | 23 | 8 | 228.6667 | 226.6667
|  |  |  | 292 | №12 ф1 |  | 250 | АС-35 | АС-25 | 51 | 40 | 58 | 214 | 210 | 13.2648
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 2 | 0 | 4 | 212.6667 | 212.6667
|  |  |  | 293 | №19 ф1 |  | 250 | АС-35 | АС-25 | 0 | 2 | 2 | 238.6667 | 235.6667 | 0.47733
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 0 | 0 | 1 | 238.6667 | 238
|  |  |  | 294 | №20 ф1 |  | 250 | АС-35 | АС-25 | 7 | 12 | 17 | 225.6667 | 223.6667 | 3.2496
|  |  |  | 295 | №21 ф1 |  | 250 | АС-35 | АС-25 | 0 | 0 | 4 | 222 | 221.6667 | 0.79867
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 0 | 3 | 1 | 221.6667 | 221.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | АС-35 | АС-25 | 0 | 0 | 1 | 222 | 221.6667
|  |  |  | 296 | №23 ф1 |  | 160 | АС-35 | АС-25 | 42 | 75 | 43 | 221.6667 | 218 | 27.6917
[5 empty] | ф2 |  |  | АС-35 | АС-25 | 3 | 24 | 13 | 221 | 219
|  |  |  | 297 | №26 ф1 |  | 100 | А-50 | А-50 | 0.5 | 0 | 0 | 229.3333 | 228.6667 | 0.11467
|  | IV. Казахстанский ЛМУ | п.Затобольск | 298 | №1 ф1 | п.Затобольск | 250 | А-25 | А-25 | 115 | 71 | 69 | 233.3333 | 228 | 27.4348
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*16 | СИП4*16 | 8 | 16 | 15 | 233 | 227
|  |  |  | 299 | №2 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 18 | 336 | 31 | 231 | 227.3333 | 35.574
|  |  |  | 300 | №9 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 14 | 28 | 10 | 228.6667 | 219.6667 | 11.8907
|  |  |  | 301 | №12 ф1 |  | 250 | СИП4*16 | СИП4*16 | 40 | 43 | 43 | 226.6667 | 223 | 23.2992
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*16 | СИП4*16 | 34 | 35 | 25 | 224.3333 | 222.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | СИП4*16 | СИП4*16 | 4 | 13 | 21 | 226.3333 | 222.6667
|  |  |  | 302 | №13 ф1 |  | 250 | СИП4*16 | СИП4*16 | 73 | 92 | 62 | 218.3333 | 217.6667 | 29.2855
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*16 | СИП4*16 | 36 | 42 | 30 | 219 | 217.3333
|  |  |  | 303 | №15 ф1 |  | 250 | СИП4*16 | СИП4*16 | 19 | 15 | 13 | 231 | 229.3333 | 7.3124
[5 empty] | ф2 |  |  | СИП4*16 | СИП4*16 | 9 | 21 | 2 | 232 | 230.3333
|  |  |  | 304 | №5 ф1 |  | 160 | АВВГ4*50 | АВВГ 1*35 | 27 | 21 | 21 | 214.3333 | 211.6667 | 9.2431
|  |  |  | 305 | №21 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 28 | 21 | 25 | 214 | 210 | 16.2647
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 1 | 0 | 214.3333 | 213.3333
|  |  |  | 306 | №1 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 55 | 33 | 35 | 237.3333 | 232.6667 | 18.245
|  |  |  | 307 | №3 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 56 | 35 | 67 | 231.6667 | 228.6667 | 31.6237
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 67 | 100 | 16 | 232 | 229.6667
|  |  |  | 308 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 21 | 25 | 20 | 227 | 224.6667 | 16.0248
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 21 | 44 | 41 | 228 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 1 | 0 | 3 | 228 | 225
|  |  | с.Заречное | 309 | №1 ф1 | с.Заречное | 250 | А-35 | А-35 | 4 | 0 | 21 | 230.6667 | 228 | 7.6659
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 44 | 12 | 2 | 231 | 229.3333
|  |  |  | 310 | №25 ф1 |  | 250 | А-50 | А-50 | 60 | 63 | 79 | 225.3333 | 221 | 25.8569
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-50 | 36 | 13 | 36 | 225 | 221.6667
|  |  |  | 311 | №26 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 42 | 44 | 42 | 228.6667 | 224.6667 | 23.5984
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 32 | 24 | 74 | 228.6667 | 224
|  |  |  | 312 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 2 | 0 | 1 | 225 | 224.3333 | 0.42188
|  |  |  | 313 | №28 ф1 |  | 100 | А-50 | А-35 | 28 | 42 | 38 | 216.6667 | 215 | 55.4797
[5 empty] | Ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 74 | 45 | 24 | 224.3333 | 224.3333
|  |  |  | 314 | №27 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 10 | 11 | 25 | 229 | 223.6667 | 29.6089
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 81 | 90 | 72 | 228.3333 | 222.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 22 | 3 | 10 | 228.6667 | 223
|  |  |  | 315 | №29 ф1 |  | 250 | А-50 | А-35 | 10 | 27 | 11 | 228.6667 | 224.3333 | 4.3904
|  |  |  | 316 | №23 ф1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 71 | 44 | 22 | 231.3333 | 226.3333 | 35.3419
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-35 | 113 | 56 | 77 | 230.3333 | 220.3333
|  |  |  | 317 | №31 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 16 | 64 | 33 | 219.6667 | 218.3333 | 17.9195
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0.6 | 0 | 0 | 219.3333 | 219.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 8 | 5 | 4 | 218.6667 | 218.6667
|  |  |  | 318 | №36 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 12 | 27 | 18 | 233 | 227 | 25.8846
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 6 | 8 | 7 | 230.3333 | 226.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 22 | 46 | 33 | 230.6667 | 224.6667
|  |  |  | 319 | №34 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 13 | 2 | 6 | 225.3333 | 223.3333 | 11.3537
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 17 | 12 | 0 | 228.3333 | 225.3333
|  |  |  | 320 | ТП№1 ф1 |  | 400 | А-35 | А-35 | 42 | 95 | 103 | 224 | 223 | 29.2382
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 53 | 139 | 1 | 223.6667 | 220.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 39 | 13 | 37 | 225 | 224.6667
|  |  |  | 321 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 39 | 42 | 103 | 223.6667 | 220.3333 | 44.3387
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 11 | 2 | 1 | 223.6667 | 220.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 57 | 25 | 37 | 224 | 223
|  |  |  | 322 | №7 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 29 | 13 | 27 | 227.6667 | 225.3333 | 66.5973
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 55 | 23 | 37 | 227.6667 | 224.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 60 | 34 | 226.6667 | 223.3333
|  |  |  | 323 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 38 | 63 | 55 | 221.6667 | 219.6667 | 15.16
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3 | 12 | 0 | 221.3333 | 221.3333
|  |  |  | 324 | №6 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 20 | 9 | 10 | 229 | 226.6667 | 33.4835
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 68 | 47 | 54 | 229 | 226.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 40 | 67 | 51 | 228.3333 | 224.6667
|  |  |  | 325 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 37 | 46 | 18 | 228 | 223 | 51.984
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 43 | 50 | 34 | 228 | 221.6667
|  |  |  | 326 | №3 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 3 | 1 | 224 | 223.3333 | 3.5556
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 1 | 5 | 224 | 223.6667
|  |  |  | 327 | №8 ф1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 39 | 21 | 10 | 216.6667 | 213.6667 | 44.8042
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 22 | 15 | 23 | 217.6667 | 215.3333
|  |  |  | 328 | №9 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 26 | 10 | 16 | 225.6667 | 214.6667 | 32.279
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7 | 8 | 8 | 229 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 23 | 21 | 24 | 224.6667 | 222.3333
|  | III. Костанайский ЛМУ | ж.м.Кунай | 329 | №8 ф1 | ж.м.Кунай | 160 | А-25 | А-25 | 11 | 2 | 9 | 233.6667 | 230.6667 | 4.0917
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 0 | 1 | 5 | 234.3333 | 232.6667
|  |  |  | 331 | №9 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 20 | 31 | 47 | 237.3333 | 230.3333 | 14.5367
|  |  |  | 332 | №10 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 80 | 50 | 74 | 237 | 230.3333 | 20.8389
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 14 | 1 | 1 | 234.3333 | 232
|  |  |  | 333 | №11 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 20 | 1 | 22 | 235.3333 | 227.6667 | 6.3246
|  |  |  | 334 | №12 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 11 | 19 | 21 | 230.3333 | 226.6667 | 15.4963
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 14 | 1 | 1 | 234.3333 | 225.6667
|  |  | с.Ударник | 335 | №1 ф1 | с.Ударник | 100 | А-25 | А-25 | 40 | 36 | 22 | 237 | 231.3333 | 48.4191
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 23 | 47 | 15 | 237 | 231
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 0.3 | 20 | 237 | 235
|  |  |  | 336 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 222.6667 | 221.6667 | 0.2004
|  |  | с.Ак-Кабак | 337 | №1 ф1 | с.Ак-Кабак | 100 | А-25 | А-25 | 4 | 8 | 4 | 234.3333 | 234 | 3.7493
|  |  | с.Ждановка | 338 | №3 ф1 | с.Ждановка | 160 | А-25 | А-25 | 20 | 73 | 15 | 233.6667 | 226.6667 | 25.3975
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 23 | 38 | 233.3333 | 224.3333
|  |  |  | 339 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 4 | 18 | 12 | 234.3333 | 232.3333 | 13.5913
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3 | 16 | 5 | 234.3333 | 233.6667
|  |  | с.Кировка | 340 | №3 ф1 | с.Кировка | 160 | А-35 | А-35 | 24 | 4 | 7 | 196.3333 | 191.6667 | 8.0858
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 10 | 5 | 16 | 195.6667 | 194.3333
|  |  | с.Васильевка | 341 | №10 ф1 | с.Васильевка | 160 | А-25 | А-25 | 5 | 9 | 19 | 234 | 231 | 4.8262
|  |  |  | 342 | №12 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 8 | 5 | 7 | 229 | 226.6667 | 2.8625
|  |  | с.Майколь | 343 | №1 ф1 | с.Майколь | 250 | А-25 | А-16 | 40 | 17 | 3 | 238 | 232.3333 | 13.148
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 40 | 20 | 18 | 238.3333 | 230
|  |  |  | 344 | №2 ф1 |  | 400 | А-25 | А-16 | 17 | 10 | 7 | 235.6667 | 231 | 7.2298
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9 | 3 | 4 | 236 | 232
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 20 | 36 | 17 | 234.6667 | 229.3333
|  |  |  | 345 | №3 ф1 |  | 400 | А-25 | А-16 | 37 | 42 | 35 | 239 | 229 | 10.7495
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 30 | 29 | 7 | 238.6667 | 232
|  |  |  | 346 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 38 | 54 | 37 | 227.3333 | 215.6667 | 18.3287
|  |  |  | 347 | №1 ф1 | с.Шеминовка | 100 | А-25 | А-16 | 17 | 1 | 27 | 249.3333 | 246.3333 | 11.22
|  |  |  | 348 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 30 | 20 | 18 | 235.3333 | 232 | 33.0117
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 34 | 15 | 24 | 233 | 224.3333
|  |  |  | 349 | №2 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 23 | 13 | 20 | 237.6667 | 232 | 15.2187
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 26 | 27 | 7 | 238 | 234
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 28 | 8 | 8 | 237.6667 | 234
|  |  |  | 350 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1 | 1 | 2 | 227 | 226.6667 | 2.9056
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 7 | 17 | 227 | 223
|  |  |  | 351 | №7 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 21 | 21 | 25 | 239.6667 | 229.6667 | 24.8448
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 36 | 38 | 25 | 239.3333 | 229
|  |  |  | 352 | №8 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 4 | 1 | 6 | 240.6667 | 237 | 2.6473
|  |  |  | 353 | №1 ф1 | с.Рязановка | 160 | А-25 | А-16 | 7 | 5 | 13 | 250.3333 | 241 | 11.3348
[5 empty] | ф2 |  | 160 | А-25 | А-16 | 5 | 23 | 4 | 237.6667 | 233
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 8 | 7 | 237.3333 | 231
|  |  |  | 354 | ТП№1 ф1 | с.Щербаково | 100 | А-25 | А-16 | 10.1 | 18 | 12.3 | 234.3333 | 225.3333 | 9.4671
|  |  |  | 355 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0.3 | 236.3333 | 231.3333 | 2.4849
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.5 | 4.7 | 1.9 | 236.6667 | 229.3333
|  |  |  | 356 | №3 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 95 | 102 | 115 | 235 | 225.6667 | 29.328
|  | Щербаковский ЛМУ | с.Т.Казык | 357 | №1 ф1 | с.Т.Казык | 100 | А-25 | А-25 | 12 | 13.4 | 8.9 | 242.6667 | 225.6667 | 8.3235
|  |  | с.К.Агаш | 358 | №2 ф1 | с.К.Агаш | 100 | А-25 | А-25 | 2.8 | 0.4 | 5.2 | 246.3333 | 224.6667 | 2.0692
|  |  |  | 359 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 230 | 226 | 0.2875
|  |  | с.Бозбек | 360 | №3 ф1 | с.Бозбек | 180 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 228.6667 | 224 | 0.15244
|  |  | с.Бозбек |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0 | 0.4 | 228.6667 | 220.6667
|  |  | с.Бозбек | 361 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.2 | 3.1 | 0.1 | 229 | 220.6667 | 1.2019
|  |  | с.Бозбек |  | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.3 | 2.5 | 0.4 | 229 | 221
|  |  | с.Бозбек |  | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 228.6667 | 220
|  |  | с.Бозбек | 362 | №6 ф1 |  | 50 | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0.2 | 225.6667 | 222 | 0.1354
|  |  | с.Сатай | 363 | №1 ф1 | с.Сатай | 100 | А-25 | А-25 | 12.8 | 12.6 | 0.5 | 229.3333 | 225 | 10.0225
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.9 | 0.72 | 6.68 | 236 | 227
|  |  |  | 364 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-35 | 0.53 | 0.09 | 0 | 234 | 230 | 2.7893
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 11.3 | 0 | 0 | 234 | 226
|  |  | с.Щербаково | 365 | №2 ф1 | с.Щербаково | 100 | А-35 | А-25 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 237.6667 | 230 | 1.1646
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 3.3 | 237.6667 | 229
|  |  |  | 366 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 2.2 | 237 | 230 | 0.5451
|  |  |  | 367 | №7 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0.6 | 14 | 241.3333 | 224 | 6.5553
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.3 | 11 | 0.3 | 241 | 221.6667
|  |  |  | 368 | №8 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.7 | 24.3 | 15.1 | 243 | 224.3333 | 11.5407
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.4 | 2.6 | 0.49 | 244.6667 | 221
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 15.5 | 13.8 | 0.69 | 246 | 226.3333
|  |  |  | 369 | №9 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 13.9 | 20.4 | 14.8 | 236 | 225 | 12.2953
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.3 | 11.4 | 7.9 | 233.6667 | 229
|  |  |  | 370 | №10 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.9 | 21.1 | 6.3 | 231.6667 | 220.6667 | 6.6637
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 7.1 | 5.3 | 3.3 | 232 | 223.3333
|  |  |  | 371 | №11 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 14.1 | 13.5 | 4.2 | 228.6667 | 224 | 9.6915
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.3 | 12.2 | 11.2 | 230.6667 | 228.6667
|  |  |  | 372 | №5 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.2 | 26 | 10.4 | 244 | 234.6667 | 8.296
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.3 | 0.4 | 4.1 | 244 | 227
|  |  |  | 373 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 25.4 | 3.2 | 3.8 | 245 | 233 | 5.6809
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.1 | 0 | 0.6 | 245 | 231
|  |  |  | 374 | №12 ф1 |  | 100 | АВВГ-3х10 |  | 15.3 | 18.9 | 1.3 | 234.6667 | 229.6667 | 8.9643
[5 empty] | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 0.2 | 1.8 | 0.7 | 234.6667 | 229
|  |  |  | 375 | №13 ф1 |  | 100 | А-16 | А-16 | 0 | 0 | 0.4 | 234 | 223.3333 | 0.0936
|  |  |  | 376 | №14 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 14.3 | 19.8 | 10.1 | 235.6667 | 220 | 10.4165
|  |  |  | 377 | №6 ф1 |  | 40 | АВВГ-3х35 |  | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 234.6667 | 230.3333 | 2.992
|  |  |  | 378 | №6 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 11.7 | 17.1 | 1.6 | 234 | 226.6667 | 2.8454
|  |  |  | 379 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.3 | 4.5 | 6.2 | 241 | 231.3333 | 7.1664
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.4 | 6.1 | 4.3 | 239 | 233.6667
|  |  | с.Ш.Карагай | 380 | №1 ф1 | с.Ш.Карагай | 250 | А-16 | А-16 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.6667 | 234.3333 | 0.10471
|  |  | с.Кр.Кордон |  | ф2 | с.Кр.Кордон |  | А-16 | А-16 | 0.2 | 0.1 | 0 | 238.3333 | 234.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.3 | 0 | 238 | 235.6667
|  |  |  | 381 | №3 ф1 |  | 250 | А-16 | А-16 | 0.1 | 0.3 | 0 | 237.3333 | 236 | 0.094693
[5 empty] | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 236.3333 | 227.3333
|  |  |  | 382 | №4 ф1 | с.Садовое | 100 | А-25 | А-25 | 0.6 | 1.5 | 2.9 | 241.3333 | 224.6667 | 6.9635
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 1.4 | 3.4 | 239.6667 | 226
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 1.6 | 5.8 | 7 | 240 | 226.6667
|  |  |  | 383 | №5 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 227.6667 | 5.3047
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.2 | 0 | 15.4 | 242.6667 | 228.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 16.3 | 12.6 | 4 | 235.6667 | 228.3333
|  |  |  | 384 | №7 ф1 | Карагай | 160 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 253 | 245.6667 | 7.6494
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.8 | 11 | 23.5 | 252.3333 | 229
|  |  |  | 385 | №10 ф1 | с.Кр.Кордон | 100 | А-25 | А-25 | 11.5 | 11 | 15.5 | 228.3333 | 224.3333 | 17.6927
[5 empty] | ф2 |  |  | А-50 | А-25 | 14.8 | 12.9 | 11.5 | 230 | 223.3333
|  |  |  | 386 | №8 ф1 |  | 250 | А-35 | А-25 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 241.6667 | 230.6667 | 12.926
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 38.3 | 23.9 | 14.4 | 237 | 223.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 18.6 | 7.9 | 11.5 | 241.3333 | 226
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 6.8 | 11 | 0.8 | 241 | 234.6667
|  |  |  | 387 | №9 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 239.3333 | 234.6667 | 6.8832
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.7 | 16.5 | 8.5 | 239 | 230
|  |  |  | 388 | №10 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 5.5 | 6.5 | 5.4 | 249.3333 | 235.6667 | 2.7115
|  |  | с.Маяковский | 389 | №1 ф1 | с.Маяковский | 100 | А-25 | А-25 | 0.7 | 0.8 | 4.3 | 238 | 230.3333 | 7.6732
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.3 | 0 | 0.6 | 238.3333 | 232
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.7 | 9.1 | 3.1 | 239.3333 | 230.6667
[5 empty] | ф4 |  |  | А-35 | А-25 | 4.3 | 0.2 | 6.1 | 237 | 228.3333
|  |  |  | 390 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3.9 | 4.5 | 0.8 | 238.6667 | 225 | 3.4785
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.9 | 3.5 | 3.7 | 239 | 232
|  |  |  | 391 | №5 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.7 | 5.6 | 3.2 | 231 | 223.6667 | 2.5866
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 4.2 | 1.4 | 228 | 222.3333
|  |  |  | 392 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 1.9 | 6.2 | 4.9 | 238 | 227.3333 | 1.9338
|  |  |  | 393 | №6 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.5 | 12.3 | 11.8 | 236.3333 | 228 | 8.4135
|  | Лермонтовский ЛМУ | с.Лермонтово | 394 | №1 ф1 | с.Лермонтово | 160 | А-25 | А-16 | 14.7 | 22 | 14.3 | 224 | 219 | 10.8025
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 6.4 | 9 | 223.6667 | 218.3333
|  |  |  | 395 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.6 | 5.1 | 4.5 | 228.3333 | 223 | 13.4706
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 18.4 | 6.7 | 227.6667 | 223
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.4 | 1.6 | 7 | 228.3333 | 222.6667
|  |  |  | 396 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 20 | 24 | 35 | 225.3333 | 220.6667 | 15.3501
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.8 | 9.7 | 10.8 | 225.3333 | 220.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.9 | 0 | 1.8 | 225 | 220.6667
|  |  |  | 397 | №6 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 14.9 | 3.6 | 4.3 | 232.3333 | 228.6667 | 3.9787
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.6 | 0 | 0 | 232.3333 | 228.3333
|  |  |  | 398 | №1 ф1 |  | 250 | АВВГ3*35 | А-35 | 54.2 | 63 | 51.6 | 221.6667 | 219 | 14.9669
|  |  |  | 399 | №6 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 222.3333 | 221.3333 | 5.0321
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 8.7 | 4.5 | 12.3 | 221.6667 | 219.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 1.9 | 12.7 | 16.7 | 221.3333 | 219
|  |  |  | 400 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 18 | 20 | 19 | 225.6667 | 222 | 8.0394
|  |  |  | 401 | №8 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 20 | 19 | 18 | 226.3333 | 224.6667 | 5.1604
|  |  |  | 402 | №9 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 19 | 20 | 19 | 226 | 224 | 5.2432
|  |  | с.К.Аскер | 403 | №1 ф1 | с.К.Аскер | 100 | А-25 | А-16 | 7.2 | 1.6 | 2.9 | 230.6667 | 222.6667 | 13.9851
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.1 | 14.5 | 10.2 | 230.3333 | 223.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.8 | 10.8 | 7.6 | 230.3333 | 222.6667
|  |  | с.Степной | 404 | №2 ф1 | с.Степной | 160 | А-25 | А-25 | 1 | 1 | 1 | 229 | 225 | 0.42938
|  |  | с.Докучаево | 405 | №1 ф1 | с.Докучаево | 180 | А-25 | А-16 | 12.9 | 1.9 | 0.6 | 246.6667 | 234.6667 | 10.6889
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 14.2 | 20.4 | 28 | 246.6667 | 235.6667
|  |  |  | 405 | №2 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9.8 | 0 | 20.8 | 233.6667 | 231.3333 | 10.098
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 14.5 | 10.5 | 13.6 | 233.3333 | 229.3333
|  |  |  | 406 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 8.5 | 1.1 | 233.6667 | 231 | 1.402
|  |  |  | 407 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 12 | 5.6 | 4.9 | 246.3333 | 235.3333 | 4.7162
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.1 | 2.1 | 1.9 | 247.3333 | 235
|  |  |  | 408 | №5 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 19.2 | 9.3 | 0 | 243.6667 | 237 | 13.3039
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.5 | 14.5 | 36.3 | 246 | 236.3333
|  |  |  | 409 | №6 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 2.1 | 236 | 234 | 0.19824
|  |  |  | 410 | №1 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.5 | 9.1 | 0 | 246.6667 | 234.6667 | 9.656
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 11.7 | 3.1 | 1.6 | 245.6667 | 233
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.2 | 23.8 | 4.7 | 246.6667 | 237.6667
|  |  | с.Карагалы | 411 | №1 ф1 | с.Карагалы | 160 | А-25 | А-16 | 1.3 | 7.5 | 9.6 | 248.6667 | 234.6667 | 8.5829
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.1 | 19 | 2.9 | 245.3333 | 228.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 2.5 | 0.3 | 6.5 | 246 | 231.6667
|  |  |  | 412 | №3 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 23.6 | 6.2 | 25 | 250 | 222.6667 | 6.5073
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 249.3333 | 237.6667
|  | Димитровский ЛМУ | с.Димитрово | 413 | №1 ф1 | с.Димитрово | 160 | А-25 | А-25 | 11 | 14 | 5.5 | 225 | 221.6667 | 4.2891
|  |  |  | 415 | №4 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 12.5 | 7.6 | 8 | 228.3333 | 223.3333 | 2.5665
|  |  |  | 416 | №5 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 3 | 7.7 | 14 | 232 | 228.6667 | 8.5933
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.7 | 6.4 | 2 | 225 | 221
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 4.4 | 2 | 228.3333 | 226.6667
|  |  |  | 417 | №6 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 8 | 8.2 | 3.2 | 226.6667 | 222.6667 | 4.3973
|  |  |  | 418 | №1 ф1 |  | 400 | А-25 | А-16 | 3.5 | 2.8 | 0.9 | 230 | 226.3333 | 1.725
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.3 | 3.7 | 14.8 | 230 | 221.6667
|  |  |  | 419 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.5 | 3.2 | 1.7 | 230.6667 | 226 | 1.7069
|  |  | с.Свердловка | 420 | №2 ф1 | с.Свердловка | 250 | А-25 | А-25 | 12.6 | 11.6 | 49.5 | 235 | 220 | 10.1426
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 6 | 2.7 | 235 | 220
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 7 | 1 | 12.5 | 235 | 223.6667
|  |  |  | 421 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 11.4 | 2 | 3.8 | 235 | 225.6667 | 9.212
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.5 | 16 | 1.5 | 235 | 224.6667
|  |  |  | 422 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.3333 | 226.6667 | 0.093333
|  |  |  | 423 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 42.5 | 22 | 11 | 232.3333 | 224 | 7.0717
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.6 | 230 | 221
|  |  |  | 424 | №1 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.5 | 11.8 | 15.5 | 234 | 226.6667 | 6.5052
|  |  |  | 425 | №2 ф1 |  | 320 | А-25 | А-25 | 13.6 | 2.5 | 4.7 | 233 | 221.6667 | 7.2958
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 24.6 | 29.8 | 25 | 233 | 226.6667
|  |  | с.Зуевка | 426 | №5 ф1 | с.Зуевка | 160 | А-25 | А-16 | 26 | 11 | 13 | 221.6667 | 219.3333 | 6.9271
|  |  |  | 427 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 90 | 78 | 83 | 221 | 217 | 23.8945
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.2 | 3.1 | 13 | 221 | 220
|  |  |  | 428 | №3 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 17.5 | 10.1 | 34 | 221.3333 | 219 | 10.1956
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.2 | 12.7 | 28.5 | 222 | 219.6667
|  |  |  | 429 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 11 | 6.5 | 13.6 | 223 | 220.3333 | 6.9353
|  |  |  | 430 | №6 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 1.2 | 223 | 220 | 0.2899
|  |  | с.Воробъевка | 431 | №1 ф1 | с.Воробъевка | 160 | А-25 | А-25 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 225.6667 | 221.3333 | 8.2238
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.1 | 7.8 | 30 | 224 | 218.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.01 | 1.2 | 1.1 | 225.6667 | 223.3333
[5 empty] | ф4 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 7.3 | 0.8 | 225.6667 | 224.6667
|  |  |  | 432 | №3 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 5.8 | 4.6 | 1.4 | 225.6667 | 220 | 11.8701
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 22.7 | 12.1 | 225.6667 | 220
|  |  |  | 433 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.03 | 0 | 0 | 225.6667 | 222.6667 | 0.00677
|  |  |  | 434 | №2 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 1.8 | 1 | 1 | 221 | 221 | 11.856
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.15 | 1.25 | 48 | 223 | 220
|  |  | с.Анновка | 435 | №1 ф1 | с.Анновка | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 235 | 230.3333 | 0.088125
|  |  | с.Приозерный | 436 | №3 ф1 | с.Приозерный | 160 | А-25 | А-25 | 5.9 | 12.6 | 13.3 | 245 | 229.3333 | 4.8694
|  |  |  | 437 | №2 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 7.2 | 2.5 | 2 | 235.6667 | 227.6667 | 7.35
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4 | 7.8 | 7.6 | 236 | 229.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.1 | 5 | 8.7 | 235.3333 | 229
|  | Б.Чураковский ЛМУ | с.Силантьевка | 438 | №1 ф1 | с.Силантьевка | 630 | А-25 | А-16 | 150 | 144 | 149 | 238.6667 | 218.3333 | 17.892
[5 empty] | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 5.7 | 6.1 | 8.9 | 238.6667 | 225.3333
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 4.2 | 2.5 | 1.9 | 238.3333 | 229.6667
|  |  |  | 439 | №2 ф1 |  | 630 | А-16 | А-25 | 1.5 | 0.7 | 0.4 | 239 | 230.3333 | 2.3748
[5 empty] | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 20.5 | 18.1 | 21.4 | 239 | 227.6667
|  |  |  | 440 | №3 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 9.1 | 7 | 5.2 | 238.6667 | 229.3333 | 2.0334
|  |  |  | 441 | №1 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 19.1 | 21.5 | 22.2 | 230.3333 | 226.3333 | 10.09
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 2.5 | 2.8 | 2 | 230 | 228.6667
|  |  |  | 442 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 15.2 | 19.1 | 25.9 | 232.3333 | 220 | 43.3011
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 190.3 | 17.8 | 29.9 | 232.3333 | 218.6667
|  |  | с.Силантьевка | 443 | №2 ф1 | с.Силантьевка | 400 | А-35 | А-25 | 0.5 | 35.5 | 13.8 | 244 | 238.6667 | 8.4513
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.8 | 5.2 | 42.5 | 240.3333 | 236
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-25 | 17.4 | 13.9 | 0.3 | 240.3333 | 234.6667
|  |  |  | 444 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 21.5 | 8.6 | 28.9 | 239 | 237.6667 | 42.981
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 81.4 | 84.6 | 63.7 | 238 | 235.6667
|  |  |  | 445 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 5 | 0 | 0 | 242 | 236.3333 | 12.859
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 19.3 | 31.8 | 0.8 | 228.6667 | 227.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-35 | 3.5 | 0.8 | 28.2 | 230.6667 | 228
|  |  | с.М.Чураковка | 446 | №1 ф1 | с.М.Чураковка | 60 | А-25 | А-25 | 10.5 | 13.2 | 5.8 | 241 | 228.6667 | 43.5075
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 19.2 | 24.8 | 34.6 | 241.6667 | 230
|  |  |  | 447 | №2 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 14.1 | 9.6 | 7.7 | 227.6667 | 220.6667 | 7.1487
|  |  |  | 448 | №3 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 17.7 | 2 | 37.1 | 229.6667 | 221.3333 | 22.1003
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-25 | 22.7 | 12 | 4.9 | 228.6667 | 220
|  |  | с.Бирюковка | 449 | №1 ф1 | с.Бирюковка | 160 | А-25 | А-25 | 1.5 | 2.8 | 5.7 | 238.6667 | 230.3333 | 1.4917
|  |  | с.Убаган | 450 | ТП№4 ф1 | с.Убаган | 100 | А-25 | А-25 | 4.3 | 8.8 | 11 | 219.6667 | 217.3333 | 14.3223
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.4 | 2.8 | 34.9 | 219.6667 | 216.3333
|  |  |  | 451 | №6 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 25.5 | 11.2 | 3.8 | 227.6667 | 224 | 8.3919
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.5 | 0 | 10.8 | 231 | 226.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 3.5 | 3.4 | 0 | 231.3333 | 226
|  |  |  | 452 | №8 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 20.6 | 4.3 | 2.8 | 220.3333 | 216 | 8.5575
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.3 | 0 | 1.1 | 220 | 214.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 16.3 | 27.7 | 21.3 | 219.3333 | 212
|  |  |  | 453 | №10 ф1 |  | 100 | А-35 | А-25 | 7.8 | 5.3 | 21.8 | 232.3333 | 225 | 8.1084
|  |  |  | 454 | №15 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2.6 | 5.1 | 5.7 | 228 | 220.6667 | 4.2248
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 2 | 12.8 | 1.4 | 228.6667 | 223
|  |  |  | 455 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 1.8 | 2.5 | 2.8 | 239.3333 | 237.3333 | 0.93819
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.4 | 2.1 | 239.3333 | 229.6667
|  |  |  | 456 | №16 ф1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 238 | 235 | 0.074375
|  |  |  | 457 | №7 ф1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.3 | 0 | 239.3333 | 232 | 0.095733
|  |  |  | 458 | №17 ф1 |  | 160 | АВВГ-4х25 |  | 0 | 0 | 0.1 | 238 | 237 | 0.014875
|  |  |  | 459 | ТП№11 ф1 |  | 400 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.3333 | 225.3333 | 3.029
[5 empty] | ф2 |  |  | АВВГ-2х10 |  | 0 | 0.5 | 1.2 | 235 | 223
[5 empty] | ф3 |  |  | АВВГ-3х16 |  | 11.5 | 17.1 | 20.8 | 234.3333 | 222.3333
|  |  | с.Б.Чураковка | 460 | №1 ф1 | с.Б.Чураковка | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 230 | 0.0936
|  |  |  | 461 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 13.5 | 13.3 | 13.3 | 235 | 233.3333 | 5.8897
|  |  |  | 462 | №5 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 13.4 | 11.2 | 13.7 | 234.6667 | 230 | 3.5951
|  |  | с.Н.Николаевка | 463 | №34 ф1 | с.Н.Николаевка | 160 | А-35 | А-35 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 239 | 230.3333 | 2.7172
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 238.3333 | 229.6667
|  |  |  | 464 | №35 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 238.3333 | 237.3333 | 0.076293
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.1 | 239 | 237.6667
|  |  | с.Осиповка | 465 | №1 ф1 | с.Осиповка | 250 | А-35 | А-35 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 239 | 230.3333 | 1.1743
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 2.2 | 2 | 238.3333 | 229.6667
|  | Н.Алексеевкий ЛМУ | с.Н.Алексеевка | 466 | №1 ф1 | с.Н.Алексеевка | 100 | А-25 | А-16 | 2.2 | 5.1 | 2.9 | 243.3333 | 235.6667 | 6.3584
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 242.6667 | 235.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 0.1 | 8.5 | 242 | 233.3333
|  |  |  | 467 | №2 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.2 | 1.3 | 2.5 | 242 | 234.6667 | 9.8137
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 20.4 | 20.1 | 20.3 | 242.3333 | 232.6667
|  |  |  | 468 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.6 | 3.3 | 0.3 | 235 | 228 | 2.8258
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 5.9 | 4.5 | 235.6667 | 227.3333
|  |  |  | 469 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.8 | 0 | 0.4 | 232.6667 | 224.6667 | 1.4251
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.7 | 0.1 | 7.8 | 232.6667 | 223.6667
|  |  |  | 470 | №6 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 54 | 36 | 18 | 249.6667 | 231.6667 | 16.8525
|  |  |  | 471 | №7 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 24.4 | 0.9 | 0 | 241.3333 | 232 | 7.2752
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.8 | 12.9 | 4.9 | 242 | 233.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 1.7 | 2.6 | 240.3333 | 233.6667
|  |  |  | 472 | №8 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 2.2 | 2.4 | 0 | 231.3333 | 223.3333 | 5.9614
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.9 | 5.2 | 6.2 | 232 | 225
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 7.8 | 10.4 | 0 | 232.3333 | 225.6667
|  |  |  | 473 | №1 ф1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1.5 | 0.9 | 2.5 | 240 | 237.6667 | 1.056
|  |  |  | 474 | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 0.7 | 1.9 | 3.5 | 240 | 234.6667
|  |  | с.Приозерный | 475 | №1 ф1 | с.Приозерный | 100 | А-25 | А-16 | 4 | 1 | 0.2 | 239.6667 | 230.3333 | 4.1543
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 5 | 3 | 4.1 | 240.3333 | 235
|  |  |  | 476 | №2 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.1 | 7 | 2.3 | 240.3333 | 233.6667 | 1.8626
|  |  |  | 477 | №4 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 0.9 | 0 | 3.4 | 242.3333 | 238.6667 | 3.4684
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.3 | 8.5 | 6.8 | 242.3333 | 230.6667
|  |  |  | 478 | №1 ф1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 235 | 231.6667 | 0.5875
|  |  | с.Кубековка | 479 | №1 ф1 | с.Кубековка | 160 | А-25 | А-16 | 1.5 | 1.9 | 3.3 | 232.3333 | 229 | 3.6843
[5 empty] | ф2 |  |  | А-16 | А-16 | 0.1 | 8.7 | 9.3 | 232 | 230
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 231.6667 | 228.6667
|  |  |  | 480 | №3 ф1 |  | 160 | А-16 | А-25 | 0 | 0.1 | 1 | 232 | 229.3333 | 0.1595
|  |  | с.Б.Чураковка | 481 | №1 ф1 | с.Б.Чураковка | 250 | А-35 | А-25 | 7.6 | 3.6 | 17 | 228 | 224.3333 | 9.4894
[5 empty] | ф2 |  |  | А-35 | А-35 | 35.6 | 6.3 | 33.4 | 229.6667 | 223
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.7 | 3.8 | 12.2 | 229.3333 | 224.6667
|  |  |  | 482 | №3 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.7 | 3.8 | 10.8 | 233.3333 | 228 | 4.591
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.2 | 2.3 | 2.7 | 233 | 228.3333
|  |  |  | 483 | №4 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.8 | 6.4 | 0.2 | 239.6667 | 232 | 7.1311
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.7 | 3.8 | 2.9 | 239 | 232
|  |  |  | 484 | №5 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 7.8 | 18.5 | 18.6 | 232.6667 | 228.6667 | 29.7667
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 18.8 | 19.8 | 1.5 | 233.3333 | 227
[5 empty] | ф3 |  |  | А-25 | А-16 | 22.9 | 7 | 12.8 | 233.3333 | 227.3333
|  |  |  | 485 | №7 ф1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 36.5 | 8.2 | 14.8 | 233.3333 | 224.6667 | 27.4073
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.5 | 7.2 | 10.2 | 234 | 230.6667
[5 empty] | ф3 |  |  | А-35 | А-16 | 8.8 | 20.2 | 8 | 233.3333 | 227
|  |  |  | 486 | №8 ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.3 | 8.7 | 1.8 | 224.6667 | 222.3333 | 6.3252
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 13 | 6.2 | 12 | 225 | 222
|  |  |  | 487 | №1 ф1 | с.Силантьевка | 160 | А-35 | А-35 | 2.1 | 4.1 | 1.5 | 242.3333 | 239.6667 | 10.9537
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-25 | 24.4 | 17.8 | 22.6 | 241.6667 | 235
|  |  |  | 488 | №2 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 5.7 | 9 | 17.3 | 251.6667 | 244.6667 | 21.8663
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 33.6 | 38.3 | 36.7 | 248 | 245
|  |  |  | 489 | №3 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 41.8 | 9.2 | 34.8 | 244.6667 | 238 | 26.8874
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 28.1 | 30.5 | 32.8 | 241 | 235.3333
|  |  |  | 450 | №5 ф1 |  | 160 | А-35 | А-25 | 15.4 | 21.3 | 18.8 | 244.6667 | 240 | 14.9568
[5 empty] | ф2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 9 | 30 | 243 | 239.6667
Относительные потери в линиях РЭС, %

## сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | наименование населеного пункта | Наименование ЛМУ | наименование населеного пункта | Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
|  |  |  | ПС Александровка | ВЛ -10кВ Александровка- Александровка | с.Александровка
|  | Надеждинский ЛМУ | с.Александровка |  | КТП №1 |  | 100 | 8.892 | 91.1
[5 empty] | КТП №2 |  | 160 | 9.2531 | 145.2
[5 empty] | КТП №3 |  | 63 | 16.4825 | 52.6
[5 empty] | КТП №4 |  | 100 | 6.873 | 93.1
[5 empty] | КТП №5 |  | 100 | 24.336 | 75.7
[5 empty] | КТП №1 |  | 250 | 0.76693 | 248.1
[5 empty] | КТП №4 |  | 100 | 0.682 | 99.3
[5 empty] | КТП №7 |  | 250 | 2.4371 | 243.9
[5 empty] | КТП №7 |  | 100 | 17.3027 | 82.7
[5 empty] | КТП №9 |  | 160 | 24.94 | 120.1
[5 empty] | КТП №12 |  | 250 | 9.2672 | 226.8
|  |  |  | ПС Павловка | ВЛ-10кВ Павловка-З.ток | с.Надеждинка
|  |  | с.Надеждинка |  | КТП №1 |  | 100 | 0.024 | 100
[5 empty] | КТП №2 |  | 150 | 1.7576 | 147.4
[5 empty] | КТП №3 |  | 400 | 0.005875 | 400
[5 empty] | КТП №1 |  | 100 | 0.46867 | 99.5
[5 empty] | КТП №2 |  | 250 | 0.00928 | 250
[5 empty] | КТП №3 |  | 60 | 0.76667 | 59.5
[5 empty] | КТП №1 |  | 100 | 33.4467 | 66.6
[5 empty] | КТП №2 |  | 250 | 6.4824 | 233.8
[5 empty] | КТП №3 |  | 160 | 10.22 | 143.6
[5 empty] | КТП №4 |  | 100 | 14.301 | 85.7
[5 empty] | КТП №5 |  | 160 | 9.94 | 144.1
[5 empty] | КТП №6 |  | 100 | 17.0447 | 83
[5 empty] | КТП№7 |  | 60 | 26.52 | 44.1
[5 empty] | КТП №8 |  | 100 | 10.215 | 89.8
[5 empty] | КТП№1 |  | 63 | 3.8042 | 60.6
[5 empty] | КТП№2 |  | 400 | 0.47933 | 398.1
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 13.0197 | 217.5
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 2.079 | 97.9
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 2.5043 | 97.5
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 0.2668 | 249.3
|  |  |  | ПС Воскресеновка | ВЛ-10кВ Воскресеновка-Кормоцех | с.Воскресеновка
|  |  | с.Воскресеновка |  | КТП№1 |  | 160 | 9.8956 | 144.2
[5 empty] | ВЛ-10кВ Воскресеновка-Поселок | с.Воскресеновка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 7.7392 | 230.7
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 6.86 | 149
[5 empty] | КТП№3 |  | 400 | 6.2533 | 375
[5 empty] | ВЛ-10кВ Воскресеновка-З.ток | с.Воскресеновка
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 1.6019 | 157.4
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 1.384 | 98.6
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 0.46512 | 248.8
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 0.18187 | 249.5
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 0.33891 | 159.5
|  |  |  | ПС Павловка | ВЛ-10кВ Павловка-Май-Алап | с.Май-Алап
|  |  | с.Май-Алап |  | КТП№1 |  | 100 | 6.3267 | 93.7
|  |  |  | ПС Б.Романовка | ВЛ-10кВ Б.Романовка-Посёлок | с.Борис-Романовка
|  |  | с.Борис-Романовка |  | КТП№1 |  | 100 | 10.7333 | 89.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 5.2416 | 236.9
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 6.3924 | 234
[5 empty] | КТП№6 |  | 63 | 15.7058 | 53.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ Б.Романовка-З.Ток | с.Борис-Романовка
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 5.4575 | 151.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 0.092 | 249.8
[5 empty] | КТП№4 |  | 400 | 0.57 | 397.7
|  |  |  | ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка-Архиповка | с.Сормовка
|  | Владимировский ЛМУ | с.Сормовка |  | КТП№1 |  | 100 | 14.8633 | 85.1
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 22.6067 | 77.4
|  |  |  | ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Посёлок | с.Янушевка
|  |  | с.Янушевка |  | КТП№2 |  | 25 | 11.28 | 22.2
|  |  |  | ПС Владимировка | ВЛ-10кВ Владимировка-Быт | с.Владимировка
|  |  | с.Владимировка |  | КТП№1 |  | 100 | 14.2487 | 85.8
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 21.7047 | 78.3
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 23.8529 | 121.8
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 22.6303 | 77.4
[5 empty] | КТП№7 |  | 63 | 27.8381 | 45.5
[5 empty] | КТП№8 |  | 63 | 47.7894 | 32.9
[5 empty] | КТП№9 |  | 100 | 28.38 | 71.6
[5 empty] | КТП№10 |  | 100 | 24.0973 | 75.9
[5 empty] | ВЛ-10кВ Владимировка-Новостроика | с.Владимировка
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 18.382 | 81.6
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 31.067 | 68.9
[5 empty] | КТП№3 |  | 25 | 20.768 | 19.8
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 0.48933 | 99.5
[5 empty] | ВЛ-10кВ Владимировка-Полив | с.Владимировка
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 34.7581 | 104.4
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 2.8637 | 97.1
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 1.0456 | 158.3
[5 empty] | ВЛ-10кВ Владимировка-Кормоцех | с.Владимировка
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 1.4868 | 157.6
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 14.125 | 137.4
[5 empty] | ВЛ-10кВ Владимировка- Мол.завод | с.Владимировка
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 38.996 | 61
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 28.6629 | 114.1
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 10.4085 | 224
[5 empty] | ВЛ-10кВ Владимировка-РРС | с.Нечаевка
|  |  | с.Нечаевка |  | КТП№1 |  | 100 | 11 | 89
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 9.6967 | 90.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 28.511 | 71.5
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 27.568 | 72.4
[5 empty] | КТП№5 |  | 60 | 21.0233 | 47.4
[5 empty] | КТП№7 |  | 100 | 15.6 | 84.4
[5 empty] | КТП№8 |  | 160 | 2.1 | 156.6
|  |  |  | ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-Молокановка | с.Молокановка
|  |  | с.Молокановка |  | КТП№1 |  | 160 | 25.6498 | 119
|  |  |  | ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Рыспай | с.Рыспай
|  | Глазуновский ЛМУ | с.Рыспай |  | КТП№1 |  | 160 | 9.0098 | 145.6
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 15.6497 | 84.4
[5 empty] | КТП№3 |  | 630 | 0.007619 | 630
|  |  |  | ПС Глазуновка | ВЛ-10кВ Глазуновка-Семеновка | с.Семеновка
|  |  | с.Семеновка |  | КТП№1 |  | 160 | 1.61 | 157.4
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 12.3515 | 219.1
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 7.8719 | 147.4
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 14.9977 | 85
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 0.5875 | 159.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ Глазуновка-Ц.усадьба | с.Глазуновка
|  |  | с.Глазуновка |  | КТП№1 |  | 250 | 19.228 | 201.9
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 21.6 | 78.4
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 10.051 | 89.9
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 8.19 | 229.5
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 6.532 | 233.7
[5 empty] | ВЛ-10кВ Глазуновка-Ст.участок | с.Глазуновка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 0.092 | 249.8
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 0.54653 | 248.6
[5 empty] | ВЛ-10кВ Глазуновка-фермы | с.Глазуновка
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 2.6581 | 155.7
[5 empty] | ВЛ-10кВ Глазуновка-РРС | с.Глазуновка
[5 empty] | КТП№2 потреб |  | 63 | 6.7143 | 58.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Глазуновка-Талапкер | с.Талапкер
|  |  | с.Талапкер |  | КТП№1 |  | 100 | 6.9213 | 93.1
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 6.93 | 232.7
[5 empty] | КТП№3 |  | 400 | 0.805 | 396.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Глазуновка-Степной | с.Степное
|  |  | с.Степное |  | КТП№1 |  | 160 | 3.0713 | 155.1
|  |  |  | ПС Организатор | ВЛ-10кВ Организатор-Жаксалык | с. Половниковка
|  |  | с. Половниковка |  | КТП№1 |  | 40 | 4.64 | 38.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ Организатор-Школа | с. Половниковка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 2.7445 | 243.1
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 1.6344 | 245.9
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 14.7827 | 85.2
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 1.344 | 246.6
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 4.1908 | 153.3
[5 empty] | ВЛ-10кВ Организатор-З.ток | с. Половниковка
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 1.6567 | 98.3
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 0.59667 | 159
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 0.3808 | 249
[5 empty] | КТП№7 |  | 160 | 0.595 | 159
[5 empty] | КТП№6 |  | 63 | 0.7619 | 62.5
|  |  |  | ПС Шишинка | ВЛ-10кВ Шишинка-Суриковка | с.Суриковка
|  | Озерненский ЛМУ | с.Суриковка |  | КТП№5 |  | 160 | 0.35135 | 159.4
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 0.27693 | 249.3
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 0.028583 | 160
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 0.15277 | 159.8
|  |  |  | ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Московский | с. Московский
|  |  | с. Московский |  | КТП№1 |  | 160 | 24.5244 | 120.8
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 20.57 | 127.1
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 1.8164 | 245.5
[5 empty] | КТП№7 |  | 250 | 10.7704 | 223.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ Озёрная-Св.Жарколь | Св. Жарколь
|  |  | Св. Жарколь |  | КТП№3 |  | 160 | 3.625 | 154.2
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 1.1567 | 98.8
[5 empty] | КТП№2 |  | 60 | 3.455 | 57.9
|  |  |  | ПС Шишинка | ВЛ-10кВ Шишинка-Ц.усадьба | с.Шишинка
|  |  | с.Шишинка |  | КТП№1 |  | 100 | 0.11643 | 99.9
[5 empty] | КТП№2 |  | 400 | 0.16904 | 399.3
[5 empty] | ВЛ-10кВ Шишинка-Школа | с.Шишинка
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 5.6815 | 94.3
[5 empty] | ВЛ-10кВ Шишинка-Фермы | с.Шишинка
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 0.036 | 249.9
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 0.10163 | 249.7
|  |  |  | ПС Шеминовка | ВЛ-10кВ Шеминовка-Зерноток | с.Шишинка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 0.2768 | 249.3
|  |  |  | ПС Озёрная | ВЛ-10кВ Озёрная-Школа | Ст.Озерная
|  |  | Ст.Озерная |  | КТП№2 |  | 400 | 7.387 | 370.5
[5 empty] | КТП №6 |  | 160 | 4.8025 | 152.3
[5 empty] | ВЛ-10кВ Озёрная-Фермы | Ст.Озерная
[5 empty] | КТП №3 |  | 100 | 1.378 | 98.6
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 1.6745 | 245.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Озёрная-ЛМУ | с.Озерное
|  |  | с.Озерное |  | КТП№1 |  | 160 | 16.0942 | 134.2
[5 empty] | ВЛ-10кВ Озёрная-Животноводство | с.Озерное
[5 empty] | КТП№3 |  | 630 | 8.688 | 575.3
[5 empty] | КТП№2 |  | 630 | 15.0393 | 535.3
[5 empty] | КТП№7 |  | 400 | 20.315 | 318.7
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 6.2832 | 234.3
[5 empty] | КТП№11 |  | 100 | 6.87 | 93.1
[5 empty] | КТП№4 |  | 400 | 0.0057167 | 400
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 0.0094533 | 250
[5 empty] | ВЛ-10кВ Озёрная-К.Маркса | с.Озерное
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 30.8347 | 172.9
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 18.017 | 131.2
[5 empty] | КТП№3 |  | 25 | 42.0392 | 14.5
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 11.8235 | 220.4
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 19.765 | 80.2
[5 empty] | КТП№9 |  | 160 | 29.6921 | 112.5
[5 empty] | КТП№8 |  | 100 | 21.8012 | 78.2
|  |  |  | ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-Констановка КТП№1 ф1 | с.Константиновка
с.Константиновка |  | Константиновский ЛМУ | с.Константиновка |  | КТП№1 |  | 50 | 16.7767 | 41.6
[5 empty] | КТП№3 |  | 60 | 17.0792 | 49.8
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 4.0036 | 153.6
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 6.7506 | 149.2
[5 empty] | КТП№5 |  | 100 | 12.4457 | 87.6
[5 empty] | КТП№6 |  | 160 | 18.8519 | 129.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Константиновка-МТМ | с.Садчиковка
|  |  | с.Садчиковка |  | КТП№1 |  | 40 | 14.9472 | 34
|  |  |  | ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Ц.усадьба | с.Садчиковка
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 45.423 | 54.6
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 23.4871 | 191.3
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 33.1907 | 66.8
[5 empty] | КТП №5 |  | 315 | 1.7498 | 309.5
[5 empty] | КТП№6 |  | 160 | 18 | 131.2
[5 empty] | КТП№7 |  | 100 | 40.0333 | 60
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 8.225 | 91.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Садчиковка-полив | с.Садчиковка
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 5.28 | 94.7
[5 empty] | КТП№6 |  | 250 | 9.372 | 226.6
[5 empty] | ВЛ-10кВ Садчиковка-З.ток | с.Садчиковка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 8.925 | 227.7
[5 empty] | КТП№3 |  | 630 | 4.7278 | 600.2
[5 empty] | КТП№4 |  | 630 | 8.1175 | 578.9
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 18.8199 | 203
[5 empty] | КТП№7 |  | 250 | 8.8797 | 227.8
[5 empty] | КТП№8 |  | 250 | 5.8859 | 235.3
[5 empty] | КТП№11 |  | 250 | 14.7279 | 213.2
|  |  |  | ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-Перцевка | с.Перцевка
|  |  | с.Перцевка |  | КТП№4 |  | 160 | 0.375 | 159.4
[5 empty] | КТП№1 |  | 63 | 0.40741 | 62.7
[5 empty] | КТП№3 |  | 630 | 0.48387 | 627
|  |  |  | ПС Перцевка | ВЛ-10кВ Перцевка-Быт | с.Перцевка
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 9.804 | 90.2
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 21.0362 | 126.3
[5 empty] | ВЛ-10кВ Перцевка-Производство | с.Перцевка
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 4.488 | 95.5
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 14.6383 | 213.4
|  |  |  | ПС Садчиковка | ВЛ-10кВ Садчиковка-Семилетка | с.Семилетка
|  |  | с.Семилетка |  | КТП№1 |  | 160 | 9.89 | 144.2
|  |  |  | ПС Константиновка | ВЛ-10кВ Константиновка-УВС | с.Балыкты
|  |  | с.Балыкты |  | КТП№4 |  | 250 | 10.6972 | 223.3
[5 empty] | КТП№6 |  | 40 | 5.34 | 37.9
[5 empty] | КТП№5 |  | 40 | 2.3951 | 39
[5 empty] | ВЛ-10кВ Константиновка-Балыкта | с.Сергеевка
|  |  | с.Сергеевка |  | КТП№1 |  | 100 | 24.7157 | 75.3
|  |  |  | ПС Ульяновка | ВЛ-10кВ Ульяновка-Ц.усадьба | с.Ульяновка
|  |  | с.Ульяновка |  | КТП№1 |  | 160 | 9.3488 | 145
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 12.835 | 139.5
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 12.5275 | 140
[5 empty] | ВЛ-10кВ Ульяновка-З.ток | с.Ульяновка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 0.0094933 | 250
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 4.7722 | 238.1
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 2.8 | 97.2
|  |  |  | ПС Белозёрка | ВЛ-10кВ Белозёрка-ДК | с.Белозерка
|  |  | с.Белозерка |  | КТП№1 |  | 200 | 2.9333 | 194.1
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 14.6369 | 136.6
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 10.6067 | 143
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 2.972 | 97
|  |  |  | ПС Ульяновка | ВЛ-10кВ Ульяновка-Бегежан | с. Бегежан
|  |  | с. Бегежан |  | КТП№1 |  | 250 | 0.047533 | 249.9
[5 empty] | КТП№2 |  | 63 | 1.5593 | 62
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 3.5342 | 154.3
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 2.888 | 97.1
[5 empty] | КТП№5 |  | 40 | 4.9467 | 38
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 3.2283 | 96.8
[5 empty] | КТП№7 |  | 160 | 2.9571 | 155.3
|  |  |  | ПС Джамбул | ВЛ-10 кВ Джамбул-Поселок | с.Жамбыл
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Жамбыл |  | КТП№2 |  | 100 | 90.7301 | 9.3
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№3 |  | 400 | 9.905 | 360.4
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№4 |  | 400 | 16.6355 | 333.5
[5 empty] | ВЛ-10 кВ Джамбул-Быт | с.Жамбыл
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№1 |  | 250 | 26.0425 | 184.9
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№2 |  | 100 | 32.3867 | 67.6
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№3 |  | 400 | 10.3762 | 358.5
[5 empty] | ВЛ-10 кВ Джамбул-Фермы | с.Самир
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Самир |  | КТП№5 |  | 40 | 43.0625 | 22.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Джамбул-Кр.хозяйство | с.Алтын-Дала
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Алтын-Дала |  | КТП №5 |  | 160 | 62.0777 | 60.7
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№3 |  | 250 | 18.9147 | 202.7
|  |  |  | ПС Александровка | ВЛ-10кВ Александровка- Жуковка | с.Жуковка с.Давыденовка
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Жуковка с.Давыденовка |  | КТП№1 |  | 63 | 21.037 | 49.7
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№6 |  | 160 | 8.0273 | 147.2
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№5 |  | 160 | 22.9088 | 123.3
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№4 |  | 100 | 31.0187 | 69
|  |  |  | ПС Казахстан | ВЛ-10кВ Казахстан-Октябрьский | с.Октябрьское
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Октябрьское |  | КТП№2 |  | 250 | 35.5213 | 161.2
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№3 |  | 250 | 14.5105 | 213.7
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№4 |  | 250 | 7.1525 | 232.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ Казахстанец-Пр.Лесничество | с.Октябрьское
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№4 |  | 100 | 1.1867 | 98.8
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№5 |  | 250 | 3.6764 | 240.8
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№6 |  | 160 | 1.9833 | 156.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Казахстанец-Рыбный | с.Рыбное
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Рыбное |  | КТП№4 |  | 160 | 9.5733 | 144.7
[5 empty] | ВЛ-10кВ Казахстанец-Лиманный | с.Лиманное
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Лиманное |  | КТП№1 |  | 250 | 11.9072 | 220.2
|  |  |  | ПС Каражары | ВЛ-10кВ Каражары-Садовый | с.Садовое
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Садовое |  | КТП№2 |  | 250 | 19.8241 | 200.4
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№1 |  | 63 | 41.1942 | 37
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№4 |  | 160 | 0.2 | 159.7
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№5 |  | 250 | 9.6093 | 226
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№9 |  | 63 | 18.8741 | 51.1
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№17 |  | 100 | 31.922 | 68.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ Каражары-Винзавод | с.Садовое
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№1 |  | 100 | 20.0667 | 79.9
|  |  |  | ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Гостиница | с.Алтынсарино
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ | с.Алтынсарино |  | КТП№5 |  | 160 | 48.3523 | 82.6
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№1 |  | 250 | 8.4149 | 229
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№2 |  | 250 | 0.94307 | 247.6
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№4 |  | 160 | 27.195 | 116.5
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ |  |  | КТП№3 |  | 160 | 19.9008 | 128.2
|  |  |  | ПС Затобольская | ВЛ-10кВ Затобольская-Райцентр | п.Затобольск
|  | V. Райсеть | п.Затобольск |  | ТП №1 |  | 400 | 14.0031 | 344
[5 empty] | ТП№4 |  | 250 | 2.7909 | 243
[5 empty] | ТП№7 |  | 250 | 22.4895 | 193.8
[5 empty] | КТП№10 |  | 160 | 18.85 | 129.8
[5 empty] | КТП№11 |  | 63 | 4.0683 | 60.4
[5 empty] | КТП№12 |  | 250 | 15.3504 | 211.6
[5 empty] | КТП№13 |  | 250 | 35.7771 | 160.6
[5 empty] | КТП№14 |  | 400 | 0.702 | 397.2
[5 empty] | ТП№16 |  | 400 | 16.133 | 335.5
[5 empty] | КТП№17 |  | 250 | 27.5083 | 181.2
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 27.8271 | 115.5
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 53.7367 | 46.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 47.1496 | 84.6
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 72.615 | 27.4
[5 empty] | КТП№5 |  | 400 | 29.3155 | 282.7
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 66.057 | 33.9
[5 empty] | ТП№8 |  | 400 | 38.8206 | 244.7
[5 empty] | КТП№10 |  | 160 | 24.1217 | 121.4
[5 empty] | ВЛ-10кВ Затобольская-В.часть | п.Затобольск
[5 empty] | КТП№18 |  | 250 | 28.196 | 179.5
[5 empty] | КТП№26 |  | 160 | 31.35 | 109.8
[5 empty] | КТП№25 |  | 250 | 29.3045 | 176.7
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 29.0077 | 177.5
[5 empty] | ТП№7 |  | 160 | 29.8477 | 112.2
[5 empty] | КТП№19 |  | 100 | 29.5533 | 70.4
[5 empty] | КТП№10 |  | 250 | 31.9973 | 170
[5 empty] | ТП№11 |  | 400 | 24.2465 | 303
[5 empty] | КТП№13 |  | 100 | 3.003 | 97
[5 empty] | КТП№22 |  | 250 | 38.0463 | 154.9
[5 empty] | КТП№17 |  | 160 | 9.0825 | 145.5
[5 empty] | КТП№20 |  | 250 | 36.0703 | 159.8
[5 empty] | КТП№15 |  | 160 | 18.6777 | 130.1
[5 empty] | КТП№23 |  | 400 | 36.0703 | 255.7
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 12.7688 | 139.6
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 6.715 | 149.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 11.8617 | 88.1
[5 empty] | КТП№14 |  | 400 | 7.0418 | 371.8
[5 empty] | КТП№6 |  | 160 | 55.4731 | 71.2
[5 empty] | КТП№12 |  | 250 | 32.8839 | 167.8
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 20.0307 | 80
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 6.9504 | 232.6
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 10.081 | 143.9
[5 empty] | ВЛ-10кВ Затобольская-ОПХ | п.Затобольск
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 33.7725 | 165.6
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 17.9519 | 131.3
[5 empty] | КТП№4 |  | 400 | 14.8408 | 340.6
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 21.8827 | 125
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 43.8753 | 56.1
[5 empty] | КТП№7 |  | 250 | 25.1763 | 187.1
[5 empty] | КТП№9 |  | 160 | 54.1217 | 73.4
[5 empty] | КТП№10 |  | 315 | 35.1253 | 204.4
[5 empty] | КТП№14 |  | 100 | 48.9483 | 51.1
[5 empty] | КТП№16 |  | 250 | 11.3095 | 221.7
[5 empty] | КТП№15 |  | 250 | 33.6108 | 166
|  |  |  | ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-ГПС | п.Затобольск
[5 empty] | ТП№15 |  | 250 | 18.3447 | 204.1
[5 empty] | КТП№6 |  | 160 | 28.405 | 114.6
[5 empty] | КТП№9 |  | 160 | 13.775 | 138
[5 empty] | КТП№11 |  | 100 | 47.8487 | 52.2
[5 empty] | КТП№12 |  | 250 | 13.2648 | 216.8
[5 empty] | КТП№19 |  | 250 | 0.47733 | 248.8
[5 empty] | КТП№20 |  | 250 | 3.2496 | 241.9
[5 empty] | КТП№21 |  | 250 | 0.79867 | 248
[5 empty] | КТП№23 |  | 160 | 27.6917 | 115.7
[5 empty] | КТП№26 |  | 100 | 0.11467 | 99.9
|  |  |  | ПС Мичурина | ВЛ-10кВ Мичурина-Пивзавод | п.Затобольск
|  | IV. Казахстанский ЛМУ | п.Затобольск |  | КТП№1 |  | 250 | 27.4348 | 181.4
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 35.574 | 161.1
[5 empty] | КТП№9 |  | 100 | 11.8907 | 88.1
[5 empty] | КТП№12 |  | 250 | 23.2992 | 191.8
[5 empty] | КТП№13 |  | 250 | 29.2855 | 176.8
[5 empty] | КТП№15 |  | 250 | 7.3124 | 231.7
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 9.2431 | 145.2
[5 empty] | КТП№21 |  | 100 | 16.2647 | 83.7
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 18.245 | 130.8
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 31.6237 | 170.9
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 16.0248 | 209.9
|  |  |  | ПС ОПХ | ВЛ-10кВ ОПХ-РУС | с.Заречное
|  |  | с.Заречное |  | КТП№1 |  | 250 | 7.6659 | 230.8
[5 empty] | КТП№25 | с.Заречное | 250 | 25.8569 | 185.4
[5 empty] | КТП№26 |  | 250 | 23.5984 | 191
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 0.42188 | 159.3
[5 empty] | КТП№28 |  | 100 | 55.4797 | 44.5
[5 empty] | КТП№27 |  | 250 | 29.6089 | 176
[5 empty] | КТП№29 |  | 250 | 4.3904 | 239
[5 empty] | КТП№23 |  | 250 | 35.3419 | 161.6
[5 empty] | КТП№31 |  | 160 | 17.9195 | 131.3
[5 empty] | КТП№36 |  | 160 | 25.8846 | 118.6
[5 empty] | КТП№34 |  | 100 | 11.3537 | 88.6
[5 empty] | ВЛ-10кВ ОПХ-ДК | с.Заречное
[5 empty] | ТП№1 |  | 400 | 29.2382 | 283
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 44.3387 | 89.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ ОПХ-Фермы | с.Заречное
[5 empty] | КТП№7 |  | 100 | 66.5973 | 33.4
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 15.16 | 212.1
[5 empty] | КТП№6 |  | 250 | 33.4835 | 166.3
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 51.984 | 48
[5 empty] | КТП№3 |  | 63 | 3.5556 | 60.8
[5 empty] | КТП№8 |  | 63 | 44.8042 | 34.8
[5 empty] | КТП№9 |  | 100 | 32.279 | 67.7
|  |  |  | ПС Кр.Партизан | ВЛ-10кВ Кр.Партизан-Кунай | ж.м.Кунай
|  | III. Костанайский ЛМУ | ж.м.Кунай |  | КТП№8 |  | 160 | 4.0917 | 153.5
[5 empty] | КТП№9 |  | 160 | 14.5367 | 136.7
[5 empty] | КТП№10 |  | 250 | 20.8389 | 197.9
[5 empty] | КТП№11 |  | 160 | 6.3246 | 149.9
[5 empty] | КТП№12 |  | 100 | 15.4963 | 84.5
|  |  | с.Ударник |  | КТП№1 | с.Ударник | 100 | 48.4191 | 51.6
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 0.2004 | 99.8
|  |  |  | ПС Ждановка | ВЛ-10кВ Ждановка-Ак-Кабак | с.Ак-Кабак
|  |  | с.Ак-Кабак |  | КТП№1 |  | 100 | 3.7493 | 96.3
|  |  | с.Ждановка |  | КТП№3 | с.Ждановка | 160 | 25.3975 | 119.4
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 13.5913 | 86.4
[5 empty] | ВЛ-10кВ Ждановка-Васильевка | с.Кировка
|  |  | с.Кировка |  | КТП№3 |  | 160 | 8.0858 | 147.1
|  |  | с.Васильевка |  | КТП№10 | с.Васильевка | 160 | 4.8262 | 152.3
[5 empty] | КТП№12 |  | 160 | 2.8625 | 155.4
|  |  |  | ПС Майколь | ВЛ-10кВ Майколь-Ц.усадьба | с.Майколь
|  |  | с.Майколь |  | КТП№1 |  | 250 | 13.148 | 217.1
[5 empty] | КТП№2 |  | 400 | 7.2298 | 371.1
[5 empty] | КТП№3 |  | 400 | 10.7495 | 357
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 18.3287 | 130.7
|  |  |  | ПС Шеминовка | ВЛ-10кВ Шеминовка-Посёлок | с.Шеминовка
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 11.22 | 88.8
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 33.0117 | 67
[5 empty] | КТП№2 |  | 250 | 15.2187 | 212
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 2.9056 | 242.7
|  |  |  | ПС Рязановка | ВЛ-10кВ Рязановка-Шеминовка | с.Шеминовка
[5 empty] | КТП№7 |  | 160 | 24.8448 | 120.2
[5 empty] | КТП№8 |  | 100 | 2.6473 | 97.4
[5 empty] | КТП№1 | с.Рязановка | 160 | 11.3348 | 141.9
|  |  |  | ПС С.Бор | ВЛ-10кВ С.Бор- Тп-1 | с.Щербаково
[5 empty] | ТП№1 |  | 100 | 9.4671 | 90.5
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 2.4849 | 97.5
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 29.328 | 176.7
|  |  |  | ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Кызыл-Агаш | с.Т.Казык
|  | Щербаковский ЛМУ | с.Т.Казык |  | КТП№1 |  | 100 | 8.3235 | 91.7
|  |  | с.К.Агаш |  | КТП№2 | с.К.Агаш | 100 | 2.0692 | 97.9
|  |  |  | ПС Пионерская | ВЛ-10кВ Пионерская-Лесная
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 0.2875 | 159.5
[5 empty] | ВЛ-10кВ Пионерска-Ш.Карагай | с.Бозбек
|  |  | с.Бозбек |  | КТП№3 |  | 180 | 0.15244 | 179.7
|  |  | с.Бозбек |  | КТП№4 |  | 160 | 1.2019 | 158.1
|  |  | с.Бозбек |  | КТП№6 |  | 50 | 0.1354 | 49.9
|  |  |  | ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Сатай | с.Сатай
|  |  | с.Сатай |  | КТП№1 |  | 100 | 10.0225 | 90
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 2.7893 | 97.2
|  |  |  | ПС Щербаково | ВЛ-10кВ Щербаково- Водозабор | с.Щербаково
|  |  | с.Щербаково |  | КТП№2 |  | 100 | 1.1646 | 98.8
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 0.5451 | 99.5
[5 empty] | ВЛ-10кВ Щербаково-С.Бор | с.Щербаково
[5 empty] | КТП№7 |  | 160 | 6.5553 | 149.5
[5 empty] | КТП№8 |  | 160 | 11.5407 | 141.5
[5 empty] | КТП№9 |  | 160 | 12.2953 | 140.3
[5 empty] | КТП№10 |  | 160 | 6.6637 | 149.3
[5 empty] | КТП№11 |  | 160 | 9.6915 | 144.5
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 8.296 | 146.7
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 5.6809 | 150.9
[5 empty] | КТП №12 |  | 100 | 8.9643 | 91
[5 empty] | КТП№13 |  | 100 | 0.0936 | 99.9
[5 empty] | КТП№14 |  | 100 | 10.4165 | 89.6
[5 empty] | КТП№6 |  | 40 | 2.992 | 38.8
[5 empty] | КТП№6 |  | 250 | 2.8454 | 242.9
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 7.1664 | 148.5
[5 empty] | ВЛ-10кВ Щербаково-Кир.завод | с.Ш.Карагай, Кр.кардон
|  |  | с.Ш.Карагай |  | КТП№1 |  | 250 | 0.10471 | 249.7
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 0.094693 | 249.8
[5 empty] | КТП№4 | с.Садовое | 100 | 6.9635 | 93
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 5.3047 | 236.7
|  |  |  | ПС С.Бор | ВЛ-10кВ Сос.Бор-Кр.Кордон | Карагай
[5 empty] | КТП№7 |  | 160 | 7.6494 | 147.8
[5 empty] | КТП№10 | с.Кр.Кордон | 100 | 17.6927 | 82.3
[5 empty] | КТП№8 |  | 250 | 12.926 | 217.7
[5 empty] | КТП№9 |  | 100 | 6.8832 | 93.1
[5 empty] | КТП№10 |  | 160 | 2.7115 | 155.7
|  |  |  | ПС Маяковская | ВЛ-10кВ Маяковская-Клуб | с.Маяковский
|  |  | с.Маяковский |  | КТП№1 |  | 100 | 7.6732 | 92.3
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 3.4785 | 154.4
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 2.5866 | 155.9
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 1.9338 | 156.9
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 8.4135 | 91.6
|  |  |  | ПС Степная | ВЛ-10кВ Степная -Ц.усадьба | с.Лермонтово
|  | Лермонтовский ЛМУ | с.Лермонтово |  | КТП№1 |  | 160 | 10.8025 | 142.7
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 13.4706 | 86.5
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 15.3501 | 135.4
[5 empty] | КТП№6 |  | 160 | 3.9787 | 153.6
|  |  |  | ПС Лермонтово | ВЛ-10кВ Лермонтово-УВС | с.Лермонтово
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 14.9669 | 212.6
[5 empty] | КТП№6 |  | 250 | 5.0321 | 237.4
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 8.0394 | 147.1
[5 empty] | КТП№8 |  | 250 | 5.1604 | 237.1
[5 empty] | КТП№9 |  | 250 | 5.2432 | 236.9
[5 empty] | ВЛ-10кВ Лермонтово- Кызыл-Аскер | с.К.Аскер
|  |  | с.К.Аскер |  | КТП№1 |  | 100 | 13.9851 | 86
|  |  | с.Степной |  | КТП№2 | с.Степной | 160 | 0.42938 | 159.3
|  |  |  | ПС Докучаева | ВЛ-10кВ Докучаева-Ц.Усадьба | с.Докучаево
|  |  | с.Докучаево |  | КТП№1 |  | 180 | 10.6889 | 160.8
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 10.098 | 143.8
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 1.402 | 157.8
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 4.7162 | 152.5
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 13.3039 | 138.7
[5 empty] | КТП№6 |  | 250 | 0.19824 | 249.5
ВЛ-10кВ Докучаево-Беляевка
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 9.656 | 144.6
|  |  | с.Карагалы |  | КТП№1 | с.Карагалы | 160 | 8.5829 | 146.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 6.5073 | 233.7
|  |  |  | ПС Димитрово | ВЛ-10кВ Димитрово-Ц.Усадьба | с.Димитрово
|  | Димитровский ЛМУ | с.Димитрово |  | КТП№1 |  | 160 | 4.2891 | 153.1
[5 empty] | КТП№4 |  | 250 | 2.5665 | 243.6
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 8.5933 | 146.3
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 4.3973 | 95.6
[5 empty] | ВЛ-10кВ Димитрово-З/ток | с.Димитрово
[5 empty] | КТП№1 |  | 400 | 1.725 | 393.1
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 1.7069 | 98.3
|  |  |  | ПС Свердловка | ВЛ-10кВ Свердловка-Зерноток | с.Свердловка
|  |  | с.Свердловка |  | КТП№2 |  | 250 | 10.1426 | 224.6
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 9.212 | 90.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Свердловка-К.завод | с.Свердловка
КТП№2
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 0.093333 | 99.9
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 7.0717 | 232.3
[5 empty] | ВЛ-10кВ Свердловка-ДК | с.Свердловка
[5 empty] | КТП№1 |  | 100 | 6.5052 | 93.5
[5 empty] | КТП№2 |  | 320 | 7.2958 | 296.7
[5 empty] | ВЛ-10кВ Свердловка-Зуевка | с.Зуевка
|  |  | с.Зуевка |  | КТП№5 |  | 160 | 6.9271 | 148.9
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 23.8945 | 190.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 10.1956 | 224.5
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 6.9353 | 93.1
[5 empty] | КТП№6 |  | 100 | 0.2899 | 99.7
|  |  |  | ПС Янушевка | ВЛ-10кВ Янушевка-Воробьёвка | с.Воробъевка
|  |  | с.Воробъевка |  | КТП№1 |  | 160 | 8.2238 | 146.8
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 11.8701 | 88.1
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 0.00677 | 100
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 11.856 | 88.1
|  |  |  | ПС Н.Алексеевка | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Анновка | с.Анновка
|  |  | с.Анновка |  | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Анновка |  | 160 | 0.088125 | 159.9
|  |  |  | ПС Приозерное | ВЛ-10кВ Приозерное-Школа | с.Приозерный
|  |  | с.Приозерный |  | КТП№3 |  | 160 | 4.8694 | 152.2
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 7.35 | 148.2
|  |  |  | ПС Силантьевка | ВЛ-10кВ Силантьевка-З/ток | с.Силантьевка
|  | Б.Чураковский ЛМУ | с.Силантьевка |  | КТП№1 |  | 630 | 17.892 | 517.3
[5 empty] | КТП№2 |  | 630 | 2.3748 | 615
[5 empty] | КТП№3 |  | 250 | 2.0334 | 244.9
ВЛ-10кВ Силантьевка-Ретранслятор
[5 empty] | КТП№1 | с.Силантьевка | 160 | 10.09 | 143.9
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 43.3011 | 90.7
[5 empty] | ВЛ-10кВ Силантьевка-Ц.усадьба | с.Силантьевка
[5 empty] | КТП№1 |  | 160 | 10.9537 | 142.5
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 21.8663 | 125
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 26.8874 | 117
[5 empty] | КТП№5 |  | 160 | 14.9568 | 136.1
[5 empty] | ВЛ-10кВ Силантьевка-Райцентр | с.Силантьевка
|  |  | с.Силантьевка |  | КТП№2 |  | 400 | 8.4513 | 366.2
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 42.981 | 91.2
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 12.859 | 139.4
[5 empty] | ВЛ-10кВ Силантьевка-Кормоцех | с.М.Чураковка
|  |  | с.М.Чураковка |  | КТП№1 |  | 60 | 43.5075 | 33.9
[5 empty] | КТП№2 |  | 100 | 7.1487 | 92.9
[5 empty] | КТП№3 |  | 100 | 22.1003 | 77.9
[5 empty] | ВЛ-10кВ Силантьевка-Бирюковка | с.Бирюковка
|  |  | с.Бирюковка |  | КТП№1 |  | 160 | 1.4917 | 157.6
|  |  |  | ПС Б.Чураковка | ВЛ-10кВ Б.Чураковка-Райцентр | с.Убаган
|  |  | с.Убаган |  | ТП№4 |  | 100 | 14.3223 | 85.7
[5 empty] | КТП№6 |  | 160 | 8.3919 | 146.6
[5 empty] | КТП№8 |  | 250 | 8.5575 | 228.6
[5 empty] | КТП№10 |  | 100 | 8.1084 | 91.9
[5 empty] | КТП№15 |  | 160 | 4.2248 | 153.2
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 0.93819 | 247.7
[5 empty] | КТП№16 |  | 160 | 0.074375 | 159.9
[5 empty] | КТП№7 |  | 100 | 0.095733 | 99.9
[5 empty] | КТП№17 |  | 160 | 0.014875 | 160
[5 empty] | КТПТП№11 |  | 400 | 3.029 | 387.9
[5 empty] | ВЛ-10кВ Чураковка-Ц.усадьба | с.Б.Чураковка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 9.4894 | 226.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 4.591 | 152.7
[5 empty] | КТП№4 |  | 100 | 7.1311 | 92.9
[5 empty] | КТП№5 |  | 100 | 29.7667 | 70.2
[5 empty] | КТП№7 |  | 100 | 27.4073 | 72.6
[5 empty] | КТП№8 |  | 160 | 6.3252 | 149.9
[5 empty] | ВЛ-10кВ Чураковка-УВС | с.Б.Чураковка
|  |  | с.Б.Чураковка |  | КТП№1 |  | 100 | 0.0936 | 99.9
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 5.8897 | 150.6
[5 empty] | КТП№5 |  | 250 | 3.5951 | 241
[5 empty] | ВЛ-10кВ Чураковка-Н.Николаевка | с.Н.Николаевка
|  |  | с.Н.Николаевка |  | КТП№34 |  | 160 | 2.7172 | 155.7
[5 empty] | КТП№35 |  | 250 | 0.076293 | 249.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Чураковка-Осиповка | с.Осиповка
|  |  | с.Осиповка |  | КТП№1 |  | 250 | 1.1743 | 247.1
|  |  |  | ПС Н.Алексеевка | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка-Ц.усадьба | с.Н.Алексеевка
|  | Н.Алексеевкий ЛМУ | с.Н.Алексеевка |  | КТП№1 |  | 100 | 6.3584 | 93.6
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 9.8137 | 144.3
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 2.8258 | 155.5
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 1.4251 | 157.7
[5 empty] | КТП№6 |  | 160 | 16.8525 | 133
[5 empty] | КТП№7 |  | 160 | 7.2752 | 148.4
[5 empty] | КТП№8 |  | 160 | 5.9614 | 150.5
[5 empty] | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- Мастерские | с.Н.Алексеевка
[5 empty] | КТП№1 |  | 250 | 1.056 | 247.4
|  |  |  | ПС Приозерная | ВЛ-10кВ Н.Алексеевка- Мастерские | с.Приозерный
|  |  | с.Приозерный |  | КТП№1 |  | 100 | 4.1543 | 95.8
[5 empty] | КТП№2 |  | 160 | 1.8626 | 157
[5 empty] | КТП№4 |  | 160 | 3.4684 | 154.5
[5 empty] | ВЛ-10кВ Приозерная-Базы | с.Приозерный
[5 empty] | КТП№1 |  | 40 | 0.6 | 39.8
[5 empty] | ВЛ-10кВ Приозерная-Кубековка | с.Кубековка
|  |  | с.Кубековка |  | КТП№1 |  | 160 | 3.6843 | 154.1
[5 empty] | КТП№3 |  | 160 | 0.2 | 159.7
[5 empty] | Начальник ОБЭЭ |  |  | О.В.Федосеенко
Относительные потери в линиях РЭС, %

## Лист2
Наименование ПС | наименование населеного пункта | Наименование ЛМУ
Надеждинский ЛМУ
Владимировский ЛМУ
Глазуновский ЛМУ
Озерненский ЛМУ
с.Константиновка |  | Константиновский ЛМУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
I. Притобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
II. Затобольский ЛМУ |  | КЭУ
V. Райсеть
IV. Казахстанский ЛМУ
III. Костанайский ЛМУ
Щербаковский ЛМУ
Лермонтовский ЛМУ
Димитровский ЛМУ
Б.Чураковский ЛМУ
Н.Алексеевкий ЛМУ
Относительные потери в линиях РЭС, %