## Окт
Октябрьский РЭС
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП, № фидера 0,4кВ. | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Марка провода |  | Нагрузки по фазам |  |  | Напряжение В
ПС -35/10кВ Октябрьская | ц/у Железнодорожного | Железнодорожный |  | Sф | Sн | Ia | Ib | Ic | Uн | Uк
| № 082 Ф.1 | Железнодорожный | 250 | АС-25 | АС-16 | 62.6 | 14.5 | 30.5 | 240 | 218 | 16.3104
| Ф.2 | Железнодорожный |  | АС-25 | АС-16 | 42.6 | 13 | 6.7 | 240 | 222
| № 083 Ф.1 | Железнодорожный | 250 | СИП4*35 |  | 34.9 | 65.7 | 40 | 254 | 240 | 37.2059
| Ф.2 | Железнодорожный |  | СИП4*35 |  | 97.1 | 68.9 | 59.6 | 254 | 238
| № 085 Ф.1 | Железнодорожный | 160 | АС-25 | АС-16 | 12.2 | 25.4 | 8.9 | 254 | 241 | 28.8607
| Ф.2 | Железнодорожный |  | АС-25 | АС-16 | 38 | 51.9 | 45.4 | 254 | 237
| № 087 Ф.1 | Железнодорожный | 160 | АС-25 | АС-16 | 34 | 20.9 | 35.3 | 252 | 243 | 41.517
| Ф.2 | Железнодорожный |  | АС-25 | АС-16 | 53.7 | 78.4 | 41.3 | 252 | 240
| № 088 Ф.1 | Железнодорожный | 250 | АС-25 | АС-16 | 11 | 12.9 | 9.6 | 250 | 245 | 22.08
| Ф.2 | Железнодорожный |  | АС-25 | АС-16 | 91.2 | 48.5 | 47.6 | 250 | 233
ПС -35/10кВ Октябрьская | Микрорайон | Октябрьское
| № 056 Ф.1 | Октябрьское | 160 | АС-25 | АС-16 | 19.5 | 63.7 | 3.8 | 252 | 216 | 25.389
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 28.8 | 27.7 | 17.7 | 252 | 243
| № 063 Ф.1 | Октябрьское | 100 | АС-25 | АС-16 | 10.7 | 18.2 | 15 | 250 | 246 | 11.475
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 250 | 248
| № 064 Ф.1 | Октябрьское | 100 | АС-25 | АС-16 | 2.4 | 5.8 | 10.9 | 250 | 246 | 12.9
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 26.1 | 3.4 | 3 | 250 | 234
| № 096 Ф.1 | Октябрьское | 250 | АС-25 | АС-16 | 6.5 | 8.1 | 9.6 | 253 | 249 | 10.1706
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 25.8 | 32.4 | 18.1 | 253 | 247
| № 059 Ф.1 | Октябрьское | 63 | СИП4*35 |  | 9.6 | 2.5 | 13.3 | 254 | 247 | 13.1435
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 3.1 | 3.8 | 0.3 | 254 | 252
ПС -35/10кВ Октябрьская | МТМ | Октябрьское
| № 074 Ф.1 | Октябрьское | 160 | АС-25 | АС-16 | 3.2 | 1.8 | 19.2 | 253 | 251 | 3.8266
| № 058 Ф.1 | Октябрьское | 100 | АС-25 | АС-16 | 11.4 | 0.1 | 1.4 | 248 | 242 | 40.4736
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 59.6 | 17.6 | 2.7 | 248 | 228
| Ф.3 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 19.8 | 22.8 | 27.8 | 248 | 225
| № 062 Ф.1 | Октябрьское | 160 | АС-25 | АС-16 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 235 | 234 | 6.1981
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 12 | 17.4 | 11.6 | 235 | 228
| № 070 Ф.1 | Октябрьское | 100 | АС-25 | АС-16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 234 | 234 | 25.5996
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 0.1 | 0.5 | 3.2 | 234 | 232
| Ф.3 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 30.9 | 36.6 | 37.8 | 234 | 227
| № 604 Ф.1 | Октябрьское | 160 | АС-25 | АС-16 | 18.1 | 4.8 | 4.2 | 235 | 231 | 16.6556
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 51.8 | 21.7 | 12.8 | 235 | 229
| № 610 Ф.1 | Октябрьское | 63 | АС-25 | АС-16 | 19.5 | 50.4 | 30.7 | 249 | 234 | 39.761
ПС -35/10кВ Октябрьская | Райцентр | Октябрьское
| № 035 Ф.1 | Октябрьское | 40 | АС-25 | АС-16 | 25.4 | 7.9 | 18.6 | 243 | 235 | 31.5293
| № 036 Ф.1 | Октябрьское | 250 | АС-25 | АС-16 | 42.7 | 23.4 | 22.6 | 240 | 236 | 13.4784
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 14.1 | 16.3 | 21.3 | 240 | 238
| № 040 Ф.1 | Октябрьское | 160 | АС-25 | АС-16 | 18.2 | 13.2 | 21.1 | 253 | 244 | 12.3496
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 5.3 | 5.2 | 15.1 | 253 | 248
| № 042 Ф.1 | Октябрьское | 250 | АС-25 | АС-16 | 7.2 | 6.6 | 13.6 | 255 | 249 | 4.7124
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 5.7 | 8.7 | 4.4 | 255 | 249
| №044 Ф.1 | Октябрьское | 100 | АС-25 | АС-16 | 25.7 | 7.8 | 16.9 | 248 | 235 | 12.4992
| №045 Ф.1 | Октябрьское | 100 | АС-25 | АС-16 | 1.3 | 26.1 | 18.5 | 247 | 239 | 11.3373
| №046 Ф.1 | Октябрьское | 160 | АС-25 | АС-16 | 11.5 | 10.9 | 10.2 | 245 | 234 | 4.9919
| №047 Ф.1 | Октябрьское | 160 | АС-25 | АС-16 | 1.5 | 0.3 | 9.3 | 255 | 240 | 6.9806
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 10.2 | 15.1 | 7.4 | 255 | 242
ПС -35/10кВ Октябрьская | животноводство | Железнодорожный
| №071 Ф.1 | Железнодорожный | 250 | АС-25 | АС-16 | 68.9 | 49.3 | 69.9 | 240 | 230 | 54.2592
| Ф.2 | Железнодорожный |  | СИП4*35 |  | 110.5 | 164.3 | 102.3 | 240 | 226
| №072 Ф.1 | Железнодорожный | 250 | АС-25 | АС-16 | 16 | 13.3 | 31.5 | 253 | 246 | 6.153
| №073 Ф.1 | Железнодорожный | 160 | АС-25 | АС-16 | 3.8 | 0 | 1.2 | 253 | 252 | 21.8529
| Ф.4 | Железнодорожный |  | АС-25 | АС-16 | 42.3 | 42.6 | 44.4 | 253 | 240
| №077 Ф.1 | Железнодорожный | 160 | АС-25 | АС-16 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 253 | 248 | 0.61669
| №078 Ф.1 | Железнодорожный | 160 | СИП4*35 |  | 95 | 142 | 72.1 | 252 | 240 | 48.6833
| №094 Ф.1 | Железнодорожный | 100 | АС-25 | АС-16 | 0.4 | 24.9 | 3.8 | 246 | 239 | 7.1586
ПС -220/35/10кВ Челгаши | Элеватор 2 | Челгаши
| №001 Ф.1 | Челгаши | 160 | АС-25 | АС-16 | 21.7 | 35.6 | 60 | 255 | 217 | 21.2766
| Ф.2 | Челгаши |  | АС-25 | АС-16 | 4.9 | 0.1 | 11.2 | 255 | 255
| №003 Ф.1 | Челгаши | 100 | АС-25 | АС-16 | 41.3 | 6 | 2 | 232 | 214 | 11.4376
| №004 Ф.1 | Челгаши | 100 | АС-25 | АС-16 | 23.5 | 77 | 32 | 251 | 209 | 46.0334
| Ф.2 | Челгаши |  | АС-25 | АС-16 | 18.7 | 1.6 | 30.6 | 251 | 246
| №006 Ф.1 | Челгаши | 100 | АС-25 | АС-16 | 7.1 | 4.7 | 4.8 | 245 | 240 | 4.067
| №007 Ф.1 | Челгаши | 160 | АС-25 | АС-16 | 27.5 | 1.8 | 29.8 | 254 | 232 | 28.702
| Ф.2 | Челгаши |  | АС-25 | АС-16 | 22.8 | 44.4 | 54.5 | 254 | 216
| №008 Ф.1 | Челгаши | 100 | АС-25 | АС-16 | 41.2 | 15.8 | 55.5 | 252 | 233 | 28.35
| №010 Ф.1 | Челгаши | 160 | АС-25 | АС-16 | 5.7 | 0.3 | 0.1 | 252 | 251 | 0.96075
| №014 Ф.1 | Челгаши | 100 | АС-25 | АС-16 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 251 | 249 | 0.251
| №025 Ф.1 | Челгаши | 160 | АС-25 | АС-16 | 77.1 | 22.8 | 18.4 | 252 | 238 | 18.6322
| №030 Ф.1 | Челгаши | 100 | АС-25 | АС-16 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 251 | 250 | 0.0753
| №109 Ф.1 | Челгаши | 100 | АС-25 | АС-16 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 251 | 250 | 0.1757
ПС -220/35/10кВ Челгаши | Райцентр
| №065 Ф.1 | Челгаши | 160 | АС-25 | АС-16 | 0.5 | 5.3 | 3.5 | 249 | 237 | 4.2641
| Ф.2 | Челгаши |  | АС-25 | АС-16 | 14.3 | 2.8 | 1 | 249 | 235
| №051 Ф.1 | Октябрьское | 100 | АС-25 | АС-16 | 6.3 | 13.5 | 7.5 | 255 | 244 | 7.4715
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 0 | 2 | 0 | 255 | 251
| №611 Ф.1 | Октябрьское | 63 | АС-25 | АС-16 | 3.1 | 11.4 | 26 | 248 | 244 | 15.9429
| №107 Ф.1 | Октябрьское | 250 | АС-25 | АС-16 | 0 | 0 | 3.5 | 247 | 245 | 0.3458
| №108 Ф.1 | Октябрьское | 250 | АС-25 | АС-16 | 24.2 | 24.1 | 23.5 | 250 | 245 | 11.61
| Ф.2 | Октябрьское |  | АС-25 | АС-16 | 16.1 | 4.7 | 23.5 | 250 | 211
ПС-35/10кВ Ишимская | 30лет Целины | Прогресс
| №021 Ф.1 | Прогресс | 160 | АС-25 | АС-16 | 3.7 | 12.5 | 28.5 | 251 | 230 | 7.0123
| №023 Ф.1 | Прогресс | 250 | АС-25 | АС-16 | 8.1 | 16.8 | 13.8 | 236 | 225 | 3.6533
ПС-35/10кВ Ишимская | ц/у Октябрьского | Целинное
| №115 Ф.1 | Целинное | 100 | АС-25 | АС-16 | 24.4 | 17.2 | 3.4 | 248 | 231 | 20.2616
| Ф.2 | Целинное |  | АС-25 | АС-16 | 17.3 | 1.3 | 18.1 | 248 | 234
| №116 Ф1 | Целинное | 160 | АС-25 | АС-16 | 31.5 | 12.4 | 10.3 | 245 | 226 | 8.2994
| №117 Ф.1 | Целинное | 100 | АС-25 | АС-16 | 15.4 | 19.6 | 18.8 | 246 | 240 | 25.2888
| Ф.2 | Целинное |  | АС-25 | АС-16 | 8 | 21.3 | 19.7 | 246 | 231
| №120 Ф.1 | Целинное | 250 | АС-25 | АС-16 | 8.4 | 28.7 | 10.8 | 236 | 230 | 16.605
| Ф.2 | Целинное |  | АС-25 | АС-16 | 16.6 | 13.1 | 12.5 | 236 | 223
| Ф.3 | Целинное |  | АС-25 | АС-16 | 20.1 | 15.1 | 50.6 | 236 | 201
| №122 Ф.1 | Целинное | 250 | АС-25 | АС-16 | 65.8 | 27.8 | 30.2 | 257 | 232 | 12.7266
| №075 Ф.1 | Целинное | 100 | АС-25 | АС-16 | 31.1 | 76.2 | 30.4 | 247 | 232 | 34.0119
ПС-35/10кВ Элеваторная | РРС | Жаныспай
| №110 Ф.1 | Жаныспай | 160 | АС-25 | АС-16 | 7.5 | 2.4 | 4.1 | 233 | 225 | 3.0727
| Ф.2 | Жаныспай |  | АС-25 | АС-16 | 0.3 | 0.6 | 6.2 | 233 | 224
| №111 Ф.1 | Жаныспай | 160 | АС-25 | АС-16 | 11.4 | 32.2 | 5.1 | 243 | 219 | 9.3859
| Ф.2 | Жаныспай |  | АС-25 | АС-16 | 7 | 5.8 | 0.3 | 243 | 223
| №113 Ф.1 | Жаныспай | 63 | АС-25 | АС-16 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 244 | 240 | 3.873
| №114 Ф.1 | Жаныспай | 63 | АС-25 | АС-16 | 2.2 | 2.6 | 3 | 242 | 235 | 2.9962
ПС-35/10кВ Кошевая | ц/у Кршевого
| №138 Ф.1 | Кошевое | 100 | АС-25 | АС-16 | 8.3 | 7.5 | 0.1 | 237 | 222 | 3.7683
| №139 Ф.1 | Кошевое | 160 | АС-25 | АС-16 | 13.6 | 11.7 | 8.6 | 248 | 240 | 6.913
| Ф.2 | Кошевое |  | АС-25 | АС-16 | 1.9 | 8.1 | 0.7 | 248 | 238
| №155 Ф.1 | Молодежный | 40 | АС-25 | АС-16 | 1 | 19.1 | 18.3 | 247 | 238 | 23.712
| №159 Ф.1 | Молодежный | 60 | АС-25 | АС-16 | 6.1 | 1.3 | 6.6 | 248 | 240 | 5.7867
| №177 Ф.1 | Кошевое | 160 | АС-25 | АС-16 | 2.6 | 0 | 0 | 246 | 235 | 0.39975
ПС-35/10кВ Искра | ц/у Искра | Степное
| №201 Ф.1 | Степное | 160 | АС-25 | АС-16 | 12.5 | 16.7 | 25.6 | 248 | 238 | 18.9875
| Ф.2 | Степное |  | АС-25 | АС-16 | 28.2 | 12.9 | 26.6 | 248 | 225
| №205 Ф.1 | Степное | 63 | АС-25 | АС-16 | 0.4 | 4.8 | 0.9 | 236 | 230 | 2.2851
| №204 Ф.1 | Степное | 160 | АС-25 | АС-16 | 33.2 | 54.6 | 17.9 | 241 | 215 | 15.9211
| №206 Ф.1 | Степное | 160 | АС-25 | АС-16 | 17.9 | 33.9 | 13 | 240 | 228 | 14.43
| Ф.2 | Степное |  | АС-25 | АС-16 | 13.4 | 0.1 | 17.9 | 240 | 230
ПС-35/10кВ Искра | животноводство | Степное
| №202 Ф.1 | Степное | 160 | АС-25 | АС-16 | 13.3 | 5.9 | 4.9 | 242 | 230 | 17.6206
| Ф.2 | Степное |  | АС-25 | АС-16 | 26.5 | 29.8 | 36.1 | 242 | 229
| №203 Ф.1 | Степное | 250 | АС-25 | АС-16 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 238 | 235 | 1.7041
| Ф.2 | Степное |  | АС-25 | АС-16 | 3.6 | 4 | 3.3 | 238 | 234
| Ф.3 | Степное |  | АС-25 | АС-16 | 0.3 | 2.3 | 0.3 | 238 | 233
| №192 Ф.1 | Степное | 250 | АС-25 | АС-16 | 14.7 | 8.9 | 12.9 | 242 | 230 | 3.5332
| №194 Ф.1 | Степное | 250 | АС-25 | АС-16 | 12.3 | 0.4 | 0.5 | 236 | 230 | 2.1618
| Ф.2 | Степное |  | АС-25 | АС-16 | 0.7 | 8.1 | 0.9 | 236 | 228
ПС-35/10кВ Айдарлинская | ц/у Айдарлинского | Айдарлы
| №231 Ф.1 | Айдарлы | 250 | АС-25 | АС-16 | 10.9 | 7.8 | 4.5 | 238 | 230 | 2.2086
| №232 Ф.1 | Айдарлы | 160 | АС-25 | АС-16 | 18 | 30.4 | 22.4 | 246 | 235 | 21.3559
| Ф.2 | Айдарлы |  | АС-25 | АС-16 | 15.4 | 18.1 | 34.6 | 246 | 235
| №233 Ф.1 | Айдарлы | 100 | АС-25 | АС-16 | 21.3 | 3.5 | 14.2 | 238 | 225 | 9.282
| №234 Ф.1 | Айдарлы | 160 | АС-25 | АС-16 | 53.5 | 18.5 | 18.1 | 247 | 235 | 23.6194
| Ф.2 | Айдарлы |  | АС-25 | АС-16 | 13.8 | 14.3 | 34.8 | 247 | 237
| №235 Ф.1 | Айдарлы | 63 | АС-25 | АС-16 | 25.5 | 14.9 | 19.9 | 235 | 224 | 22.4929
| №237 Ф.1 | Айдарлы | 160 | АС-25 | АС-16 | 10.2 | 16.6 | 26.3 | 245 | 234 | 32.7687
| Ф.2 | Айдарлы |  | АС-25 | АС-16 | 17.8 | 19 | 27.7 | 245 | 234
| Ф.3 | Айдарлы |  | АС-25 | АС-16 | 57.8 | 19.7 | 18.9 | 245 | 224
ПС-35/10кВ Айдарлинская | Бригады | Айдарлы
| №217 Ф.1 | Айдарлы | 100 | АС-25 | АС-16 | 8.1 | 8.2 | 9 | 242 | 238 | 6.1226
| №230 Ф.1 | Айдарлы | 250 | АС-25 | АС-16 | 1.5 | 1.4 | 9 | 246 | 240 | 13.1462
| Ф.2 | Айдарлы |  | АС-25 | АС-16 | 11.3 | 21.9 | 11.6 | 246 | 234
| Ф.3 | Айдарлы |  | АС-25 | АС-16 | 19.7 | 33.5 | 23.7 | 246 | 230
ПС-35/10кВ Герцена | Кир. завод | Герцена
| №248 Ф.1 | Герцена | 100 | АС-25 | АС-16 | 15.9 | 10.9 | 33.8 | 246 | 229 | 27.1338
| Ф.2 | Герцена |  | АС-25 | АС-16 | 12 | 23.9 | 13.8 | 246 | 224
| №249 Ф.1 | Герцена | 160 | АС-25 | АС-16 | 19.9 | 22.7 | 28.5 | 244 | 222 | 19.093
| Ф.2 | Герцена |  | АС-25 | АС-16 | 20 | 16.6 | 17.5 | 244 | 234
| №257 Ф.1 | Герцена | 100 | АС-25 | АС-16 | 7.2 | 7.2 | 8 | 241 | 236 | 5.3984
| №263 Ф.1 | Герцена | 63 | АС-25 | АС-16 | 9.9 | 8.5 | 8.7 | 244 | 239 | 10.4959
ПС-35/10кВ Жекеколь | ц/у Жекеколь | Жекеколь
| №304 Ф.1 | Жекеколь | 100 | АС-25 | АС-16 | 7 | 10.2 | 9 | 257 | 248 | 6.7334
| №312 Ф.1 | Жекеколь | 63 | АС-25 | АС-16 | 11.2 | 6.4 | 3 | 256 | 250 | 8.3708
ПС-35/10кВ Жекеколь | ц/у Вильямса | Тетекты
| №337 Ф.1 | Тетекты | 160 | АС-25 | АС-16 | 10 | 12.7 | 16.6 | 255 | 246 | 8.67
| Ф.2 | Тетекты |  | АС-25 | АС-16 | 5 | 2.2 | 6 | 255 | 244
| Ф.3 | Тетекты |  | АС-25 | АС-16 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 255 | 246
| №339 Ф.1 | Тетекты | 100 | АС-25 | АС-16 | 1.5 | 12.5 | 8.3 | 256 | 250 | 7.4496
| Ф.2 | Тетекты |  | АС-25 | АС-16 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 256 | 249
| №343 Ф.1 | Тетекты | 100 | АС-25 | АС-16 | 2.2 | 1.2 | 1.4 | 257 | 250 | 1.2336
ПС -35/10кВ Братская | ц/у Братского | Братский
| №282 Ф.1 | Братский | 100 | АС-25 | АС-16 | 5.7 | 4.2 | 3.3 | 236 | 208 | 3.1152
| №283 Ф.1 | Братский | 100 | АС-25 | АС-16 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 234 | 225 | 1.0764
| №276 Ф.1 | Братский | 63 | АС-25 | АС-16 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | 234 | 200 | 3.1571
|  | Усреднен.знач. | [5 empty] | #REF!
Относительные потери в линиях РЭС, %

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (I квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| № 082 Ф.1 |  | 250 | 16.3104 | 209.2
| № 083 Ф.1 |  | 250 | 37.2059 | 157
| № 085 Ф.1 |  | 160 | 28.8607 | 113.8
| № 087 Ф.1 |  | 160 | 41.517 | 93.6
| № 088 Ф.1 |  | 250 | 22.08 | 194.8
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Микрорайон | Октябрьское
| № 056 Ф.1 |  | 160 | 25.389 | 119.4
| № 063 Ф.1 |  | 100 | 11.475 | 88.5
| № 064 Ф.1 |  | 100 | 12.9 | 87.1
| № 096 Ф.1 |  | 250 | 10.1706 | 224.6
| № 059 Ф.1 |  | 63 | 13.1435 | 54.7
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-МТМ | Октябрьское
| № 074 Ф.1 |  | 160 | 3.8266 | 153.9
| № 058 Ф.1 |  | 100 | 40.4736 | 59.5
| № 062 Ф.1 |  | 160 | 6.1981 | 150.1
| № 070 Ф.1 |  | 100 | 25.5996 | 74.4
| № 604 Ф.1 |  | 160 | 16.6556 | 133.4
| № 610 Ф.1 |  | 63 | 39.761 | 38
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Райцентр | Октябрьское
| № 035 Ф.1 |  | 40 | 31.5293 | 27.4
| № 036 Ф.1 |  | 250 | 13.4784 | 216.3
| № 040 Ф.1 |  | 160 | 12.3496 | 140.2
| № 042 Ф.1 |  | 250 | 4.7124 | 238.2
| №044 Ф.1 |  | 100 | 12.4992 | 87.5
| №045 Ф.1 |  | 100 | 11.3373 | 88.7
| №046 Ф.1 |  | 160 | 4.9919 | 152
| №047 Ф.1 |  | 160 | 6.9806 | 148.8
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Животноводство | Железнодорожный
| №071 Ф.1 |  | 250 | 54.2592 | 114.4
| №072 Ф.1 |  | 250 | 6.153 | 234.6
| №073 Ф.1 |  | 160 | 21.8529 | 125
| №077 Ф.1 |  | 160 | 0.61669 | 159
| №078 Ф.1 |  | 160 | 48.6833 | 82.1
| №094 Ф.1 |  | 100 | 7.1586 | 92.8
ПС -220/35/10кВ Челгаши | ВЛ 10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши
| №001 Ф.1 |  | 160 | 21.2766 | 126
| №003 Ф.1 |  | 100 | 11.4376 | 88.6
| №004 Ф.1 |  | 100 | 46.0334 | 54
| №006 Ф.1 |  | 100 | 4.067 | 95.9
| №007 Ф.1 |  | 160 | 28.702 | 114.1
| №008 Ф.1 |  | 100 | 28.35 | 71.7
| №010 Ф.1 |  | 160 | 0.96075 | 158.5
| №014 Ф.1 |  | 100 | 0.251 | 99.7
| №025 Ф.1 |  | 160 | 18.6322 | 130.2
| №030 Ф.1 |  | 100 | 0.0753 | 99.9
| №109 Ф.1 |  | 100 | 0.1757 | 99.8
ПС -220/35/10кВ Челгаши | ВЛ 10 кВ Челгаши-Райцентр
| №065 Ф.1 | Челгаши | 160 | 4.2641 | 153.2
| №051 Ф.1 | Октябрьское | 100 | 7.4715 | 92.5
| №611 Ф.1 |  | 63 | 15.9429 | 53
| №107 Ф.1 |  | 250 | 0.3458 | 249.1
| №108 Ф.1 |  | 250 | 11.61 | 221
ПС-35/10кВ Ишимская | ВЛ 10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс
| №021 Ф.1 |  | 160 | 7.0123 | 148.8
| №023 Ф.1 |  | 250 | 3.6533 | 240.9
ПС-35/10кВ Ишимская | ВЛ 10 кВ Ишимская-Ц/У Октябрьского | Целинное
| №115 Ф.1 |  | 100 | 20.2616 | 79.7
| №116 Ф1 |  | 160 | 8.2994 | 146.7
| №117 Ф.1 |  | 100 | 25.2888 | 74.7
| №120 Ф.1 |  | 250 | 16.605 | 208.5
| №122 Ф.1 |  | 250 | 12.7266 | 218.2
| №075 Ф.1 |  | 100 | 34.0119 | 66
ПС-35/10кВ Элеваторная | ВЛ 10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай
| №110 Ф.1 |  | 160 | 3.0727 | 155.1
| №111 Ф.1 |  | 160 | 9.3859 | 145
| №113 Ф.1 |  | 63 | 3.873 | 60.6
| №114 Ф.1 |  | 63 | 2.9962 | 61.1
ПС-35/10кВ Кошевая | ВЛ 10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое
| №138 Ф.1 |  | 100 | 3.7683 | 96.2
| №139 Ф.1 |  | 160 | 6.913 | 148.9
| №155 Ф.1 | Молодежный | 40 | 23.712 | 30.5
| №159 Ф.1 |  | 60 | 5.7867 | 56.5
| №177 Ф.1 | Кошевое | 160 | 0.39975 | 159.4
ПС-35/10кВ Искра | ВЛ 10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное
| №201 Ф.1 |  | 160 | 18.9875 | 129.6
| №205 Ф.1 |  | 63 | 2.2851 | 61.6
| №204 Ф.1 |  | 160 | 15.9211 | 134.5
| №206 Ф.1 |  | 160 | 14.43 | 136.9
ПС-35/10кВ Искра | ВЛ 10 кВ Искра-Животноводство | Степное
| №202 Ф.1 |  | 160 | 17.6206 | 131.8
| №203 Ф.1 |  | 250 | 1.7041 | 245.7
| №192 Ф.1 |  | 250 | 3.5332 | 241.2
| №194 Ф.1 |  | 250 | 2.1618 | 244.6
ПС-35/10кВ Айдарлинская | ВЛ 10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы
| №231 Ф.1 |  | 250 | 2.2086 | 244.5
| №232 Ф.1 |  | 160 | 21.3559 | 125.8
| №233 Ф.1 |  | 100 | 9.282 | 90.7
| №234 Ф.1 |  | 160 | 23.6194 | 122.2
| №235 Ф.1 |  | 63 | 22.4929 | 48.8
| №237 Ф.1 |  | 160 | 32.7687 | 107.6
ПС-35/10кВ Айдарлинская | ВЛ 10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы
| №217 Ф.1 |  | 100 | 6.1226 | 93.9
| №230 Ф.1 |  | 250 | 13.1462 | 217.1
ПС-35/10кВ Герцена | ВЛ 10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена
| №248 Ф.1 |  | 100 | 27.1338 | 72.9
| №249 Ф.1 |  | 160 | 19.093 | 129.5
| №257 Ф.1 |  | 100 | 5.3984 | 94.6
| №263 Ф.1 |  | 63 | 10.4959 | 56.4
ПС-35/10кВ Жекеколь | ВЛ 10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь
| №304 Ф.1 |  | 100 | 6.7334 | 93.3
| №312 Ф.1 |  | 63 | 8.3708 | 57.7
ПС-35/10кВ Жекеколь | ВЛ 10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Тетекты
| №337 Ф.1 |  | 160 | 8.67 | 146.1
| №339 Ф.1 |  | 100 | 7.4496 | 92.6
| №343 Ф.1 |  | 100 | 1.2336 | 98.8
ПС -35/10кВ Братская | ВЛ 10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский
| №282 Ф.1 |  | 100 | 3.1152 | 96.9
| №283 Ф.1 |  | 100 | 1.0764 | 98.9
| №276 Ф.1 |  | 63 | 3.1571 | 61