## Уз
Узункольский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ
Наименование | №пп | № | Ном-на мощность силового транс-ра кВА | Марка | Марка | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
ЛМУ, ВЛ-10кВ |  | КТП,фидера |  | осн.пров. | нул.пров. | А | А | А | В | В
ВЛ-10кВ Куйбышева-Ц.Усадьба. | 2 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 14.3 | 13.2 | 12.3 | 443 | 218 | 17.0155
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 16.3 | 18.3 | 14.8 | 245 | 223
|  | ф-3 |  | А-35 | А-25 | 19.3 | 18.2 | 16.3 | 238 | 219
| 4 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 15.3 | 14.3 | 15.3 | 231 | 220 | 21.2739
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 18.3 | 13.5 | 15.6 | 230 | 219
| 5 | КТП№4 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 5.2 | 4.9 | 4.1 | 240 | 224 | 4.1352
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 10.3 | 9.1 | 10.6 | 231 | 221
| 6 | КТП№6 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 18.3 | 8.3 | 4.9 | 229 | 220 | 14.9645
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 9.9 | 10.3 | 13.5 | 230 | 226
ВЛ-10кВ Куйбышева-Зерноток. | 8 | КТП№1 ф-1 | 250 | А-25 | А-16 | 1.3 | 0 | 0 | 240 | 235 | 0.1248
ВЛ-10кВ Новопокровка-Вершковое. | 9 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 13.6 | 15.6 | 18.3 | 235 | 225 | 20.8321
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 10.6 | 12.6 | 17.6 | 237 | 228
| 10 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 18.3 | 17.3 | 18.4 | 240 | 223 | 28.677
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 15.3 | 14.6 | 17.3 | 240 | 221
|  | ф-3 |  | А-35 | А-25 | 5.3 | 9 | 4.7 | 231 | 222
| 11 | КТП№4 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 14.3 | 15.3 | 14.3 | 238 | 226 | 10.4482
| 12 | КТП№5 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 1.8 | 2.6 | 3.4 | 230 | 225
ВЛ-10кВ Новопокровка-Ц.Усадьба. | 13 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 10.6 | 10.3 | 10.5 | 240 | 220 | 12.1566
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 17.6 | 16 | 17.1 | 235 | 221
| 14 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 5.6 | 9.6 | 7.8 | 235 | 219 | 10.7395
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 8.4 | 6.8 | 7.5 | 235 | 228
| 15 | КТП№6 ф-1 | 63 | А-35 | А-25 | 10.1 | 12.3 | 10.6 | 240 | 225 | 12.5714
ВЛ-10кВ Новопокровка- Уйкескен. | 16 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 4.6 | 1.2 | 5.1 | 240 | 223 | 8.01
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 12.6 | 14.9 | 15 | 240 | 226
| 17 | КТП№4 ф-1 | 63 | А-35 | А-25 | 0.2 | 2.1 | 2.1 | 238 | 225 | 1.6622
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0 | 238 | 229
ВЛ-10кВ Новопокровка- Мастерские. | 20 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 7 | 8.3 | 9.9 | 240 | 235 | 3.78
| 21 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 5.1 | 6.8 | 7.6 | 235 | 230 | 1.833
| 22 | КТП№3 ф-1 | 400 | А-35 | А-25 | 10.9 | 10.1 | 12.6 | 240 | 230 | 4.08
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 10.1 | 14.2 | 10.1 | 240 | 235
ВЛ-10кВ Баумана-Ц.Усадьба. |  | КТП№2 ф-1 | 400 | А-35 | А-25 | 13.8 | 14.3 | 18.3 | 240 | 224 | 2.784
| 24 | КТП№3 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 10.6 | 11.6 | 18.3 | 234 | 225 | 6.4584
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 6.5 | 7.4 | 14.6 | 234 | 227
ВЛ-10кВ Баумана-Буркай. | 25 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 13.4 | 12.5 | 10.5 | 234 | 228 | 15.3416
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 13.5 | 12.3 | 14.3 | 234 | 229
|  | ф-3 |  | А-25 | А-16 | 10.5 | 9.3 | 8.6 | 234 | 227
ВЛ-10кВ Чапаево-Амречье. | 26 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 5.4 | 6.3 | 7.1 | 236 | 230 | 2.773
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 236 | 230
ВЛ-10кВ Чапаево-Ц/Усадьба. | 27 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 5.6 | 7.3 | 4.8 | 242 | 237 | 7.3682
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 5.1 | 3.9 | 3.8 | 241 | 236
| 28 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 2.4 | 4.8 | 8.6 | 238 | 231 | 11.9741
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.3 | 15.3 | 14.6 | 235 | 230
|  | ф-3 |  | А-25 | А-16 | 7.3 | 8.3 | 9.3 | 239 | 227
ВЛ-10кВ Баумана-Королевка. | 32 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 9.3 | 10.6 | 13.5 | 233 | 228 | 10.8491
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.6 | 15.6 | 14.9 | 233 | 227
ВЛ-10кВ Калининская-Поселок. | 35 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-35 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 236 | 229 | 13.2525
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.9 | 7.6 | 8.6 | 231 | 221
|  | ф-3 |  | А-25 | А-16 | 11.2 | 10.3 | 12.6 | 223 | 220
| 36 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 9.8 | 6.3 | 7.6 | 235 | 223 | 22.3403
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 12.3 | 9.3 | 8.6 | 239 | 226
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 12.6 | 14.2 | 14.2 | 233 | 227
ВЛ-10кВ Калининская-Энгельса. | 37 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 3.6 | 5.6 | 4.8 | 233 | 220 | 3.262
ВЛ-10кВ К.Марск-Поселок. | 38 | КТП№7 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 6.3 | 8.1 | 7.1 | 232 | 224 | 9.5147
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 7.1 | 4.6 | 7.4 | 237 | 221
| 39 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-50 | А-16 | 8.6 | 6.5 | 9.6 | 240 | 230 | 9.7012
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 10.1 | 13.5 | 11.6 | 235 | 228
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 19.3 | 14.3 | 10.3 | 229 | 220
| 40 | КТП№4 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 15.3 | 10.5 | 11.6 | 234 | 224 | 13.0194
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 10.6 | 10.1 | 11.2 | 247 | 231
|  | ф-3 |  | А-35 | А-25 | 10.1 | 11.5 | 12.4 | 238 | 228
|  | ф-4 |  | А-35 | А-16 | 13.2 | 10.5 | 9.6 | 235 | 228
| 41 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 15.6 | 4.3 | 3.5 | 244 | 225 | 12.7254
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 17.6 | 7.3 | 5.6 | 238 | 221
|  | ф-3 |  | А-35 | А-16 | 13.8 | 9.5 | 8.7 | 231 | 220
| 42 | КТП№5 ф-1 | 250 | А-35 | А-16 | 14.6 | 18.6 | 15.6 | 229 | 221 | 9.4565
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 20.3 | 15.6 | 18.3 | 230 | 225
| 43 | КТП№8 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 17.6 | 15.9 | 18.3 | 230 | 221 | 22.6984
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 17.6 | 15.9 | 13.8 | 228 | 225
ВЛ-10кВ Калининская-Укаткан. | 44 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-35 | А-16 | 10.6 | 14.3 | 16.3 | 226 | 220 | 8.2115
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 18.3 | 16.3 | 14.6 | 228 | 221
| 45 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-35 | 16.3 | 17.4 | 18.3 | 240 | 235 | 14.8507
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 13.5 | 15.6 | 18.3 | 238 | 230
| 46 | КТП№4 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 17.3 | 18.3 | 19.3 | 244 | 235 | 24.5867
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 13.5 | 17.5 | 18.3 | 227 | 224
| 47 | КТП№5 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 10.5 | 12.3 | 14.5 | 233 | 227 | 9.9409
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.5 | 10.6 | 9.6 | 235 | 225
ВЛ-10кВ Моховое-Россия. | 48 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 10.6 | 13.5 | 12.5 | 230 | 220 | 16.4339
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 13.2 | 17.6 | 230 | 220
|  | ф-3 |  | А-25 | А-16 | 12.5 | 10.2 | 13.9 | 227 | 219
| 49 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 12.4 | 11 | 12.6 | 228 | 223 | 8.208
| 50 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 12.1 | 13.7 | 12.4 | 230 | 220 | 8.786
| 51 | КТП№5 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 13.5 | 15.6 | 14.3 | 230 | 220 | 9.982
ВЛ-10кВ Моховое-З/ток. | 52 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 12.3 | 15.3 | 14.6 | 231 | 220 | 10.1162
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 0 | 1.6 | 0 | 230 | 224
ВЛ-10кВ Моховое-Ц.У. | 53 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 16.3 | 17.4 | 12.5 | 228 | 221 | 17.7656
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 10.2 | 11.5 | 226 | 223
| 54 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-35 | А-35 | 13.8 | 15.6 | 17.2 | 225 | 221 | 11.3184
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 11.6 | 12.6 | 221 | 220
| 55 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-50 | А-35 | 10.8 | 10.9 | 13.8 | 225 | 221 | 24.7503
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 14.3 | 16.5 | 228 | 223
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 10.3 | 11.5 | 10.2 | 231 | 226
ВЛ-10кВ Моховое-Ксеневка. | 56 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 14.5 | 10.3 | 11.2 | 235 | 225 | 26.9409
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 10.5 | 13.5 | 18.3 | 226 | 222
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 10.5 | 15.6 | 13.2 | 227 | 219
ВЛ-10кВ Сибирка-Поселок. | 57 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 10.5 | 13.5 | 14.3 | 225 | 220 | 25.8535
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 12.6 | 13.2 | 226 | 220
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 10.8 | 11.6 | 14.5 | 246 | 224
ВЛ-10кВ Сибирка-Крутоярка. | 58 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 13.6 | 15.8 | 10.9 | 240 | 234 | 9.672
| 59 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 17.2 | 10.6 | 11.5 | 230 | 225 | 3.6156
| 60 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 10.3 | 18.3 | 14.6 | 229 | 221 | 17.0704
| 61 | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 10.9 | 10.5 | 11.3 | 230 | 224
| 62 | ф-3 |  | А-35 | А-25 | 13.2 | 18.3 | 12.3 | 226 | 221
| 63 | КТП№4 ф-1 | 60 | А-25 | А-16 | 13.2 | 15.6 | 18.3 | 230 | 225 | 18.055
| 64 | КТП№6 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 2.6 | 4.8 | 6.3 | 223 | 220 | 3.0551
| 65 | КТП№7 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 10.4 | 9.2 | 7.3 | 234 | 230 | 3.9341
ВЛ-10кВ Россия-Березово. | 66 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 8.3 | 7.6 | 10.8 | 231 | 225 | 8.5698
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.3 | 12.3 | 10.2 | 230 | 225
ВЛ-10кВ Россия-маш.двор. | 67 | КТП№1 ф-1 | 400 | А-35 | А-16 | 5.3 | 9.8 | 7.2 | 229 | 221 | 3.6158
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.3 | 9.1 | 4.6 | 228 | 221
|  | ф-3 |  | А-35 | А-16 | 4.8 | 4.2 | 7.6 | 234 | 231
| 68 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 10.6 | 10.2 | 4.8 | 231 | 223 | 5.9136
| 69 | КТП№5 ф-1 | 250 | А-35 | А-16 | 4.5 | 5.9 | 9.3 | 230 | 226 | 1.8124
| 70 | КТП№6 ф-1 | 63 | А-35 | А-16 | 10.6 | 9.2 | 10.3 | 229 | 221 | 19.3735
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.3 | 8.4 | 4.6 | 228 | 224
| 71 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 7.2 | 5.6 | 10.4 | 232 | 226 | 7.7004
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.4 | 10.8 | 9.5 | 226 | 220
ВЛ-10кВ Россия-Убаган. | 72 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 8.3 | 5.4 | 4.9 | 229 | 220 | 8.6754
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 7.3 | 6.3 | 5.6 | 230 | 224
| 73 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-35 | А-16 | 7.3 | 8.4 | 10.3 | 237 | 225 | 2.4648
| 74 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 5.3 | 4.7 | 3.8 | 234 | 231 | 2.0183
| 75 | КТП№4 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 5.6 | 8.3 | 4.7 | 227 | 224 | 2.6389
ВЛ-10кВ Белоглинка-Комендантское. | 76 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 4.6 | 5.3 | 7.4 | 228 | 223 | 3.9444
ВЛ-10кВ Арзамасская фермы. | 77 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 15.3 | 18.6 | 13.5 | 234 | 221 | 11.0916
ВЛ-10кВ Арзамасская зеноток. | 78 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 0.3 | 5.1 | 7.6 | 235 | 221 | 1.9094
ВЛ-10кВ Белоглинка-Ц.у. | 79 | КТП№4 ф-1 | 160 | А-50 | А-25 | 3.8 | 4.6 | 5.1 | 227 | 221 | 1.9153
| 80 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 14.6 | 13.2 | 15.9 | 228 | 221 | 13.0569
| 81 | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 17.3 | 13.8 | 15.4 | 235 | 224
| 82 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 20.6 | 20.3 | 21.2 | 229 | 221 | 13.9196
| 83 | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 10.3 | 9.6 | 14.8 | 232 | 221
ВЛ-10кВ Белоглинка-Починовка. | 84 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 14.6 | 12.3 | 10.2 | 228 | 221 | 10.4761
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 12.2 | 10.3 | 13.6 | 230 | 225
ВЛ-10кВ Пресногорьковка-Больница. | 85 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 13.7 | 10.8 | 16.5 | 234 | 224 | 13.2532
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 16.3 | 14.6 | 18.3 | 236 | 224
| 86 | КТП№5 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 14.5 | 12.4 | 15.6 | 228 | 225 | 8.7624
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 17.2 | 15.4 | 18.3 | 240 | 230
| 87 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 18.3 | 13.8 | 14.3 | 234 | 231 | 12.5091
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 12.4 | 13.5 | 13.4 | 233 | 226
| 88 | КТП№4 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 12.3 | 16.3 | 11.5 | 238 | 220 | 19.6385
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 12.6 | 16.8 | 14.3 | 231 | 218
ВЛ-10кВ Пресногорьковка-Гренадерка. | 89 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 14.6 | 16.5 | 14.6 | 228 | 220 | 32.7243
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 15.3 | 17.3 | 19.3 | 229 | 220
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 14.2 | 18.3 | 228 | 221
| 90 | КТП№3 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 10.2 | 15.3 | 17.3 | 226 | 221 | 3.8691
| 91 | КТП№7 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 14.2 | 10.3 | 16.6 | 229 | 220 | 19.6071
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 18.3 | 10.6 | 14.3 | 236 | 231
| 92 | КТП№5 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 1.6 | 10.3 | 12.1 | 228 | 223 | 3.42
| 93 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-50 | А-25 | 10.2 | 16.3 | 17.2 | 229 | 221 | 6.9702
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 0.6 | 4 | 0.4 | 229 | 223
| 95 | КТП№9 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 10.2 | 12.5 | 14.5 | 228 | 224 | 5.301
ВЛ-10кВ Пресногорьковка-Школа. | 96 | КТП№5 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 7.6 | 9.4 | 4.6 | 226 | 221 | 13.6082
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 13.5 | 14.6 | 10.5 | 228 | 223
|  | ф-3 |  | А-35 | А-25 | 10.5 | 11.8 | 13.5 | 226 | 221
| 97 | КТП№4 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 10.5 | 9.5 | 11.2 | 240 | 234 | 15.0463
|  | ф-2 |  | А-35 | А-25 | 5.6 | 9.8 | 6.4 | 250 | 238
|  | ф-3 |  | А-35 | А-25 | 13.2 | 15.6 | 17.6 | 240 | 234
| 98 | КТП№6 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 12.5 | 14.2 | 12.3 | 229 | 221 | 16.9693
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 12.6 | 10.6 | 8.2 | 228 | 221
|  | ф-3 |  | А-25 | А-16 | 15.6 | 15.4 | 17.3 | 229 | 221
| 99 | КТП№8 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 12.3 | 13.2 | 14.2 | 228 | 220 | 13.3518
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 8.3 | 4.6 | 229 | 224
|  | ф-3 |  | А-25 | А-16 | 11.6 | 9.6 | 10.6 | 228 | 226
| 100 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 6.7 | 9.4 | 5.3 | 240 | 235 | 11.5249
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.3 | 9.6 | 4.8 | 230 | 224
|  | ф-3 |  | А-35 | А-16 | 10.2 | 11.6 | 10.5 | 236 | 230
| 101 | КТП№3 ф-1 | 250 | А-35 | А-16 | 10.5 | 9.3 | 8.6 | 236 | 230 | 7.9437
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 4.3 | 8.6 | 9.3 | 226 | 221
|  | ф-3 |  | А-35 | А-16 | 11.3 | 11.8 | 12.6 | 228 | 222
| 102 | КТП№7 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 10.6 | 13.3 | 11.5 | 235 | 231 | 8.3975
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 9.3 | 4.6 | 7.6 | 238 | 231
| 103 | КТП№9 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 15.3 | 4.2 | 2.6 | 229 | 220 | 10.9881
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.2 | 9.3 | 5.3 | 239 | 226
ВЛ-10кВ Пресногорьковка-Маслозавод. | 104 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 5.3 | 6.5 | 10.2 | 233 | 225 | 3.2037
| 105 | КТП№1 ф-1 | 250 | А-35 | А-16 | 3.6 | 7.3 | 4.7 | 228 | 220 | 1.4227
| 106 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 2.6 | 4.8 | 3.6 | 226 | 221 | 1.5537
| 107 | КТП№5 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 4.3 | 6.3 | 4.8 | 226 | 223 | 4.068
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 2.6 | 6.3 | 4.5 | 226 | 224
ВЛ-10кВ Арзамасская- Мастерские. | 109 | КТП№5 ф-1 | 250 | А-35 | А-25 | 5.3 | 6.3 | 4.2 | 235 | 231 | 3.4071
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.2 | 6.3 | 4.3 | 231 | 224
|  | КТП№6 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 10.4 | 2.6 | 4.8 | 238 | 227 | 2.6478
| 111 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 6.3 | 4.6 | 8.2 | 238 | 231 | 4.5458
| 112 | КТП№ 4 ф-1 | 160 | А-35 | А-25 | 3 | 3 | 8 | 237 | 231 | 2.0737
ВЛ-10кВ Ленинское-Есмурза. | 113 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-35 | А-25 | 10.1 | 9.3 | 5.6 | 232 | 230 | 5.8
| 114 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-35 | 8.2 | 4.6 | 7.2 | 237 | 232 | 8.2444
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 237 | 231
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 7.6 | 5.6 | 7.2 | 240 | 231
| 115 | КТП№4 ф-1 | 63 | А-35 | А-16 | 4.5 | 5 | 6.3 | 240 | 235 | 6.019
ВЛ-10кВ Ленинское -Водники. | 116 | КТП№5 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 8.2 | 5.6 | 4.8 | 240 | 234 | 4.464
| 117 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 10.7 | 6.7 | 4.6 | 238 | 228 | 21.7192
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 9.9 | 10.5 | 237 | 224
| 118 | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 11.9 | 10.4 | 240 | 231
|  | КТП№4 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 9.4 | 5.7 | 6.9 | 231 | 221 | 6.2572
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 9.4 | 5.9 | 7.8 | 239 | 235
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 6.7 | 4.7 | 9.6 | 240 | 237
ВЛ-10кВ Ленинское - Райцентр. | 119 | КТП№8 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 16.7 | 15.9 | 18.7 | 240 | 236 | 10.845
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 7 | 9 | 5 | 240 | 234
| 120 | КТП№9 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 10.2 | 11.2 | 7.6 | 235 | 225 | 8.9774
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 7 | 5 | 2 | 235 | 226
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 5.3 | 7.6 | 5.3 | 234 | 230
| 121 | КТП№10 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 10.5 | 6.3 | 4.8 | 235 | 227 | 8.0235
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 9.3 | 13.7 | 231 | 224
| 122 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 12.6 | 10.3 | 2.6 | 234 | 230 | 8.9794
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 13.3 | 10.5 | 11.2 | 240 | 231
| 123 | КТП№5 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 4.6 | 8.4 | 6.4 | 236 | 230 | 18.6628
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 19.5 | 20.6 | 234 | 232
|  | ф-3 |  | А-25 | А-16 | 10.5 | 34.2 | 12.2 | 235 | 234
| 124 | КТП№4 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 2.5 | 2.6 | 10.2 | 240 | 232 | 5.7286
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 2.3 | 4.2 | 6.3 | 237 | 231
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 11.6 | 10.2 | 238 | 231
| 126 | КТП№6 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 12.3 | 9.3 | 13.2 | 234 | 232 | 14.5781
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.6 | 11.2 | 6.3 | 229 | 224
| 127 | КТП№1 ф-1 | 63 | А-35 | А-16 | 13.2 | 10.9 | 10.9 | 236 | 230 | 13.1111
| 129 | КТП№11 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 6.3 | 9.8 | 10.3 | 240 | 229 | 6.336
ВЛ-10кВ Ленинское -Хлебзавод. | 130 | КТП№4 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 0.6 | 5 | 0.8 | 234 | 226 | 8.061
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 17.6 | 12.3 | 17.6 | 240 | 231
| 131 | КТП№5 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 14.3 | 16.8 | 12.1 | 235 | 221 | 22.2531
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 12.7 | 18.3 | 10.4 | 234 | 228
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 6.6 | 13.4 | 10.6 | 235 | 231
|  | ф-4 |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 12.7 | 13.9 | 233 | 228
| 132 | КТП№6 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 5 | 2.3 | 6 | 235 | 227 | 1.2502
| 133 | КТП№9 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 12.6 | 17.6 | 10.6 | 242 | 228 | 10.78
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 5.3 | 6.8 | 10.9 | 245 | 227
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 6.9 | 8.3 | 245 | 234
|  | ф-4 |  | А-25 | А-25 | 3.9 | 6.8 | 10.2 | 245 | 231
| 134 | КТП№8 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 13.1 | 10.2 | 14.2 | 230 | 220 | 17.0978
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 12.2 | 10.2 | 13.2 | 238 | 221
| 135 | КТП№2 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 10.6 | 12.4 | 10.2 | 240 | 232 | 9.885
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 240 | 234
| 136 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 10.5 | 14.6 | 10.5 | 240 | 221 | 8.544
| 137 | КТП№7 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 6.5 | 4.6 | 8.2 | 235 | 229 | 4.5355
ВЛ-10кВ Ленинское - ДК | 138 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 6.8 | 7.6 | 9.3 | 235 | 224 | 6.0684
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 5.4 | 6.3 | 230 | 221
| 139 | КТП№1 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 6.8 | 7.6 | 9.2 | 254 | 223 | 5.0278
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 9.3 | 6.8 | 10.2 | 250 | 234
| 140 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 6.9 | 7.3 | 5.9 | 235 | 234 | 6.2558
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 9.5 | 6.3 | 7.4 | 245 | 231
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 5.9 | 7.6 | 8.3 | 240 | 228
| 143 | КТП№15 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 5 | 7 | 10 | 240 | 232 | 4.2328
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 7.9 | 9.3 | 4.8 | 241 | 235
| 144 | КТП№9 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 8.6 | 7.6 | 7.2 | 236 | 225 | 9.1632
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 9.3 | 7.6 | 240 | 227
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 9.5 | 7.2 | 6.3 | 230 | 226
|  | ф-4 |  | А-25 | А-25 | 8.9 | 6.4 | 8.3 | 241 | 235
| 145 | КТП№6 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 8.9 | 8.7 | 6.5 | 225 | 220 | 10.901
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 12.3 | 10.2 | 225 | 220
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 12.2 | 17.2 | 236 | 225
|  | ф-4 |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 7.2 | 5 | 234 | 228
| 146 | КТП№4 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 10.2 | 9.3 | 4.2 | 230 | 224 | 13.2338
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 12.3 | 10.2 | 9.3 | 230 | 227
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 2.6 | 6.3 | 4.8 | 226 | 220
|  | ф-4 |  | А-25 | А-25 | 6.3 | 7.5 | 9.4 | 229 | 220
| 147 | КТП№18 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 10.3 | 9.3 | 8.1 | 230 | 224 | 6.371
| 148 | КТП№8 ф-1 | 630 | А-35 | А-16 | 6.3 | 8.4 | 4.9 | 229 | 220 | 0.71244
| 150 | КТП№13 ф-1 | 400 | А-35 | А-16 | 4.8 | 7.3 | 7.1 | 234 | 221 | 1.1232
| 151 | КТП№11 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 6.8 | 4.2 | 7.1 | 240 | 231 | 4.8128
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 245 | 232
ВЛ-10кВ Ершовка-Кормоцех. | 152 | КТП№2 ф-1 | 400 | А-25 | А-25 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 230 | 221 | 1.7104
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 6.3 | 4.8 | 235 | 227
| 154 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 6.3 | 4.7 | 12.4 | 240 | 231 | 12.6773
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.7 | 6.3 | 12.3 | 241 | 237
| 155 | КТП№5 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 10.1 | 9.3 | 14.6 | 250 | 240 | 16.25
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 10.6 | 9.6 | 10.8 | 250 | 239
ВЛ-10кВ Ершовка-Ц.усадьба. | 156 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 8.3 | 10.4 | 234 | 228
| 157 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 1.5 | 4.9 | 5.6 | 236 | 231 | 10.928
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.5 | 11.9 | 12.8 | 230 | 224
| 158 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 12.3 | 10.6 | 13.5 | 240 | 232 | 17.0987
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.6 | 11.6 | 12.5 | 241 | 232
| 159 | КТП№4 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 14.1 | 12.3 | 10.8 | 230 | 221 | 11.0598
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 3.6 | 4.6 | 2.5 | 234 | 224
| 160 | КТП№5 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 1.5 | 4.6 | 4.9 | 235 | 227 | 6.7252
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 13.3 | 12.2 | 10.2 | 229 | 221
| 161 | КТП№6 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 4.3 | 3 | 7 | 235 | 224 | 2.1003
| 162 | КТП№7 ф-1 | 160 | А-25 | А-16 | 10.3 | 10.8 | 9.4 | 234 | 225 | 8.8856
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.2 | 9.3 | 10.5 | 236 | 227
| 164 | КТП№9 ф-1 | 400 | А-25 | А-25 | 3.6 | 5.8 | 7.6 | 230 | 225 | 0.9775
ВЛ-10кВ Киевская-Миролюбовка. | 165 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 10.3 | 11.6 | 4.6 | 238 | 224 | 6.307
| 166 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 9.3 | 8.4 | 6.3 | 228 | 220 | 11.797
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 10.8 | 9.3 | 7.4 | 230 | 221
| 167 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 9.3 | 8.5 | 7.3 | 230 | 224 | 9.269
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 1.6 | 6.7 | 6.9 | 230 | 225
| 168 | КТП№4 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 6.8 | 8.3 | 6.9 | 230 | 224 | 3.752
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 240 | 231
| 169 | КТП№7 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 6.4 | 5.6 | 7.3 | 229 | 221 | 6.3608
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 9.3 | 4.6 | 235 | 227
| 170 | КТП№9 ф-1 | 320 | А-25 | А-25 | 6.8 | 7.3 | 8.3 | 238 | 224 | 1.666
| 171 | КТП№10 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 5.8 | 8.3 | 5.1 | 230 | 221 | 4.416
ВЛ-10кВ Киевская-Коскуль. | 172 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 10.3 | 9.3 | 8.3 | 239 | 229 | 11.9961
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 9.3 | 7.3 | 5.6 | 240 | 224
ВЛ-10кВ Киевская -Отын-Агаш. | 174 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-16 | 3.2 | 4.2 | 5.3 | 230 | 224 | 1.8256
| 175 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-35 | А-16 | 8.3 | 6.4 | 7.6 | 232 | 221 | 9.6356
|  | ф-2 |  | А-35 | А-16 | 5.3 | 6.7 | 7.4 | 230 | 224
| 176 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 236 | 227 | 3.4456
ВЛ-10кВ Суворова-Ц.Усадьба. | 177 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 9.3 | 10.3 | 4.7 | 240 | 230
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 5.3 | 6.8 | 4.3 | 242 | 228
| 178 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-25 | А25 | 6.3 | 8.3 | 9.8 | 231 | 221 | 3.5227
ВЛ-10кВ Суворова-Мастерские. | 179 | КТП№2 ф-1 | 250 | А-25 | А-16 | 5.6 | 7.2 | 7 | 234 | 230 | 3.7979
|  | ф-2 |  | А-25 | А-16 | 6.7 | 5.6 | 8.3 | 236 | 228
ВЛ-10кВ Троебратное-ц.Усадьба. | 181 | КТП№1 ф-1 | 100 | А-25 | А-16 | 8.3 | 4.6 | 8.3 | 230 | 221 | 14.122
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 12.4 | 10.3 | 17.5 | 230 | 222
| 182 | КТП№3 ф-1 | 250 | А-25 | А-25 | 10.3 | 3.6 | 4.9 | 235 | 224 | 8.3895
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 10.9 | 12.8 | 11.6 | 236 | 231
|  | ф-3 |  | А-25 | А-25 | 10.6 | 13.2 | 11.2 | 235 | 220
ВЛ-10кВ Троебратное-Пилкино. | 183 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-25 | А-25 | 10.9 | 9.6 | 13.4 | 238 | 231 | 9.7976
|  | ф-2 |  | А-25 | А-25 | 9.3 | 10.6 | 11.8 | 240 | 240
| 184 | КТП№3 ф-1 | 100 | А-25 | А-25 | 5.6 | 8 | 6 | 250 | 230 | 4.9
| 185 | КТП№4 ф-1 | 40 | А-25 | А-25 | 6.6 | 10.3 | 12 | 240 | 240 | 17.34
ВЛ-10кВ Троебратное-Камышловка. | 187 | КТП№1 ф-1 | 40 | А-25 | А-25 | 5.6 | 1.8 | 4.8 | 230 | 229 | 7.015
ВЛ-10кВ Троебратное-Жд.быт. | 188 | КТП№1 ф-1 | 160 | А-35 | А-35 | 12.3 | 14.5 | 18.3 | 231 | 221 | 10.1913
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 6.7 | 8.6 | 10.3 | 230 | 224
| 189 | КТП№2 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 10.5 | 11.6 | 13.5 | 238 | 229 | 32.198
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 10.6 | 9.8 | 15.6 | 237 | 230
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 11.3 | 6.9 | 10.6 | 235 | 229
|  | ф-4 |  | А-35 | А-35 | 10.3 | 11.6 | 13.5 | 238 | 230
| 190 | КТП№3 ф-1 | 160 | А-35 | А-35 | 8.3 | 4.8 | 10.4 | 236 | 229 | 15.3031
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 15.6 | 12.6 | 12.3 | 230 | 224
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 13.8 | 10.8 | 15.5 | 240 | 234
| 191 | КТП№4 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 13.5 | 11.6 | 10.8 | 235 | 231 | 23.4248
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 5.6 | 4.3 | 14.3 | 238 | 234
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 15.3 | 11.5 | 13.5 | 229 | 220
| 192 | КТП№5 ф-1 | 100 | А-35 | А-35 | 10.8 | 11.9 | 15.6 | 237 | 231 | 22.0009
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 9.7 | 4.9 | 12.5 | 250 | 241
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 7.6 | 9 | 8.6 | 244 | 239
| 193 | КТП№6 ф-1 | 160 | А-35 | А-35 | 15.6 | 10.6 | 10.8 | 250 | 234 | 11.0162
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 13.5 | 10.8 | 10.6 | 240 | 236
| 194 | КТП№7 ф-1 | 40 | А-35 | А-35 | 10.6 | 8.3 | 13.6 | 245 | 241 | 19.9062
| 195 | КТП№8 ф-1 | 63 | А-35 | А-35 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 240 | 234 | 33.9257
|  | ф-2 |  | А-35 | А-35 | 13.5 | 13.6 | 14.1 | 239 | 232
|  | ф-3 |  | А-35 | А-35 | 4.6 | 6.9 | 10.3 | 248 | 232
Усреднен.знач.
Относительные потери в линиях РЭС, %

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (II квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП | Наименования населенного пункта | Ном-ная мощность силового т-ра кВА | Коэффицент загрузки | Свободная мощность, кВА
ПС Куйбышева | ВЛ 10 кВ Куйбышева Ц.Усадьба | п.Куйбышева
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 17.0155 | 207.5
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 21.2739 | 78.7
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 4.1352 | 239.7
| КТП№6 ф-1 |  | 100 | 14.9645 | 85
| ВЛ 10 кВ Куйбышева Зерноток. | п.Куйбышева
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | 0.1248 | 249.7
ПС Новопокровка | ВЛ 10 кВ Новопокровка Вершковое | отд.Павловка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 20.8321 | 79.2
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 28.677 | 71.3
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 10.4482 | 89.6
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Ц.Усадьба | п.Н-покровка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 12.1566 | 140.5
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 10.7395 | 89.3
| КТП№6 ф-1 |  | 63 | 12.5714 | 55.1
ВЛ 10 кВ Новопокровка Уйкескен
| КТП№2 ф-1 | отд.Воскресеновка | 160 | 8.01 | 147.2
| КТП№4 ф-1 | отд.Уйкескен | 63 | 1.6622 | 62
| ВЛ 10 кВ Новопокровка Мастерские | п.Н-покровка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 3.78 | 154
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 1.833 | 245.4
| КТП№3 ф-1 |  | 400 | 4.08 | 383.7
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Ц.Усадьба | п.Баумана
| КТП№2 ф-1 |  | 400 | 2.784 | 388.9
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 6.4584 | 233.9
| ВЛ 10 кВ Баумана Буркай | п.Буркай
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 15.3416 | 135.5
ПС Чапаево | ВЛ 10 кВ Чапаево Амречье | п.Чапаево
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 2.773 | 155.6
| ВЛ 10 кВ Чапаево Ц.Усадьба | п.Чапаево
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 7.3682 | 92.6
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 11.9741 | 140.8
ПС Баумана | ВЛ 10 кВ Баумана Королевка | п.Королевка
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 10.8491 | 142.6
ПС Калининская | ВЛ 10 кВ Калиниская Поселок | п.Калиниский
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 13.2525 | 138.8
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 22.3403 | 77.7
| ПС 10 кВ Калининская Энгельса | отд.Энгельс
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 3.262 | 96.7
| ПС 10 кВ Калининская Укаткан | п.Калиниский
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 8.2115 | 229.5
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 14.8507 | 136.2
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 24.5867 | 75.4
| КТП№5 ф-1 | п.Укаткан | 160 | 9.9409 | 144.1
ПС К.Маркса | ВЛ 10 кВ К.Маркса Поселок | п.Сокол
| КТП№7 ф-1 |  | 100 | 9.5147 | 90.5
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 9.7012 | 225.7
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 13.0194 | 217.5
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 12.7254 | 139.6
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 9.4565 | 226.4
| КТП№8 ф-1 | отд.К.Маркса | 100 | 22.6984 | 77.3
ПС Моховое | ВЛ 10 кВ Моховое Россия
| КТП№3 ф-1 | п.Иваноровное | 160 | 16.4339 | 133.7
| КТП№2 ф-1 | отд.Моховое | 100 | 8.208 | 91.8
| КТП№1 ф-1 | п.Кировский | 100 | 8.786 | 91.2
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 9.982 | 90
| ВЛ 10 кВ Моховое Зерноток | п.Кировский
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 10.1162 | 89.9
| ВЛ 10 кВ Моховое Ц.Усадьба | п.Кировский
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 17.7656 | 82.2
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 11.3184 | 141.9
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 24.7503 | 75.2
| ВЛ 10 кВ Моховое Ксеневка | отд.Ксеньевка
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 26.9409 | 73.1
ПС Сибирка | ВЛ 10 кВ Сибирка Поселок | п.Сибирка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 25.8535 | 74.1
| ВЛ 10 кВ Сибирка Крутоярка | отд.Песчанка
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 9.672 | 90.3
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 3.6156 | 241
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 17.0704 | 132.7
| КТП№4 ф-1 | отд.Богоявленка | 60 | 18.055 | 49.2
| КТП№6 ф-1 | отд.Крутоярка | 100 | 3.0551 | 96.9
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 3.9341 | 153.7
ПС Россия | ВЛ 10 кВ Россия Березово
| КТП№1 ф-1 | п.Березово | 160 | 8.5698 | 146.3
| ВЛ 10 кВ Россия Маш.двор | п.Россия
| КТП№1 ф-1 |  | 400 | 3.6158 | 385.5
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 5.9136 | 94.1
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 1.8124 | 245.5
| КТП№6 ф-1 |  | 63 | 19.3735 | 50.8
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 7.7004 | 147.7
| ВЛ 10 кВ Россия Убаган | п.Убаган
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 8.6754 | 91.3
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 2.4648 | 243.8
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 2.0183 | 156.8
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 2.6389 | 155.8
ПС Белоглинка | ВЛ 10 кВ Белоглинка Комендантское
| КТП№1 ф-1 | отд.Коменданское. | 100 | 3.9444 | 96.1
| ВЛ 10 кВ Белоглинка Ц.Усадьба | п.Белоглинка
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 1.9153 | 156.9
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 13.0569 | 139.1
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 13.9196 | 137.7
ВЛ 10 кВ Белоглинка Починовка
| КТП№1 ф-1 | отд.Починовка | 160 | 10.4761 | 143.2
ПС Арзамасская | ВЛ 10 кВ Арзамасская Фермы
| КТП№1 ф-1 | отд.Ряжское. | 100 | 11.0916 | 88.9
ВЛ 10 кВ Арзамасская Зерноток
| КТП№1 ф-1 | п.Арзамасс | 160 | 1.9094 | 156.9
| ВЛ 10 кВ Арзамасская Мастерские | п.Арзамасс
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 3.4071 | 241.5
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 2.6478 | 155.8
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 4.5458 | 95.5
| КТП№ 4 ф-1 |  | 160 | 2.0737 | 156.7
ПС Пресногорьковка | ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Больница | п.Пресногорьковка
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 13.2532 | 138.8
| КТП№5 ф-1 |  | 250 | 8.7624 | 228.1
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 12.5091 | 140
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 19.6385 | 80.4
ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Гренадерка
| КТП№2 ф-1 | отд.Волна | 100 | 32.7243 | 67.3
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 3.8691 | 240.3
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 6.9702 | 148.8
| КТП№7 ф-1 | отд.Первомайка | 100 | 19.6071 | 80.4
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 3.42 | 154.5
| КТП№9 ф-1 | отд.Гренадерка | 160 | 5.301 | 151.5
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Школа | п.Пресногорьковка
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 13.6082 | 138.2
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 15.0463 | 135.9
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 16.9693 | 132.8
| КТП№8 ф-1 |  | 160 | 13.3518 | 138.6
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 11.5249 | 141.6
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 7.9437 | 230.1
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 8.3975 | 146.6
| КТП№9 ф-1 |  | 100 | 10.9881 | 89
| ВЛ 10 кВ Пресногорьковка Маслозавод | п.Пресногорьковка
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 3.2037 | 154.9
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | 1.4227 | 246.4
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 1.5537 | 157.5
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 4.068 | 153.5
ПС Ленинская | ВЛ 10 кВ Ленинская Есмурза | с.Узунколь
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 5.8 | 94.2
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 8.2444 | 146.8
| КТП№4 ф-1 | п.Есмурза | 63 | 6.019 | 59.2
| ВЛ 10 кВ Ленинская Водники | с.Узунколь
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 4.464 | 95.5
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 21.7192 | 78.3
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 6.2572 | 234.4
| ВЛ 10 кВ Ленинская Райцентр | с.Узунколь
| КТП№8 ф-1 |  | 160 | 10.845 | 142.6
| КТП№9 ф-1 |  | 160 | 8.9774 | 145.6
| КТП№10 ф-1 |  | 160 | 8.0235 | 147.2
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 8.9794 | 145.6
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 18.6628 | 130.1
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 5.7286 | 235.7
| КТП№6 ф-1 |  | 100 | 14.5781 | 85.4
| КТП№1 ф-1 |  | 63 | 13.1111 | 54.7
| КТП№11 ф-1 |  | 100 | 6.336 | 93.7
| ВЛ 10 кВ Ленинская Хлебозавод | с.Узунколь
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 8.061 | 147.1
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 22.2531 | 124.4
| КТП№6 ф-1 |  | 250 | 1.2502 | 246.9
| КТП№9 ф-1 |  | 250 | 10.78 | 223
| КТП№8 ф-1 |  | 100 | 17.0978 | 82.9
| КТП№2 ф-1 |  | 160 | 9.885 | 144.2
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 8.544 | 91.5
| КТП№7 ф-1 |  | 100 | 4.5355 | 95.5
| ВЛ 10 кВ Ленинская ДК | с.Узунколь
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 6.0684 | 150.3
| КТП№1 ф-1 |  | 250 | 5.0278 | 237.4
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 6.2558 | 234.4
| КТП№15 ф-1 |  | 250 | 4.2328 | 239.4
| КТП№9 ф-1 |  | 250 | 9.1632 | 227.1
| КТП№6 ф-1 |  | 250 | 10.901 | 222.7
| КТП№4 ф-1 |  | 160 | 13.2338 | 138.8
| КТП№18 ф-1 |  | 100 | 6.371 | 93.6
| КТП№8 ф-1 |  | 630 | 0.71244 | 625.5
| КТП№13 ф-1 |  | 400 | 1.1232 | 395.5
| КТП№11 ф-1 |  | 160 | 4.8128 | 152.3
ПС Ершовка | ВЛ 10 кВ Ершовка Кормоцех | п.Ершовка
| КТП№2 ф-1 |  | 400 | 1.7104 | 393.2
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 12.6773 | 87.3
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 16.25 | 83.8
| ВЛ 10 кВ Ершовка Ц.Усадьба | п.Ершовка
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 10.928 | 89.1
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 17.0987 | 82.9
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 11.0598 | 88.9
| КТП№5 ф-1 |  | 160 | 6.7252 | 149.2
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 2.1003 | 156.6
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 8.8856 | 145.8
| КТП№9 ф-1 |  | 400 | 0.9775 | 396.1
ПС Киевская | ВЛ 10 кВ Киевская Миролюбовка | п.Киевский
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 6.307 | 93.7
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 11.797 | 88.2
| КТП№3 ф-1 |  | 100 | 9.269 | 90.7
| КТП№4 ф-1 |  | 250 | 3.752 | 240.6
| КТП№7 ф-1 |  | 160 | 6.3608 | 149.8
| КТП№9 ф-1 |  | 320 | 1.666 | 314.7
| КТП№10 ф-1 |  | 100 | 4.416 | 95.6
ВЛ 10 кВ Киевская Коскуль
| КТП№2 ф-1 | п.Абай | 100 | 11.9961 | 88
| ВЛ 10 кВ Киевская Отын-Агаш | отд.Отын-Агаш
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 1.8256 | 157.1
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 9.6356 | 90.4
| КТП№1 ф-1 | отд.Долинка | 100 | 3.4456 | 96.6
ПС Суворово | ВЛ 10 кВ Суворово Мастерские | п.Суворова
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 3.5227 | 154.4
| КТП№2 ф-1 |  | 250 | 3.7979 | 240.5
ПС Троебратное | ВЛ 10 кВ Троебратное Ц.Усадьба | п.Троебратное
| КТП№1 ф-1 |  | 100 | 14.122 | 85.9
| КТП№3 ф-1 |  | 250 | 8.3895 | 229
ВЛ 10 кВ Троебратное Пилкино
| КТП№1 ф-1 | п.Троебратное | 160 | 9.7976 | 144.3
| КТП№3 ф-1 | отд.Казанка | 100 | 4.9 | 95.1
| КТП№4 ф-1 | отд.Пилкина | 40 | 17.34 | 33.1
ВЛ 10 кВ Троебратное Камышиловка
| КТП№1 ф-1 | отд.Камышловка. | 40 | 7.015 | 37.2
| ВЛ 10 кВ Троебратное ЖД быт | п.Троебратное
| КТП№1 ф-1 |  | 160 | 10.1913 | 143.7
| КТП№2 ф-1 |  | 100 | 32.198 | 67.8
| КТП№3 ф-1 |  | 160 | 15.3031 | 135.5
| КТП№4 ф-1 |  | 100 | 23.4248 | 76.6
| КТП№5 ф-1 |  | 100 | 22.0009 | 78
| КТП№6 ф-1 |  | 160 | 11.0162 | 142.4
| КТП№7 ф-1 |  | 40 | 19.9062 | 32
| КТП№8 ф-1 |  | 63 | 33.9257 | 41.6