## расчет
Сарыкольский РЭС
Наименование | №пп | № | Ном-ная мощность силового тр-ра, кВА | Марка | Марка | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
ЛМУ, ВЛ-10кВ |  | КТП,фидера |  | осн.пров. | нул.пров. | А | А | А | В | В
РАЙСЕТЬ | 1 | №2 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 8.8 | 9.4 | 17.9 | 240 | 235 | 14.9258
ВЛ-10 кВ Урицк-автостанция |  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 2.7 | 17.2 | 239 | 235
| 2 | №3 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 22.1 | 19.3 | 19.2 | 234 | 223 | 15.3606
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 13.6 | 2.3 | 27.6 | 239 | 230
| 3 | №5 ф1 | 63 | А-25 | А-16 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 236 | 227 | 7.9321
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 10.6 | 3.8 | 6.2 | 238 | 236
| 4 | №13 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 2.2 | 1.8 | 3.4 | 226 | 220 | 5.8475
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 8.9 | 10.5 | 14.3 | 228 | 219
| 5 | №14 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 25.7 | 2 | 35.8 | 228 | 222 | 5.8004
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 0 | 229 | 223
| 6 | №15 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 2.5 | 2.2 | 19.1 | 247 | 233 | 6.1043
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 247 | 230
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 2.5 | 4.8 | 3.1 | 248 | 233
| 7 | №15А ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 21.3 | 5.3 | 6.4 | 235 | 221 | 7.755
| 8 | №16 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 45.2 | 2.7 | 2.1 | 245 | 234 | 19.6735
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 5.4 | 8.2 | 16.7 | 245 | 234
| 9 | №17 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 72.4 | 35.7 | 36.2 | 246 | 234 | 29.1356
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 11.2 | 10.9 | 23.1 | 246 | 233
| 10 | №18 ф1 | 63 | А-25 | А-16 | 19.2 | 30.4 | 10.1 | 239 | 227 | 22.6481
| 11 | №19 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 14.6 | 20.1 | 17 | 248 | 240 | 31.2653
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 13.9 | 37.8 | 24.2 | 243 | 238
| 12 | №20 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 9.9 | 3.5 | 1.2 | 231 | 230 | 9.3988
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 231 | 230
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 10.1 | 1.1 | 1.5 | 231 | 230
|  | ф4 |  | А-25 | А-16 | 25.1 | 0.5 | 6.1 | 231 | 230
ВЛ-10 кВ Урицк-КМ | 13 | №2 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 38 | 27.2 | 15.5 | 234 | 226 | 58.9692
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 24.8 | 59.4 | 41.3 | 234 | 225
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 12.4 | 20.3 | 13.5 | 232 | 225
| 14 | №3А ф1 | 160 | СИП | СИП | 15.1 | 19.6 | 11.2 | 235 | 226 | 10.0898
|  | ф2 |  | СИП | СИП | 6.7 | 10.9 | 5.1 | 236 | 225
| 15 | №4 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 7.2 | 19 | 24.3 | 239 | 232 | 35.2704
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 78.5 | 67 | 40.9 | 238 | 232
| 16 | №8 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 17.5 | 20.4 | 13.3 | 235 | 229 | 14.4055
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 2 | 6.4 | 1.7 | 235 | 227
| 17 | №9 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 1.9 | 6 | 0.5 | 229 | 216 | 9.856
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 4.1 | 31.2 | 24.9 | 230 | 215
| 18 | №10 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 20.3 | 4.7 | 12.6 | 228 | 225 | 3.4382
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 228 | 225
| 19 | №11 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 12.6 | 3.1 | 19.7 | 220 | 220 | 27.2888
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 65.3 | 93.1 | 91.7 | 220 | 218
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 11.3 | 5.5 | 7.8 | 220 | 219
| 20 | №12 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 11.2 | 18.9 | 28.2 | 232 | 225 | 16.9712
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 11 | 0.6 | 3 | 236 | 228
| 21 | №14 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 9.1 | 22.4 | 17.2 | 240 | 225 | 31.7175
|  | ф2 |  | СИП | СИП | 6.5 | 32.4 | 7.6 | 248 | 226
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 42.7 | 44.8 | 23.5 | 248 | 236
| 22 | №16 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 58.2 | 77.8 | 58.4 | 242 | 230 | 60.9166
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 14.2 | 29.1 | 9.3 | 240 | 232
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 41.2 | 62.7 | 38.6 | 243 | 233
|  | ф4 |  | А-25 | А-25 | 6.7 | 2.5 | 3.9 | 242 | 238
| 23 | №17 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 0.4 | 14.9 | 5.1 | 250 | 240 | 25.8468
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 49.8 | 50 | 43.5 | 253 | 240
| 24 | №18 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 29.3 | 57.3 | 43.1 | 244 | 234 | 35.5828
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 4.5 | 2.1 | 240 | 235
| 25 | №19 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 6.9 | 12.2 | 9.1 | 229 | 225 | 7.7574
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 0.7 | 3.2 | 1.8 | 228 | 225
| 26 | №20 ф1 | 160 | СИП | СИП | 5.9 | 21.2 | 24.1 | 232 | 218 | 36.7779
|  | ф2 |  | СИП | СИП | 17.8 | 9.5 | 12.3 | 229 | 216
|  | ф3 |  | СИП | СИП | 22.4 | 26.3 | 27.5 | 232 | 219
ВЛ-10 кВ Урицк-школа | 27 | №2 ф1 | 250 | СИП | СИП | 20.8 | 24.2 | 39.6 | 239 | 224 | 15.2482
|  | ф2 |  | СИП | СИП | 31.2 | 20.9 | 22.8 | 239 | 226
| 28 | №4Г ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 20.6 | 20.1 | 24 | 242 | 197 | 47.7966
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 13.9 | 16.5 | 23.2 | 233 | 190
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 13.9 | 27.1 | 40.2 | 242 | 200
| 29 | №5 ф1 | 160 | СИП | СИП | 35.8 | 22.5 | 15.3 | 238 | 219 | 17.1989
|  | ф2 |  | СИП | СИП | 12.4 | 21.3 | 7.8 | 241 | 218
| 30 | №8 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 73.6 | 82.3 | 111.2 | 229 | 218 | 55.0043
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 52.8 | 29.3 | 34.6 | 230 | 218
| 31 | №8г ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 7.7 | 22.2 | 7.8 | 232 | 220 | 13.804
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 21.3 | 14.6 | 21.6 | 232 | 220
| 32 | №9г ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 7.1 | 10.6 | 0.1 | 230 | 216 | 7.935
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 19.4 | 5.5 | 14.2 | 220 | 216
| 33 | №10 ф1 | 160 | СИП | СИП | 17.3 | 14.9 | 3 | 237 | 226 | 13.7225
|  | ф2 |  | СИП | СИП | 21.3 | 21.9 | 14 | 238 | 228
| 34 | №11 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 39.2 | 28.3 | 17.3 | 232 | 228 | 46.7674
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 6.6 | 6 | 17.7 | 232 | 230
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 42.3 | 15.3 | 19.7 | 230 | 230
|  | ф4 |  | А-25 | А-25 | 28.1 | 37.8 | 64.9 | 232 | 229
| 35 | №12 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 14.3 | 21.6 | 31.4 | 233 | 230 | 21.4214
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 6.3 | 9.6 | 9.4 | 233 | 230
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 25.3 | 13.2 | 16 | 233 | 228
| 36 | №14 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 16.6 | 26.8 | 23.3 | 239 | 226 | 49.3939
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 56.4 | 91 | 60.7 | 230 | 227
|  | ф3 |  | кабель потребителя |  | 27.4 | 21.7 | 17.1 | 230 | 227
| 37 | №18 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 2.3 | 0 | 0 | 230 | 226 | 0.529
ВЛ-10 кВ Урицк-нефтебаза | 38 | №1 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 13.2 | 5.1 | 12.7 | 223 | 215 | 4.3206
| 39 | №2 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 2.3 | 9.4 | 1.2 | 245 | 237 | 6.7594
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 14.6 | 7.1 | 243 | 237
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 23.5 | 3.7 | 8.2 | 247 | 238
| 40 | №3Ц ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 39 | 18.2 | 34.8 | 245 | 224 | 22.54
| 41 | №9 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 5.7 | 39.4 | 1.9 | 248 | 228 | 11.656
| 42 | №11 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 17.9 | 4.2 | 21.5 | 240 | 237 | 16.5888
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 48.1 | 48.8 | 32.3 | 240 | 233
ВЛ-10 кВ Урицк-молзавод | 43 | №1 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 29.1 | 37.1 | 23.2 | 238 | 230 | 24.4582
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 29.9 | 18.2 | 26.3 | 240 | 234
| 44 | №3 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 39.8 | 12.7 | 2.3 | 242 | 236 | 7.4646
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 6.2 | 3.6 | 12.7 | 240 | 237
| 45 | №6 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 49.1 | 33.2 | 29.1 | 240 | 235 | 20.3841
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 3.4 | 18.1 | 3.2 | 238 | 232
| 46 | №8 ф1 | 250 | СИП | СИП | 11.8 | 5.2 | 11.8 | 247 | 232 | 15.5025
|  | ф2 |  | СИП | СИП | 8.9 | 10 | 7.8 | 248 | 232
|  | ф3 |  | СИП | СИП | 21.6 | 39.9 | 39.8 | 247 | 232
|  | ф4 |  | кабель потребителя |  | 0.1 | 5.6 | 0.6 | 246 | 230
| 47 | №10 ф1 | 63 | А-25 | А-25 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 240 | 229 | 13.1048
|  | ф2 |  | А-35 | А-35 | 6.7 | 5.2 | 19.7 | 240 | 227
| 48 | №11 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 16.2 | 2.3 | 12.1 | 243 | 237 | 25.9471
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 6.4 | 5.1 | 21.5 | 245 | 237
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 37.1 | 30.8 | 38.2 | 245 | 237
ВЛ-10 кВ Сорочинская - центральная усадьба СХТ | 49 | №1 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 20.7 | 14 | 23.5 | 226 | 224 | 26.6962
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 77.1 | 10.8 | 42.9 | 226 | 225
| 50 | №2 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 10.9 | 7.4 | 10.1 | 237 | 227 | 24.5189
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 25.8 | 26.3 | 10.2 | 238 | 227
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 24.5 | 35.5 | 15.2 | 235 | 226
| 51 | №3 ф1 | 250 | А-25 | А-25 | 19.3 | 21.7 | 27.8 | 240 | 236 | 9.0912
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 17.8 | 7.8 | 0.3 | 240 | 236
| 52 | №6 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 30.2 | 28.1 | 14 | 244 | 227 | 16.8208
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 0.5 | 19.3 | 18.2 | 244 | 228
| 53 | №7 ф1 | 160 | А-25 | А-25 | 41.2 | 25.7 | 24.6 | 244 | 226 | 25.2084
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 5.8 | 54 | 13.7 | 245 | 225
| 54 | №8 ф1 | 400 | А-25 | А-25 | 5.8 | 30.8 | 11.5 | 240 | 227 | 8.724
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 3.3 | 0 | 4.8 | 240 | 231
|  | ф3 |  | А-25 | А-25 | 49.1 | 5.8 | 34.3 | 240 | 230
| 55 | №9 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 54.1 | 48.5 | 34.4 | 231 | 215 | 38.2074
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 0.3 | 5.7 | 22.4 | 231 | 217
| 56 | №11 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 11.5 | 2.7 | 11.5 | 240 | 231 | 8.6503
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 0.7 | 2.5 | 7.1 | 241 | 231
ВЛ-10 кВ Сорочинская - комплекс | 57 | №1 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 23.2 | 0.1 | 8.2 | 241 | 227 | 7.5915
Крыловский ЛМУ | 58 | №2 ф1 | 63 | А-25 | А-16 | 4.1 | 3.2 | 3 | 228 | 227 | 3.7276
ВЛ-10 кВ Сорочинская - Мелитополь | 59 | №7 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 9.1 | 18.4 | 12.1 | 230 | 218 | 7.7071
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 5.3 | 5.1 | 6.4 | 231 | 228
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 12.7 | 5.2 | 9.4 | 230 | 225
| 60 | №8 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 18.9 | 19.1 | 14.3 | 232 | 215 | 17.0911
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 10.2 | 5.9 | 35.7 | 239 | 235
| 61 | №17 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 1.5 | 3.6 | 6.9 | 236 | 234 | 16.617
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 5.5 | 4.3 | 237 | 231
| 62 | №24 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 19.2 | 10.1 | 9.7 | 238 | 223 | 5.8012
| 63 | №26 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 8.1 | 9.5 | 13.7 | 237 | 223 | 11.0205
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 11.2 | 16.8 | 15.1 | 237 | 218
ВЛ-10 кВ Крыловка- | 64 | №3 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 17.2 | 12.1 | 7.3 | 247 | 221 | 20.254
Кара-Оба |  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 9.4 | 12.6 | 31.2 | 247 | 221
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 7.4 | 25.9 | 8.1 | 247 | 223
| 65 | №8 ф1 | 63 | А-16 | А-16 | 0.1 | 1.1 | 4.2 | 228 | 224 | 13.7343
|  | ф2 |  | А-16 | А-16 | 2.9 | 14.2 | 3.4 | 228 | 224
ВЛ-10 кВ Крыловка - ц/усадьба | 66 | №1 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 6.3 | 2.9 | 2.2 | 241 | 221 | 7.1545
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 14.1 | 18.3 | 0.5 | 243 | 219
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 18.9 | 10.4 | 0.1 | 243 | 218
|  | ф4 |  | А-25 | А-16 | 18.1 | 13.2 | 20.1 | 242 | 223
| 67 | №2 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 29.5 | 16.7 | 21.4 | 235 | 224 | 15.886
| 68 | №3 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 7.9 | 5.2 | 9.1 | 234 | 220 | 11.6338
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 6.8 | 8.1 | 12.5 | 235 | 219
ВЛ-10 кВ Крыловка-кормоцех | 69 | №5 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 4.9 | 6.3 | 236 | 230 | 1.652
| 70 | №6 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 0.1 | 3.1 | 1.2 | 236 | 230 | 1.0667
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 1.7 | 0 | 3.2 | 236 | 235
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | 236 | 234
ВЛ-10 кВ Краснознаменская-мастерские | 71 | №1 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 0.7 | 15.2 | 1.2 | 240 | 220 | 11.9342
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 9.1 | 21.1 | 238 | 211
| 72 | №6 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 21.1 | 21.9 | 24.8 | 240 | 219 | 28.536
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 16.3 | 20.1 | 14.7 | 240 | 220
ВЛ-10 кВ Краснознаменская-насосная | 73 | №1 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 25.9 | 25.3 | 26.7 | 241 | 240 | 18.7739
КРЫЛОВСКИЙ ЛМУ ВЛ-10 кВ Барвиновка-посёлок | 74 | №1 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 0.8 | 28 | 0.5 | 235 | 229 | 6.7006
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 233 | 231
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 0.5 | 13 | 0.7 | 234 | 229
| 75 | №2 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 19.4 | 21.2 | 14.2 | 235 | 231 | 26.8356
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 24.4 | 16.9 | 17.1 | 239 | 233
| 76 | №3 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 2.1 | 11.2 | 16.9 | 235 | 230 | 26.8966
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 11.2 | 0.4 | 8.6 | 233 | 230
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 0 | 60 | 4.5 | 234 | 229
| 77 | №4 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 19.5 | 25.4 | 35.5 | 237 | 233 | 19.0548
| 78 | №5 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 11.3 | 0 | 7.6 | 245 | 241 | 16.4371
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 20.8 | 8.1 | 18.9 | 247 | 242
| 79 | №6 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 2.5 | 11.4 | 8.2 | 235 | 231 | 24.6417
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 17.5 | 9.3 | 0.6 | 233 | 230
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 20.8 | 34.2 | 1.8 | 230 | 225
| 80 | №7 ф1 | 63 | А-25 | А-16 | 17.3 | 1.2 | 15.8 | 238 | 236 | 12.9578
ВЛ-10 кВ Барвиновка-Минский | 81 | №2 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 22.9 | 29.2 | 20.1 | 223 | 218 | 6.4402
| 82 | №3 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 38.7 | 49.1 | 44.5 | 230 | 218 | 19.0181
| 83 | №4 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 1.3 | 1.3 | 18.6 | 230 | 218 | 1.6733
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 0.1 | 0.4 | 7.4 | 230 | 219
| 84 | №6 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 240 | 236 | 0.222
| 85 | №7 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 6.5 | 7.8 | 1.2 | 238 | 235 | 3.689
| 86 | №9 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 12.9 | 0.1 | 0.5 | 230 | 219 | 1.9406
| 87 | №10 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 5.4 | 0.3 | 0.1 | 228 | 209 | 0.8265
| 88 | №13 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 1.9 | 235 | 231 | 0.47
| 89 | №17 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 27 | 40.1 | 41.8 | 225 | 223 | 15.3141
ВЛ-10 кВ Барвиновка-кормоцех | 90 | №1 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 29.3 | 48.1 | 25.3 | 229 | 223 | 9.4073
| 91 | №2 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 80.7 | 66.9 | 6.4 | 240 | 228 | 9.24
БАРВИНОВСКИЙ ЛМУ ВЛ-10 кВ Краснодон-ц/усадьба | 92 | №2 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 14.7 | 19.1 | 12.2 | 242 | 229 | 25.6992
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 2.5 | 9.3 | 21.4 | 248 | 233
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 18.2 | 2.4 | 6.7 | 232 | 227
| 93 | №3 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 5.4 | 2.6 | 1.4 | 245 | 234 | 6.7918
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 11.9 | 4 | 2.2 | 248 | 235
| 94 | №5 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 14.1 | 4.4 | 13.4 | 229 | 224 | 10.625
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 6.5 | 3.1 | 1 | 231 | 229
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 7.5 | 6.5 | 23.5 | 233 | 229
|  | ф4 |  | А-25 | А-16 | 9.9 | 9.5 | 16 | 228 | 225
ВЛ-10 кВ Краснодон - Сосновка | 95 | №2 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 21.4 | 19.9 | 32.5 | 245 | 238 | 7.2324
| 96 | №3 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 16.2 | 23.1 | 24.5 | 233 | 230 | 22.3384
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 5.6 | 19.7 | 6.5 | 235 | 230
| 97 | №5 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 10.4 | 22.1 | 21.9 | 239 | 231 | 9.4339
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 10.5 | 8.7 | 237 | 235
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 10.1 | 1.4 | 3.7 | 239 | 231
| 98 | №6 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 244 | 239 | 0.08784
| 99 | №7 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 3.1 | 2.2 | 0 | 251 | 245 | 0.83144
| 100 | №8 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0 | 0 | 243 | 239 | 1.0262
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 5.5 | 3.2 | 1.6 | 242 | 238
ВЛ-10 КВ Маяк-ц/усадьба | 101 | №2 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 12.9 | 1.7 | 1.2 | 231 | 229 | 9.377
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 9.4 | 9.1 | 12.6 | 234 | 231
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 2.4 | 3.2 | 5.6 | 232 | 228
|  | ф4 |  | А-25 | А-16 | 19.8 | 13.1 | 9.3 | 235 | 231
| 102 | №4 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 9.7 | 9.1 | 29.6 | 239 | 233 | 7.2298
| 103 | №5 ф1 | 100 | А-25 | А-25 | 3.8 | 0 | 1.4 | 229 | 203 | 6.0227
|  | ф2 |  | А-25 | А-25 | 8.6 | 2.4 | 10.1 | 229 | 205
ВЛ-10 кВ Маяк - Бас-Агаш | 104 | №5 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 238 | 229 | 3.7506
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 7.1 | 10.1 | 5.5 | 235 | 228
ВЛ-10 кВ Маяк-гараж | 105 | №1 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 10.2 | 12.3 | 21.4 | 237 | 233 | 6.5027
| 106 | №4 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 237 | 234 | 0.16294
СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЛМУ ВЛ-10 кВ Севастопольская-ц/усадьба | 107 | №2 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 18.8 | 11.5 | 15.6 | 232 | 226 | 8.1981
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 7 | 17.2 | 17.7 | 235 | 229
| 108 | №4 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 10.2 | 22 | 15 | 224 | 218 | 16.4096
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 18.6 | 10.6 | 10.9 | 225 | 218
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 11.1 | 11.7 | 6.8 | 225 | 219
| 109 | №7 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 0.6 | 0 | 0 | 228 | 226 | 0.3887
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0 | 1 | 229 | 228
ВЛ-10 кВ Севастопольская-Дубинка | 110 | №8 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 2.5 | 5.1 | 2.5 | 244 | 232 | 2.6991
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 12.5 | 3.9 | 1.3 | 242 | 233
| 111 | №9 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229 | 0.3625
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0 | 2.2 | 232 | 230
ВЛ- 10 кВ Севастопольская-производство | 112 | №4 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 7.8 | 0 | 0 | 229 | 226 | 1.0975
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 0 | 4.2 | 0 | 228 | 220
ВЛ-10 кВ Тагильская-ц/усадьба | 113 | №1 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 20.2 | 7.1 | 8 | 232 | 222 | 7.6003
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 17.1 | 7.3 | 22 | 233 | 221
| 114 | №2 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 16.6 | 15.2 | 7.4 | 224 | 218 | 22.517
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 6.1 | 10.5 | 17.7 | 223 | 215
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 31.1 | 33.5 | 22.5 | 225 | 215
| 115 | №3 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 15.2 | 21.3 | 23 | 222 | 214 | 8.8196
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 14.2 | 11.4 | 14.4 | 221 | 214
ВЛ-10 кВ Тагильская-мастерские | 116 | №3 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 231 | 229 | 0.53419
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 231 | 230
КОМСОМОЛЬСКИЙ ЛМУ | 117 | №1 ф1 | 160 | А-16 | А-16 | 10.1 | 14.2 | 8.3 | 237 | 219 | 7.3981
ВЛ-10 кВ Комсомольская-посёлок |  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 6.9 | 5.2 | 5.1 | 239 | 222
| 118 | №2 ф1 | 100 | А-16 | А-16 | 3.7 | 12.6 | 4.6 | 240 | 224 | 9.7473
|  | ф2 |  | А-16 | А-16 | 7.3 | 6.2 | 2.9 | 240 | 222
|  | ф3 |  | А-16 | А-16 | 3.1 | 0.2 | 0 | 241 | 227
| 119 | №3 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 7.4 | 11.2 | 2.9 | 240 | 223 | 5.16
| 120 | №4 ф1 | 160 | А-16 | А-16 | 11.6 | 9.9 | 7.4 | 242 | 224 | 13.8793
|  | ф2 |  | А-16 | А-16 | 9.6 | 14.2 | 10.7 | 242 | 222
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 7.6 | 9.3 | 11.7 | 240 | 225
| 121 | №5 ф1 | 160 | А-25 | А-16 | 17.7 | 24.1 | 9.8 | 239 | 220 | 12.3249
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 9.9 | 11.4 | 7.2 | 239 | 219
|  | ф3 |  | А-25 | А-16 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 240 | 222
ВЛ-10 кВ Комсомольская - МТМ | 122 | №4 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 14.2 | 12.6 | 9.3 | 242 | 233 | 2.3897
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 242 | 230
| 123 | №5 ф1 | 250 | А-35 | А-16 | 47.9 | 40.4 | 27.7 | 244 | 230 | 11.3216
ВЛ-10 кВ Комсомольская - насосная | 124 | №1 ф1 | 100 | А-35 | А-25 | 0.9 | 1.4 | 3.8 | 240 | 237 | 1.608
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0 | 0.3 | 240 | 234
|  | ф3 |  | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 240 | 237
ВЛ-10 кВ Комсомольская- | 125 | №2 ф1 | 250 | А-35 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.6 | 242 | 230 | 0.33656
производство |  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 0.9 | 0.3 | 1.6 | 240 | 227
ВЛ-10 кВ Комсомольская - Чапаевка | 126 | №4 ф1 | 250 | А-16 | А-16 | 11.7 | 0.9 | 4.7 | 242 | 233 | 4.9755
|  | ф2 |  | А-16 | А-16 | 10.4 | 9.6 | 14.1 | 242 | 227
ВЛ-10 кВ Комсомольская - Чапаевка | 127 | №5 ф1 | 160 | А-35 | А-25 | 0.3 | 0 | 0.9 | 240 | 230 | 0.34638
|  | ф2 |  | А-35 | А-25 | 0 | 0.7 | 0.4 | 242 | 233
ВЛ-10 кВ Комсомольская-МТМ | 128 | №4 ф1 | 400 | А-35 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 242 | 242 | 0.00605
ВЛ-10 кВ Коскуль-Ленинский | 129 | №1 ф1 | 100 | А-16 | А-16 | 14.4 | 9.7 | 11.5 | 239 | 220 | 13.456
|  | ф2 |  | А-16 | А-16 | 9.4 | 6.3 | 4.9 | 239 | 222
|  | ф3 |  | А-16 | А-16 | 0 | 0.1 | 0 | 242 | 239
ВЛ-10 кВ Севастопольская - Ново-Дудаковка - Суналы | 130 | №8 ф1 | 250 | А-25 | А-16 | 17.4 | 11.8 | 9.9 | 244 | 236 | 6.2165
|  | ф2 |  | А-25 | А-16 | 10.4 | 7.6 | 6.9 | 241 | 222
| 131 | №4 ф1 | 100 | А-25 | А-16 | 0 | 0.4 | 0.1 | 240 | 236 | 0.12
Усреднен.знач.
Относительные потери в линиях РЭС, %
ПЛАН 187
ФАКТ131

## сайт
Сарыкольский РЭС
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2019 года)
№ п/п | Диспетчерский № КТП | Номинальная мощность силового трансформатора ( кВА ) | Коэффицент загрузки трансформатора ( % ) | Свободная мощность, кВА
1 | №2 | 100 | 14.9258 | 85.1
2 | №3 | 160 | 15.3606 | 135.4
3 | №5 | 63 | 7.9321 | 58
4 | №13 | 160 | 5.8475 | 150.6
5 | №14 | 250 | 5.8004 | 235.5
6 | №15 | 160 | 6.1043 | 150.2
7 | №15А | 100 | 7.755 | 92.2
8 | №16 | 100 | 19.6735 | 80.3
9 | №17 | 160 | 29.1356 | 113.4
10 | №18 | 63 | 22.6481 | 48.7
11 | №19 | 100 | 31.2653 | 68.7
12 | №20 | 160 | 9.3988 | 145
13 | №2 | 100 | 58.9692 | 41
14 | №3А | 160 | 10.0898 | 143.9
15 | №4 | 160 | 35.2704 | 103.6
16 | №8 | 100 | 14.4055 | 85.6
17 | №9 | 160 | 9.856 | 144.2
18 | №10 | 250 | 3.4382 | 241.4
19 | №11 | 250 | 27.2888 | 181.8
20 | №12 | 100 | 16.9712 | 83
21 | №14 | 160 | 31.7175 | 109.3
22 | №16 | 160 | 60.9166 | 62.5
23 | №17 | 160 | 25.8468 | 118.6
24 | №18 | 100 | 35.5828 | 64.4
25 | №19 | 100 | 7.7574 | 92.2
26 | №20 | 160 | 36.7779 | 101.2
27 | №2 | 250 | 15.2482 | 211.9
28 | №4Г | 100 | 47.7966 | 52.2
29 | №5 | 160 | 17.1989 | 132.5
30 | №8 | 160 | 55.0043 | 72
31 | №8г | 160 | 13.804 | 137.9
32 | №9г | 160 | 7.935 | 147.3
33 | №10 | 160 | 13.7225 | 138
34 | №11 | 160 | 46.7674 | 85.2
35 | №12 | 160 | 21.4214 | 125.7
36 | №14 | 160 | 49.3939 | 81
37 | №18 | 100 | 0.529 | 99.5
38 | №1 | 160 | 4.3206 | 153.1
39 | №2 | 160 | 6.7594 | 149.2
40 | №3Ц | 100 | 22.54 | 77.5
41 | №9 | 100 | 11.656 | 88.3
42 | №11 | 250 | 16.5888 | 208.5
43 | №1 | 160 | 24.4582 | 120.9
44 | №3 | 250 | 7.4646 | 231.3
45 | №6 | 160 | 20.3841 | 127.4
46 | №8 | 250 | 15.5025 | 211.2
47 | №10 | 63 | 13.1048 | 54.7
48 | №11 | 160 | 25.9471 | 118.5
49 | №1 | 160 | 26.6962 | 117.3
50 | №2 | 160 | 24.5189 | 120.8
51 | №3 | 250 | 9.0912 | 227.3
52 | №6 | 160 | 16.8208 | 133.1
53 | №7 | 160 | 25.2084 | 119.7
54 | №8 | 400 | 8.724 | 365.1
55 | №9 | 100 | 38.2074 | 61.8
56 | №11 | 100 | 8.6503 | 91.3
57 | №1 | 100 | 7.5915 | 92.4
58 | №2 | 63 | 3.7276 | 60.7
59 | №7 | 250 | 7.7071 | 230.7
60 | №8 | 160 | 17.0911 | 132.7
61 | №17 | 100 | 16.617 | 83.4
62 | №24 | 160 | 5.8012 | 150.7
63 | №26 | 160 | 11.0205 | 142.4
64 | №3 | 160 | 20.254 | 127.6
65 | №8 | 63 | 13.7343 | 54.3
66 | №1 | 250 | 7.1545 | 232.1
67 | №2 | 100 | 15.886 | 84.1
68 | №3 | 100 | 11.6338 | 88.4
69 | №5 | 160 | 1.652 | 157.4
70 | №6 | 250 | 1.0667 | 247.3
71 | №1 | 100 | 11.9342 | 88.1
72 | №6 | 100 | 28.536 | 71.5
73 | №1 | 100 | 18.7739 | 81.2
74 | №1 | 160 | 6.7006 | 149.3
75 | №2 | 100 | 26.8356 | 73.2
76 | №3 | 100 | 26.8966 | 73.1
77 | №4 | 100 | 19.0548 | 80.9
78 | №5 | 100 | 16.4371 | 83.6
79 | №6 | 100 | 24.6417 | 75.4
80 | №7 | 63 | 12.9578 | 54.8
81 | №2 | 250 | 6.4402 | 233.9
82 | №3 | 160 | 19.0181 | 129.6
83 | №4 | 400 | 1.6733 | 393.3
84 | №6 | 400 | 0.222 | 399.1
85 | №7 | 100 | 3.689 | 96.3
86 | №9 | 160 | 1.9406 | 156.9
87 | №10 | 160 | 0.8265 | 158.7
88 | №13 | 100 | 0.47 | 99.5
89 | №17 | 160 | 15.3141 | 135.5
90 | №1 | 250 | 9.4073 | 226.5
91 | №2 | 400 | 9.24 | 363
92 | №2 | 100 | 25.6992 | 74.3
93 | №3 | 100 | 6.7918 | 93.2
94 | №5 | 250 | 10.625 | 223.4
95 | №2 | 250 | 7.2324 | 231.9
96 | №3 | 100 | 22.3384 | 77.7
97 | №5 | 250 | 9.4339 | 226.4
98 | №6 | 250 | 0.08784 | 249.8
99 | №7 | 160 | 0.83144 | 158.7
100 | №8 | 250 | 1.0262 | 247.4
101 | №2 | 250 | 9.377 | 226.6
102 | №4 | 160 | 7.2298 | 148.4
103 | №5 | 100 | 6.0227 | 94
104 | №5 | 160 | 3.7506 | 154
105 | №1 | 160 | 6.5027 | 149.6
106 | №4 | 160 | 0.16294 | 159.7
107 | №2 | 250 | 8.1981 | 229.5
108 | №4 | 160 | 16.4096 | 133.7
109 | №7 | 100 | 0.3887 | 99.6
110 | №8 | 250 | 2.6991 | 243.3
111 | №9 | 160 | 0.3625 | 159.4
112 | №4 | 250 | 1.0975 | 247.3
113 | №1 | 250 | 7.6003 | 231
114 | №2 | 160 | 22.517 | 124
115 | №3 | 250 | 8.8196 | 228
116 | №3 | 160 | 0.53419 | 159.1
117 | №1 | 160 | 7.3981 | 148.2
118 | №2 | 100 | 9.7473 | 90.3
119 | №3 | 100 | 5.16 | 94.8
120 | №4 | 160 | 13.8793 | 137.8
121 | №5 | 160 | 12.3249 | 140.3
122 | №4 | 400 | 2.3897 | 390.4
123 | №5 | 250 | 11.3216 | 221.7
124 | №1 | 100 | 1.608 | 98.4
125 | №2 | 250 | 0.33656 | 249.2
126 | №4 | 250 | 4.9755 | 237.6
127 | №5 | 160 | 0.34638 | 159.4
128 | №4 | 400 | 0.00605 | 400
129 | №1 | 100 | 13.456 | 86.5
130 | №8 | 250 | 6.2165 | 234.5
131 | №4 | 100 | 0.12 | 99.9