## Карасу лето 2020г.
Карасуский РЭС
Расчет технических потерь в сетях 0,4кВ
за летний период 2020г.
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Койбагор | ВЛ Койбагор-поселок
| №1 ф-1 | Койбагор | 100 | А-35 | А-25 | 4.2 | 7.3 | 1.1 | 238 | 232 | 2.9988
| №2 ф-1 | Койбагор | 160 | А-35 | А-25 | 2.8 | 1.8 | 3.3 | 237 | 231 | 1.1702
| №3 ф-1 | Койбагор | 160 | А-25 | А-16 | 9.8 | 7.4 | 5.5 | 236 | 229 | 5.6787
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.3 | 7.4 | 5.1 | 236 | 230
| №5 ф-1 | Койбагор | 160 | А-35 | А-25 | 14.4 | 7.3 | 11.8 | 236 | 228 | 4.9413
| №6 ф-1 | Койбагор | 160 | А-35 | А-25 | 11.9 | 4.4 | 13.4 | 237 | 229 | 6.6804
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 6.5 | 6.8 | 2.1 | 237 | 230
| №9 ф-1 | Койбагор | 250 | А-35 | А-25 | 18.3 | 18.9 | 4.4 | 236 | 228 | 3.927
| №10 ф-1 | Койбагор | 160 | А-35 | А-25 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 237 | 232 | 1.2294
ВЛ Койбагор-КСХТ
| №15 ф-1 | Койбагор | 160 | А-35 | А-25 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 235 | 230 | 4.4944
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.9 | 7.5 | 7.7 | 235 | 229
| №13 ф-1 | Койбагор | 100 | А-35 | А-25 | 6.1 | 2.5 | 1.1 | 236 | 231 | 2.2892
| №16 ф-1 | Койбагор | 250 | А-35 | А-25 | 14.8 | 12.2 | 9.7 | 235 | 227 | 3.7424
| ф-2 |  | 160 | А-35 | А-25 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 236 | 232
ВЛ Койбагор-РРС
| КТП №24 ф-1 | Койбагор | 63 | А-25 | А-16 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 237 | 236 | 1.2414
ПС Амангельдинская | ВЛ Амангельдинская- Зернаток
| №17 ф-1 | Амангельда | 630 | А-35 | А-25 | 19.6 | 22.4 | 17.3 | 229 | 221 | 2.1555
| №9 ф-1 | Амангельда | 160 | А-25 | А-16 | 5.3 | 3.2 | 7.1 | 232 | 224 | 2.6843
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 233 | 226
| №8 ф-1 | Амангельда | 160 | А-25 | А-16 | 13.8 | 11.8 | 7.7 | 232 | 224 | 4.8285
| №3 ф-1 | Амангельда | 160 | А-25 | А-16 | 4.4 | 3.6 | 3.8 | 249 | 244 | 4.3208
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.4 | 6.6 | 5.9 | 250 | 246
| №10 ф-1 | Амангельда | 160 | А-25 | А-16 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 233 | 227 | 1.8349
ВЛ Амангельдинская- Кирзавод
| №11 ф-1 | Амангельда | 400 | А-25 | А-16 | 9.1 | 9.7 | 6.2 | 234 | 226 | 1.4625
ВЛ Амангельдинская- Поселок
| №2 ф-1 | Амангельда | 160 | А-25 | А-16 | 6.3 | 7.9 | 6.2 | 234 | 225 | 2.9835
ВЛ Амангельдинская- Целинный
| №4 ф-1 | Целинный | 40 | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0 | 236 | 235 | 0
| №6 ф-1 | Целинный | 250 | А-25 | А-16 | 7.7 | 9.4 | 12.8 | 233 | 224 | 2.7867
ПС Люблинка | ВЛ Люблинка -Кушмурун
| №14 ф-1 | Люблинка | 160 | А-35 | А-25 | 6.7 | 0.3 | 2.4 | 225 | 219 | 7.0339
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 19.2 | 14.1 | 7.5 | 224 | 217
| №15 ф-1 | Люблинка | 250 | А-35 | А-25 | 9.3 | 15.2 | 23.3 | 223 | 215 | 8.2599
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 9.3 | 15.2 | 20.3 | 223 | 214
| №16 ф-1 | Люблинка | 160 | А-35 | А-25 | 10.4 | 7.2 | 13 | 224 | 217 | 11.4897
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 12.3 | 17 | 22.4 | 223 | 215
| №17 ф-1 | Люблинка | 160 | А-35 | А-25 | 29.4 | 14.2 | 35 | 226 | 218 | 11.1022
ВЛ Люблинка Фермы
| №9 ф-1 | Люблинка | 250 | А-35 | А-25 | 5.2 | 0.3 | 14.6 | 230 | 224 | 2.6128
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.3 | 0.1 | 7.9 | 230 | 227
ВЛ Люблинка Николаева
| №18 ф-1 | Люблинка | 63 | А-35 | А-25 | 16.2 | 22.7 | 23.2 | 237 | 228 | 27.3114
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 4.2 | 4.4 | 1.9 | 237 | 231
| №20 ф-1 | Люблинка | 100 | А-35 | А-25 | 5.6 | 7.3 | 2.8 | 236 | 230 | 3.7052
| №24 ф-1 | Симфирополь | 250 | А-35 | А-25 | 6.1 | 2.7 | 3.8 | 237 | 231 | 6.9167
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.6 | 0.9 | 2.4 | 237 | 233
| ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 17.9 | 17.2 | 21.6 | 236 | 224
ВЛ Люблинка Зареченка
| №3 ф-1 | Карниловка | 160 | А-25 | А-16 | 3.2 | 12.3 | 27.9 | 232 | 225 | 6.293
| №4 ф-1 | Зареченка | 25 | А-25 | А-16 | 0.7 | 0.1 | 0 | 233 | 229 | 0.7456
ВЛ Люблинка Водозабор
| №12 ф-1 | Люблинка | 160 | А-25 | А-16 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 231 | 228 | 0.60637
ПС КАРАСУ | ВЛ Карасу-КСМК
| №45 ф-1 | Карасу | 160 | А-25 | А-25 | 19.3 | 24.1 | 17.6 | 235 | 226 | 8.9594
| №20 ф-1 | Карасу | 160 | А-35 | А-25 | 2.1 | 4.1 | 0.4 | 241 | 233 | 9.7241
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 18.3 | 14.5 | 23 | 240 | 237
| ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 0.6 | 0.8 | 1 | 240 | 237
| №43 ф-1 | Карасу | 250 | А-35 | А-25 | 6.1 | 7.5 | 3.8 | 235 | 233 | 1.6356
| №23 ф-1 | Карасу | 100 | А-35 | А-25 | 28.2 | 5.8 | 11.5 | 235 | 230 | 20.5101
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 20.1 | 7.5 | 14 | 236 | 233
| №24 ф-1 | Карасу | 100 | А-35 | А-25 | 14 | 6.2 | 4.9 | 237 | 233 | 5.9487
ВЛ-10кВ Карасу-маслозавод
| №26 ф-1 | Карасу | 160 | А-25 | А-16 | 42 | 48 | 46 | 233 | 221 | 19.805
| №27 ф-1 | Карасу | 250 | А-25 | А-16 | 60 | 42 | 8 | 228 | 220 | 10.032
| №29 ф-1 | Карасу | 160 | А-25 | А-16 | 18 | 15 | 14 | 234 | 224 | 15.8297
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.8 | 26.5 | 21.2 | 233 | 219
| №30 ф-1 | Карасу | 160 | СИП-35 | СИП-25 | 12.6 | 16.5 | 2.7 | 234 | 225 | 13.5179
| ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-25 | 14.2 | 22 | 3.5 | 233 | 222
| ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-25 | 9.2 | 8.3 | 3.6 | 234 | 221
| №31 ф-1 | Карасу | 100 | А-35 | А-35 | 33.1 | 183.2 | 3.7 | 234 | 221 | 51.48
| №2 ф-1 | Карасу | 250 | А-25 | А-16 | 27.8 | 21.2 | 18.3 | 233 | 220 | 8.7715
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 14 | 7.2 | 5.5 | 234 | 224
| №33 ф-1 | Карасу | 250 | А-25 | А-16 | 57.2 | 45.1 | 5.5 | 234 | 219 | 16.5582
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 30.2 | 34.3 | 5.2 | 232 | 218
| №34 ф-1 | Карасу | 100 | А-25 | А-16 | 4.5 | 6.5 | 11.7 | 234 | 226 | 27.6354
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 41.2 | 38.9 | 15.3 | 234 | 222
| №8 ф-1 | Карасу | 250 | А-35 | А-16 | 115 | 78.2 | 65.2 | 230 | 219 | 23.7728
| №4 ф-1 | Карасу | 250 | А-35 | А-16 | 12.2 | 15.3 | 22.5 | 233 | 225 | 6.8501
| ф-2 |  |  | А-35 | А-16 | 5.9 | 6.5 | 11.2 | 232 | 224
ВЛ-10кВ Карасу-райцентр
| №37 ф-1 | Карасу | 250 | А-25 | А-16 | 2.3 | 3.3 | 6.3 | 236 | 228 | 16.2472
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 19 | 28 | 45 | 236 | 227
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 28.3 | 17.2 | 23 | 235 | 220
| №38 ф-1 | Карасу | 160 | А-25 | А-16 | 1.3 | 2.2 | 7 | 227 | 221 | 4.6109
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 6.3 | 6.5 | 227 | 221
| №39 ф-1 | Карасу | 250 | А-25 | А-16 | 6.5 | 28.5 | 14.5 | 230 | 220 | 15.41
| ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-25 | 2.1 | 6.3 | 7.4 | 230 | 220
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 42 | 5 | 55.2 | 230 | 221
| №40 ф-1 | Карасу | 250 | А-25 | А-16 | 12.2 | 24.3 | 3.6 | 235 | 220 | 12.2235
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.5 | 2.5 | 3.1 | 232 | 221
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 42 | 15 | 27 | 232 | 221
| №41 ф-1 | Карасу | 250 | А-25 | А-16 | 12.8 | 14.2 | 5.6 | 234 | 225 | 14.143
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 27.8 | 31.2 | 22.3 | 234 | 226
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 19.8 | 14.2 | 3.2 | 234 | 226
| №41 ф-1 | Карасу | 100 | А-25 | А-16 | 11 | 9.1 | 2.5 | 232 | 220 | 11.4237
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 14 | 7 | 5.3 | 235 | 228
| №1 ф-1 | Карасу | 60 | А-25 | А-16 | 1.6 | 2.1 | 1.2 | 234 | 229 | 2.0285
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 0.3 | 235 | 233
ВЛ-10кВ Карасу-ЦРБ
| №46 ф-1 | Карасу | 100 | А-25 | А-16 | 18.7 | 14.2 | 13.1 | 235 | 233 | 10.81
| №48 ф-1 | Карасу | 160 | А-25 | А-16 | 12.6 | 12.2 | 18.2 | 234 | 227 | 15.3416
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 23.4 | 22 | 16.5 | 234 | 225
ВЛ-10кВ Карасу-Ц.у
| №9 ф-1 | Восток | 160 | А-25 | А-16 | 15.3 | 9.5 | 21.2 | 235 | 229 | 10.3253
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.5 | 7.2 | 4.6 | 235 | 228
| №13 ф-1 | Восток | 160 | А-25 | А-16 | 7.2 | 12.3 | 6.6 | 235 | 225 | 11.6942
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 12.5 | 6.32 | 3.2 | 235 | 225
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 9.8 | 8.5 | 13.2 | 235 | 224
| №14 ф-1 | Восток | 250 | А-25 | А-16 | 14.5 | 19.6 | 8.2 | 235 | 221 | 16.168
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 2.1 | 6.2 | 235 | 223
| ф-3 |  |  | А-25 | А-16 | 55.9 | 38.2 | 26.1 | 235 | 221
| №15 ф-1 | Восток | 100 | А-25 | А-16 | 0.8 | 4.2 | 7.1 | 235 | 226 | 13.1835
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 17.2 | 9.5 | 17.3 | 235 | 227
| №18 ф-1 | Восток | 160 | А-25 | А-16 | 4.4 | 3.8 | 20.1 | 235 | 229 | 13.2922
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 25.2 | 19.7 | 17.3 | 235 | 231
| №19 ф-1 | Восток | 250 | А-25 | А-16 | 25.6 | 23.5 | 12.8 | 235 | 224 | 12.22
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 18.3 | 22.5 | 27.3 | 235 | 224
| №59 ф-1 | Восток | 100 | А-25 | А-16 | 3.8 | 9.7 | 15.4 | 235 | 227 | 12.69
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.3 | 4.3 | 13.5 | 235 | 225
| №12 ф-1 | Восток | 100 | А-25 | А-16 | 12.5 | 11.2 | 14.3 | 235 | 226 | 8.93
ПС ВОСТОК | ВЛ Восток-Автопарк
| №12 ф-1 | Восток | 160 | А-35 | А-25 | 22.8 | 19.8 | 15.3 | 232 | 223 | 8.3955
ВЛ Восток-База РЭС
| №1 ф-1 | Восток | 100 | А-25 | А-25 | 12.1 | 9.2 | 14.1 | 233 | 227 | 8.2482
| ВЛ Восток-Фермы |  |  | А-25 | А-25 | 16.7 | 19.2 | 8.2 | 234 | 227
| №20 ф-1 | Восток | 250 | А-25 | А-25 | 3.1 | 3.5 | 6.2 | 234 | 230 | 1.1981
ф-2
| №21 ф-1 | Восток | 160 | А-25 | А-25 | 16.1 | 15.2 | 3.2 | 233 | 226 | 5.0241
| №24 ф-1 | Восток | 160 | А-25 | А-25 | 18.3 | 12.6 | 11.3 | 233 | 225 | 6.1454
| №24 ф-1 | Жумагул | 160 | А-25 | А-25 | 14.6 | 18.2 | 9.2 | 234 | 225 | 6.1425
| №10 ф-1 | Сюйгенсай | 25 | А-25 | А-25 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 234 | 228 | 4.7736
ВЛ Восток-АЗС
| №1 ф-1 | Восток | 63 | А-25 | А-25 | 9.3 | 4.2 | 4.8 | 234 | 228 | 10.3171
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.6 | 4.9 | 1.1 | 231 | 227
| №9 ф-1 | Восток | 100 | А-25 | А-25 | 2.2 | 1.9 | 2.9 | 231 | 227 | 1.617
ПС ЧЕРНЯЕВКА | ВЛ Черняевка-Карасу
| №1 ф-1 | Ленино | 160 | А-25 | А-16 | 9.2 | 6.1 | 14.2 | 234 | 226 | 4.3144
| №3 ф-1 | Маршановка | 100 | А-25 | А-16 | 11.3 | 8.3 | 14.1 | 234 | 227 | 14.7888
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 6.1 | 14.2 | 234 | 226
| №5 ф-1 | Белозеровка | 160 | А-25 | А-16 | 1.3 | 10.8 | 4.5 | 234 | 227 | 4.3436
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.7 | 2 | 2.4 | 234 | 226
| №9 ф-1 | Ленино | 630 | А-25 | А-16 | 2 | 2 | 3 | 235 | 227 | 0.26111
ВЛ Черняевка-Карасу
| №7 ф-1 | Ленино | 160 | А-25 | А-16 | 5.1 | 3.8 | 4.8 | 233 | 224 | 1.9951
| №8 ф-1 | Ленино | 180 | А-25 | А-16 | 8.1 | 2 | 3 | 233 | 228 | 2.9125
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.2 | 5.2 | 1 | 233 | 229
| №11 ф-1 | Ленино | 160 | А-25 | А-16 | 5 | 24 | 9 | 232 | 221 | 8.9759
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.8 | 9.8 | 4.2 | 233 | 226
| №12 ф-1 | Ленино | 100 | А-25 | А-16 | 10.9 | 9.2 | 3.8 | 233 | 224 | 9.7394
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.2 | 6.3 | 6.4 | 233 | 225
| №16 ф-1 | Ленино | 160 | А-25 | А-16 | 1 | 0.5 | 2 | 234 | 229 | 0.51187
| №17 ф-1 | Ленино | 160 | А-25 | А-16 | 18.2 | 2 | 8.5 | 233 | 224 | 4.1794
| №18 ф-1 | Ленино | 160 | А-25 | А-16 | 21.3 | 24.5 | 8.1 | 232 | 221 | 9.2281
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.5 | 4.2 | 2 | 233 | 227
| №21 ф-1 | Ленино | 160 | А-25 | А-16 | 7.1 | 2 | 4.3 | 233 | 224 | 1.9514
ПС МАЙСКАЯ | ВЛ Майская-Карачилик
| №1 ф-1 | Майский | 250 | А-25 | А-16 | 2.2 | 3.2 | 0.6 | 237 | 227 | 0.5688
| №11 ф-1 | Майский | 160 | А-25 | А-16 | 3.2 | 0.5 | 3.7 | 240 | 226 | 1.11
ВЛ Майская-зерноток
| №13 ф-1 | Майский | 160 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.4 | 0 | 240 | 225 | 0.075
| №12 ф-1 | Майский | 100 | А-25 | А-16 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 240 | 236 | 0.936
ПС ЮБИЛЕЙНАЯ | ВЛ-10кВ Юбилейная-Ц.у
| №3 ф-1 | Павлово | 100 | А-25 | А-16 | 12.5 | 11.9 | 9.2 | 234 | 228 | 10.7999
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 235 | 231
| №1 ф-1 | Павлово | 400 | А-25 | А-16 | 20.4 | 23.6 | 5.32 | 233 | 220 | 2.8729
| №7 ф-1 | Павлово | 160 | А-25 | А-16 | 7.8 | 11 | 7.2 | 235 | 226 | 5.3169
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.1 | 3.6 | 2.5 | 235 | 230
| №9 ф-1 | Павлово | 250 | А-25 | А-16 | 6.5 | 20.1 | 3.2 | 233 | 219 | 9.1429
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 15 | 18.3 | 35 | 233 | 220
ВЛ-10кВ Юбилейная-фермы
| №10 ф-1 | Павлово | 160 | А-25 | А-16 | 10.2 | 2.1 | 6 | 233 | 219 | 2.6649
| №11 ф-1 | Павлово | 250 | А-25 | А-16 | 3.2 | 0.2 | 0 | 234 | 228 | 0.31824
| №13 ф-1 | Павлово | 160 | А-25 | А-16 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 234 | 230 | 0.073125
ПС КОЛОС | ВЛ-10кВ Колос-Ц.у
| №1 ф-1 | Жамбыл | 160 | А-25 | А-16 | 8 | 0.5 | 0.5 | 233 | 227 | 3.0949
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 5.6 | 4.1 | 2.5 | 234 | 228
| №2 ф-1 | Жамбыл | 100 | А-25 | А-16 | 11 | 16 | 12 | 233 | 224 | 9.087
| №3 ф-1 | Жамбыл | 250 | А-25 | А-16 | 0.8 | 12 | 13.5 | 234 | 227 | 6.2899
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 19 | 3.2 | 18.7 | 234 | 222
| №4 ф-1 | Жамбыл | 160 | А-25 | А-16 | 6.5 | 2.8 | 15.2 | 233 | 223 | 3.5678
| №5 ф-1 | Жамбыл | 250 | А-25 | А-16 | 11.3 | 6.3 | 14.2 | 233 | 224 | 2.9638
| №6 ф-1 | Жамбыл | 160 | А-25 | А-16 | 5 | 22.6 | 3.6 | 232 | 224 | 4.524
ВЛ-10кВ Колос-Восточный
| №8 ф-1 | Жамбыл | 160 | А-25 | А-16 | 25 | 2.8 | 2.9 | 235 | 226 | 9.1356
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.2 | 14.5 | 7.8 | 235 | 226
| №9 ф-1 | Жамбыл | 100 | А-25 | А-16 | 15.2 | 14.1 | 2 | 234 | 229 | 7.3242
| №10 ф-1 | Жамбыл | 160 | А-25 | А-16 | 18.2 | 14.2 | 24.3 | 233 | 223 | 8.2569
| №12 ф-1 | Жамбыл | 160 | А-25 | А-16 | 9.2 | 12.5 | 14.2 | 233 | 224 | 5.2279
| №14 ф-1 | Жамбыл | 160 | А-25 | А-16 | 8.9 | 7.5 | 1.8 | 234 | 228 | 2.6618
ПС КАРАМУРЗА | ВЛ-10кВ Карамурза-ХПП
| №5 ф-1 | Карамурза | 250 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.5 | 0 | 240 | 234 | 1.0312
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.3 | 2.4 | 5.2 | 241 | 235
| №6 ф-1 | Карамурза | 160 | А-25 | А-16 | 0.5 | 9.3 | 0 | 240 | 230 | 1.47
ВЛ-10кВ Карамурза-отд.1
| №7 ф-1 | Карамурза | 160 | А-25 | А-16 | 2.4 | 36.2 | 41.2 | 241 | 230 | 12.0199
ВЛ-10кВ Карамурза-Ц.у
| №10 ф-1 | Карамурза | 100 | А-25 | А-16 | 36.1 | 38.7 | 25.7 | 233 | 222 | 23.4165
| №15 ф-1 | Карамурза | 160 | А-25 | А-16 | 12.5 | 22.3 | 10.2 | 234 | 223 | 6.5812
| №13 ф-1 | Карамурза | 100 | А-25 | А-16 | 19.8 | 17.2 | 9.3 | 234 | 222 | 10.8342
| №14 ф-1 | Карамурза | 250 | А-25 | А-16 | 17.2 | 18.9 | 11.1 | 229 | 220 | 4.3235
| №12 ф-1 | Карамурза | 100 | А-25 | А-16 | 4.8 | 5.3 | 22.1 | 234 | 228 | 17.4096
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 15.2 | 17.2 | 9.8 | 234 | 227
ПС ТЮНТЮГУР | ВЛ-10кВ Тюнтюгур-Козубай
| №13 ф-1 | Тюнтюгур | 100 | А-25 | А-16 | 4.1 | 5.2 | 7.1 | 229 | 222 | 3.7556
| №7 ф-1 | Козубай | 40 | А-25 | А-16 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 231 | 227 | 0.98175
ВЛ-10кВ Тюнтюгур-Ц.у
| №4 ф-1 | Тюнтюгур | 250 | А-25 | А-16 | 15.2 | 2.5 | 3.9 | 230 | 227 | 2.5944
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 3.2 | 2.2 | 230 | 224
ВЛ-10кВ Тюнтюгур-АЗС
| №12 ф-1 | Тюнтюгур | 250 | А-25 | А-16 | 3.2 | 4.8 | 5.1 | 231 | 224 | 1.3028
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 0 | 0 | 1 | 231 | 229
ПС СВЯТОГОРКА | ВЛ-10кВ Святогорка-фермы
| КТП №13 ф-1 | Святогорка | 63 | А-25 | А-16 | 3.6 | 2.2 | 4.1 | 231 | 229 | 3.63
ПС БАКАНСКАЯ | ВЛ-10кВ Баканская-ХПП
| №3 ф-1 | Бакан | 160 | А-35 | А-25 | 4 | 1.2 | 1.1 | 231 | 227 | 0.96731
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 231 | 230
ВЛ-10кВ Баканская--Ц.у
| №6 ф-1 | Бакан | 250 | А-35 | А-25 | 8.7 | 6.9 | 10.2 | 230 | 225 | 2.3736
| №9 ф-1 | Бакан | 160 | А-35 | А-25 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 230 | 227 | 1.1931
| №10 ф-1 | Бакан | 250 | А-35 | А-25 | 26.9 | 28.5 | 33.1 | 228 | 221 | 14.3002
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 24.5 | 16.5 | 14.2 | 228 | 221
| ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 4.2 | 6.9 | 2 | 228 | 224
| №12 ф-1 | Бакан | 100 | А-35 | А-25 | 9.2 | 11.3 | 2.3 | 229 | 225 | 11.0607
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.2 | 10.1 | 8.2 | 229 | 225
| №13 ф-1 | Бакан | 100 | А-35 | А-25 | 5.8 | 9.1 | 6.3 | 230 | 226 | 4.876
ПС ИЛЬИЧА | ВЛ-10кВ Ильича-Ц.у
| №5 ф-1 | Ильич | 160 | А-25 | А-25 | 4.8 | 9.5 | 7.5 | 231 | 224 | 9.9763
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 30.2 | 7.3 | 9.8 | 231 | 225
| №7 ф-1 | Ильич | 160 | А-25 | А-25 | 22.5 | 5.2 | 3.1 | 227 | 221 | 10.2491
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.8 | 11.5 | 3.2 | 230 | 224
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.2 | 2.2 | 4 | 230 | 225
| №6 ф-1 | Ильич | 160 | А-25 | А-25 | 3.2 | 1 | 0.5 | 231 | 229 | 0.96731
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 231 | 229
ВЛ-10кВ Ильича-отд.№2
| №1 ф-1 | Ильич | 100 | А-25 | А-25 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | 231 | 227 | 1.8463
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 230 | 227
| №4 ф-1 | Ильич | 250 | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 233 | 229 | 1.0252
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5.1 | 2.2 | 3.1 | 233 | 228
ПС УБАГАНСКАЯ | ВЛ-10кВ Убаганская-Ц.у
| №13 ф-1 | Убаган | 250 | А-35 | А-25 | 31 | 20.5 | 12.1 | 231 | 227 | 9.9884
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 9 | 5.3 | 30.2 | 231 | 227
ВЛ-10кВ Убаганская-Кулан
| №5 ф-1 | Убаган | 160 | А-25 | А-16 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 231 | 229 | 0.70744
| №7 ф-1 | Убаган | 250 | А-25 | А-16 | 8.1 | 6.7 | 9.3 | 230 | 227 | 4.0375
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.4 | 5.6 | 4.7 | 231 | 228
ВЛ-10кВ Убаганская-школа
| №1 ф-1 | Убаган | 250 | А-25 | А-16 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 227 | 223 | 4.2506
| ф-2 |  |  | А-25 | А-16 | 1 | 0.8 | 0.3 | 227 | 224
| ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 9.3 | 14.9 | 18.2 | 226 | 221
| №2 ф-1 | Убаган | 100 | А-35 | А-25 | 5.3 | 1.2 | 0.2 | 231 | 226 | 1.9157
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 0.3 | 1 | 0.3 | 230 | 228
| №4 ф-1 | Убаган | 160 | А-35 | А-25 | 39.8 | 12.3 | 6.8 | 227 | 222 | 8.3564
ПС НОВОПАВЛОВКА | ВЛ-10 Н.павловка-поселок
| №12 ф-1 | Новопавловка | 100 | А-35 | А-25 | 25.3 | 18.2 | 10.8 | 231 | 223 | 12.5433
| №14 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 12.9 | 16.3 | 10.5 | 233 | 223 | 5.7813
| №15 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 22.3 | 25.3 | 18.3 | 230 | 220 | 9.4731
| №16 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 25.4 | 26.5 | 19.1 | 231 | 222 | 13.2248
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 7.2 | 4.1 | 9.3 | 231 | 223
| №18 ф-1 | Новопавловка | 100 | А-35 | А-25 | 17.3 | 23.2 | 27.9 | 231 | 221 | 23.1374
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 10.7 | 12.8 | 8.4 | 230 | 222
ВЛ-10 Н.павловка-Айткула
| №6 ф-1 | Новопавловка | 63 | А-35 | А-25 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 234 | 231 | 0.92857
| №7 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 4.8 | 9.1 | 2.5 | 234 | 228 | 2.3985
| №9 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 2 | 1 | 1 | 234 | 232 | 0.585
| №10 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 7.6 | 5.6 | 12.8 | 232 | 222 | 3.77
| №11 ф-1 | Новопавловка | 250 | А-35 | А-25 | 3.5 | 2.1 | 1.5 | 233 | 229 | 0.66172
ВЛ-10 Н.павловка-Промзона
| №2 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 0.5 | 1.2 | 0.9 | 233 | 229 | 0.37863
| №4 ф-1 | Новопавловка | 160 | А-35 | А-25 | 10.5 | 12.4 | 18.1 | 232 | 225 | 7.5119
| ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 5.2 | 3.5 | 2.2 | 230 | 223
| №5 ф-1 | Новопавловка | 250 | А-35 | А-25 | 25.8 | 25.9 | 27.1 | 230 | 219 | 7.2496

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидер 10кВ ТП, КТП № фидер 0,4кВ | Наименование населеного пункта | Ном-ная мощность силового транс-ра кВА | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС Койбагор | ВЛ Койбагор-поселок
| №1 ф-1 | Койбагор | 100 | 2.9988 | 97
| №2 ф-1 | Койбагор | 160 | 1.1702 | 158.1
| №3 ф-1 | Койбагор | 160 | 5.6787 | 150.9
| №5 ф-1 | Койбагор | 160 | 4.9413 | 152.1
| №6 ф-1 | Койбагор | 160 | 6.6804 | 149.3
| №9 ф-1 | Койбагор | 250 | 3.927 | 240.2
| №10 ф-1 | Койбагор | 160 | 1.2294 | 158
ВЛ Койбагор-КСХТ
| №15 ф-1 | Койбагор | 160 | 4.4944 | 152.8
| №13 ф-1 | Койбагор | 100 | 2.2892 | 97.7
| №16 ф-1 | Койбагор | 250 | 3.7424 | 240.6
ВЛ Койбагор-РРС
| КТП №24 ф-1 | Койбагор | 63 | 1.2414 | 62.2
ПС Амангельдинская | ВЛ Амангельдинская- Зернаток
| №17 ф-1 | Амангельда | 630 | 2.1555 | 616.4
| №9 ф-1 | Амангельда | 160 | 2.6843 | 155.7
| №8 ф-1 | Амангельда | 160 | 4.8285 | 152.3
| №3 ф-1 | Амангельда | 160 | 4.3208 | 153.1
| №10 ф-1 | Амангельда | 160 | 1.8349 | 157.1
ВЛ Амангельдинская- Кирзавод
| №11 ф-1 | Амангельда | 400 | 1.4625 | 394.2
ВЛ Амангельдинская- Поселок
| №2 ф-1 | Амангельда | 160 | 2.9835 | 155.2
ВЛ Амангельдинская- Целинный
| №4 ф-1 | Целинный | 40 | 0 | 40
| №6 ф-1 | Целинный | 250 | 2.7867 | 243
ПС Люблинка | ВЛ Люблинка -Кушмурун
| №14 ф-1 | Люблинка | 160 | 7.0339 | 148.7
| №15 ф-1 | Люблинка | 250 | 8.2599 | 229.4
| №16 ф-1 | Люблинка | 160 | 11.4897 | 141.6
| №17 ф-1 | Люблинка | 160 | 11.1022 | 142.2
ВЛ Люблинка Фермы
| №9 ф-1 | Люблинка | 250 | 2.6128 | 243.5
ВЛ Люблинка Николаева
| №18 ф-1 | Люблинка | 63 | 27.3114 | 45.8
| №20 ф-1 | Люблинка | 100 | 3.7052 | 96.3
| №24 ф-1 | Симфирополь | 250 | 6.9167 | 232.7
| ВЛ Люблинка Зареченка |  |  |  | 0
| №3 ф-1 | Карниловка | 160 | 6.293 | 149.9
| №4 ф-1 | Зареченка | 25 | 0.7456 | 24.8
ВЛ Люблинка Водозабор
| №12 ф-1 | Люблинка | 160 | 0.60637 | 159
ПС КАРАСУ | ВЛ Карасу-КСМК
| №45 ф-1 | Карасу | 160 | 8.9594 | 145.7
| №20 ф-1 | Карасу | 160 | 9.7241 | 144.4
| №43 ф-1 | Карасу | 250 | 1.6356 | 245.9
| №23 ф-1 | Карасу | 100 | 20.5101 | 79.5
| №24 ф-1 | Карасу | 100 | 5.9487 | 94.1
ВЛ-10кВ Карасу-маслозавод
| №26 ф-1 | Карасу | 160 | 19.805 | 128.3
| №27 ф-1 | Карасу | 250 | 10.032 | 224.9
| №29 ф-1 | Карасу | 160 | 15.8297 | 134.7
| №30 ф-1 | Карасу | 160 | 13.5179 | 138.4
| №31 ф-1 | Карасу | 100 | 51.48 | 48.5
| №2 ф-1 | Карасу | 250 | 8.7715 | 228.1
| №33 ф-1 | Карасу | 250 | 16.5582 | 208.6
| №34 ф-1 | Карасу | 100 | 27.6354 | 72.4
| №8 ф-1 | Карасу | 250 | 23.7728 | 190.6
| №4 ф-1 | Карасу | 250 | 6.8501 | 232.9
ВЛ-10кВ Карасу-райцентр
| №37 ф-1 | Карасу | 250 | 16.2472 | 209.4
| №38 ф-1 | Карасу | 160 | 4.6109 | 152.6
| №39 ф-1 | Карасу | 250 | 15.41 | 211.5
| №40 ф-1 | Карасу | 250 | 12.2235 | 219.4
| №41 ф-1 | Карасу | 250 | 14.143 | 214.6
| №1 ф-1 | Карасу | 60 | 2.0285 | 58.8
ВЛ-10кВ Карасу-ЦРБ
| №46 ф-1 | Карасу | 100 | 10.81 | 89.2
| №48 ф-1 | Карасу | 160 | 15.3416 | 135.5
ВЛ-10кВ Карасу-Ц.у
| №9 ф-1 | Восток | 160 | 10.3253 | 143.5
| №13 ф-1 | Восток | 160 | 11.6942 | 141.3
| №14 ф-1 | Восток | 250 | 16.168 | 209.6
| №15 ф-1 | Восток | 100 | 13.1835 | 86.8
| №18 ф-1 | Восток | 160 | 13.2922 | 138.7
| №19 ф-1 | Восток | 250 | 12.22 | 219.5
| №59 ф-1 | Восток | 100 | 12.69 | 87.3
| №12 ф-1 | Восток | 100 | 8.93 | 91.1
ПС ВОСТОК | ВЛ Восток-Автопарк
| №12 ф-1 | Восток | 160 | 8.3955 | 146.6
ВЛ Восток-База РЭС
| №1 ф-1 | Восток | 100 | 8.2482 | 91.8
ВЛ Восток-Фермы
| №20 ф-1 | Восток | 250 | 1.1981 | 247
| №21 ф-1 | Восток | 160 | 5.0241 | 152
| №24 ф-1 | Восток | 160 | 6.1454 | 150.2
| №24 ф-1 | Жумагул | 160 | 6.1425 | 150.2
| №10 ф-1 | Сюйгенсай | 25 | 4.7736 | 23.8
ВЛ Восток-АЗС
| №1 ф-1 | Восток | 63 | 10.3171 | 56.5
| №9 ф-1 | Восток | 100 | 1.617 | 98.4
ПС ЧЕРНЯЕВКА | ВЛ Черняевка-Карасу
| №1 ф-1 | Ленино | 160 | 4.3144 | 153.1
| №3 ф-1 | Маршановка | 100 | 14.7888 | 85.2
| №5 ф-1 | Белозеровка | 160 | 4.3436 | 153.1
| №9 ф-1 | Ленино | 630 | 0.26111 | 628.4
ВЛ Черняевка-Карасу
| №7 ф-1 | Ленино | 160 | 1.9951 | 156.8
| №8 ф-1 | Ленино | 180 | 2.9125 | 174.8
| №11 ф-1 | Ленино | 160 | 8.9759 | 145.6
| №12 ф-1 | Ленино | 100 | 9.7394 | 90.3
| №16 ф-1 | Ленино | 160 | 0.51187 | 159.2
| №17 ф-1 | Ленино | 160 | 4.1794 | 153.3
| №18 ф-1 | Ленино | 160 | 9.2281 | 145.2
| №21 ф-1 | Ленино | 160 | 1.9514 | 156.9
ПС МАЙСКАЯ | ВЛ Майская-Карачилик
| №1 ф-1 | Майский | 250 | 0.5688 | 248.6
| №11 ф-1 | Майский | 160 | 1.11 | 158.2
ВЛ Майская-зерноток
| №13 ф-1 | Майский | 160 | 0.075 | 159.9
| №12 ф-1 | Майский | 100 | 0.936 | 99.1
ПС ЮБИЛЕЙНАЯ | ВЛ-10кВ Юбилейная-Ц.у
| №3 ф-1 | Павлово | 100 | 10.7999 | 89.2
| №1 ф-1 | Павлово | 400 | 2.8729 | 388.5
| №7 ф-1 | Павлово | 160 | 5.3169 | 151.5
| №9 ф-1 | Павлово | 250 | 9.1429 | 227.1
ВЛ-10кВ Юбилейная-фермы
| №10 ф-1 | Павлово | 160 | 2.6649 | 155.7
| №11 ф-1 | Павлово | 250 | 0.31824 | 249.2
| №13 ф-1 | Павлово | 160 | 0.073125 | 159.9
ПС КОЛОС | ВЛ-10кВ Колос-Ц.у
| №1 ф-1 | Жамбыл | 160 | 3.0949 | 155
| №2 ф-1 | Жамбыл | 100 | 9.087 | 90.9
| №3 ф-1 | Жамбыл | 250 | 6.2899 | 234.3
| №4 ф-1 | Жамбыл | 160 | 3.5678 | 154.3
| №5 ф-1 | Жамбыл | 250 | 2.9638 | 242.6
| №6 ф-1 | Жамбыл | 160 | 4.524 | 152.8
ВЛ-10кВ Колос-Восточный
| №8 ф-1 | Жамбыл | 160 | 9.1356 | 145.4
| №9 ф-1 | Жамбыл | 100 | 7.3242 | 92.7
| №10 ф-1 | Жамбыл | 160 | 8.2569 | 146.8
| №12 ф-1 | Жамбыл | 160 | 5.2279 | 151.6
| №14 ф-1 | Жамбыл | 160 | 2.6618 | 155.7
ПС КАРАМУРЗА | ВЛ-10кВ Карамурза-ХПП
| №5 ф-1 | Карамурза | 250 | 1.0312 | 247.4
| №6 ф-1 | Карамурза | 160 | 1.47 | 157.6
ВЛ-10кВ Карамурза-отд.1
| №7 ф-1 | Карамурза | 160 | 12.0199 | 140.8
ВЛ-10кВ Карамурза-Ц.у
| №10 ф-1 | Карамурза | 100 | 23.4165 | 76.6
| №15 ф-1 | Карамурза | 160 | 6.5812 | 149.5
| №13 ф-1 | Карамурза | 100 | 10.8342 | 89.2
| №14 ф-1 | Карамурза | 250 | 4.3235 | 239.2
| №12 ф-1 | Карамурза | 100 | 17.4096 | 82.6
ПС ТЮНТЮГУР | ВЛ-10кВ Тюнтюгур-Козубай
| №13 ф-1 | Тюнтюгур | 100 | 3.7556 | 96.2
| №7 ф-1 | Козубай | 40 | 0.98175 | 39.6
ВЛ-10кВ Тюнтюгур-Ц.у
| №4 ф-1 | Тюнтюгур | 250 | 2.5944 | 243.5
ВЛ-10кВ Тюнтюгур-АЗС
| №12 ф-1 | Тюнтюгур | 250 | 1.3028 | 246.7
ПС СВЯТОГОРКА | ВЛ-10кВ Святогорка-фермы
| КТП №13 ф-1 | Святогорка | 63 | 3.63 | 60.7
ПС БАКАНСКАЯ | ВЛ-10кВ Баканская-ХПП
| №3 ф-1 | Бакан | 160 | 0.96731 | 158.5
ВЛ-10кВ Баканская--Ц.у
| №6 ф-1 | Бакан | 250 | 2.3736 | 244.1
| №9 ф-1 | Бакан | 160 | 1.1931 | 158.1
| №10 ф-1 | Бакан | 250 | 14.3002 | 214.2
| №12 ф-1 | Бакан | 100 | 11.0607 | 88.9
| №13 ф-1 | Бакан | 100 | 4.876 | 95.1
ПС ИЛЬИЧА | ВЛ-10кВ Ильича-Ц.у
| №5 ф-1 | Ильич | 160 | 9.9763 | 144
| №7 ф-1 | Ильич | 160 | 10.2491 | 143.6
| №6 ф-1 | Ильич | 160 | 0.96731 | 158.5
ВЛ-10кВ Ильича-отд.№2
| №1 ф-1 | Ильич | 100 | 1.8463 | 98.2
| №4 ф-1 | Ильич | 250 | 1.0252 | 247.4
ПС УБАГАНСКАЯ | ВЛ-10кВ Убаганская-Ц.у
| №13 ф-1 | Убаган | 250 | 9.9884 | 225
ВЛ-10кВ Убаганская-Кулан
| №5 ф-1 | Убаган | 160 | 0.70744 | 158.9
| №7 ф-1 | Убаган | 250 | 4.0375 | 239.9
ВЛ-10кВ Убаганская-школа
| №1 ф-1 | Убаган | 250 | 4.2506 | 239.4
| №2 ф-1 | Убаган | 100 | 1.9157 | 98.1
| №4 ф-1 | Убаган | 160 | 8.3564 | 146.6
ПС НОВОПАВЛОВКА | ВЛ-10 Н.павловка-поселок
| №12 ф-1 | Новопавловка | 100 | 12.5433 | 87.5
| №14 ф-1 | Новопавловка | 160 | 5.7813 | 150.7
| №15 ф-1 | Новопавловка | 160 | 9.4731 | 144.8
| №16 ф-1 | Новопавловка | 160 | 13.2248 | 138.8
| №18 ф-1 | Новопавловка | 100 | 23.1374 | 76.9
ВЛ-10 Н.павловка-Айткула
| №6 ф-1 | Новопавловка | 63 | 0.92857 | 62.4
| №7 ф-1 | Новопавловка | 160 | 2.3985 | 156.2
| №9 ф-1 | Новопавловка | 160 | 0.585 | 159.1
| №10 ф-1 | Новопавловка | 160 | 3.77 | 154
| №11 ф-1 | Новопавловка | 250 | 0.66172 | 248.3
ВЛ-10 Н.павловка-Промзона
| №2 ф-1 | Новопавловка | 160 | 0.37863 | 159.4
| №4 ф-1 | Новопавловка | 160 | 7.5119 | 148
| №5 ф-1 | Новопавловка | 250 | 7.2496 | 231.9