## лето 2020
Октябрьский РЭС
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Марка основ.пров. | Марка нул.пров. | Iа,А | Ib,А | Ic,А | Uн,В | Uк1,В | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| № 082 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 35.9 | 12.8 | 32.3 | 229 | 220 | 35.2431
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 34.6 | 17.3 | 21 | 229 | 211
| № 083 Ф.1 |  | 250 | СИП-35 | СИП-35 | 38.5 | 32.5 | 37.7 | 232 | 228 | 25.8448
| Ф.2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 71.5 | 43.4 | 54.9 | 232 | 226
| № 085 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 8.9 | 18.9 | 3.1 | 240 | 230 | 17.01
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 18.3 | 35.5 | 28.7 | 240 | 220
| № 087 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 28 | 9.1 | 37.8 | 240 | 220 | 27.255
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 40 | 45.1 | 21.7 | 240 | 221
| № 088 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 22.1 | 19.5 | 22 | 239 | 235 | 17.2654
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 51.4 | 35.8 | 29.8 | 239 | 218
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Микрорайон | Октябрьское
| № 056 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 17 | 28 | 17 | 234 | 224 | 16.965
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 10 | 21 | 23 | 234 | 222
| № 063 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 24.4 | 10.3 | 12.4 | 244 | 225 | 14.3472
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.4 | 1.1 | 9.2 | 244 | 230
| № 064 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 33.8 | 30.9 | 37 | 239 | 232 | 29.7077
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 4.6 | 5.8 | 12.2 | 239 | 226
| № 096 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 25.9 | 24 | 12.7 | 247 | 221 | 16.6873
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 31.8 | 47.9 | 26.6 | 247 | 227
| № 059 Ф.1 |  | 63 | СИП-35 | СИП-35 | 8.8 | 10.5 | 12 | 254 | 249 | 15.4416
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 4 | 0.3 | 254 | 240
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-МТМ | Октябрьское
| № 074 Ф.1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 15.3 | 3.5 | 10.2 | 244 | 241 | 7.076
| № 058 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.8 | 5.9 | 7.8 | 235 | 228 | 12.3845
| Ф.2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 7.1 | 9.9 | 3.2 | 235 | 230
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 5.1 | 1.5 | 5.4 | 235 | 220
| № 062 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 7.5 | 0.5 | 0.4 | 226 | 224 | 1.9492
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.2 | 5.1 | 226 | 222
| № 070 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8.2 | 3.5 | 4 | 237 | 234 | 3.7209
| № 604 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 31 | 25.8 | 10 | 239 | 227 | 18.403
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 22.1 | 12.4 | 14.2 | 239 | 230
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.2 | 7.2 | 239 | 236
| № 610 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 10.7 | 21.7 | 10.2 | 232 | 218 | 15.6876
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Райцентр | Октябрьское
| № 035 Ф.1 |  | 40 | А-25 | А-16 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 247 | 234 | 4.0755
| № 036 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 35.4 | 28.6 | 20.5 | 233 | 227 | 13.6072
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.2 | 26.7 | 14.7 | 233 | 231
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.6 | 11.2 | 1.1 | 233 | 225
| № 040 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 18.7 | 17.6 | 30.4 | 245 | 231 | 17.5941
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 15.7 | 2.3 | 30.2 | 245 | 224
| № 042 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 31.8 | 34.6 | 29.4 | 246 | 229 | 13.9728
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 21.3 | 6.8 | 18.1 | 246 | 238
| №044 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 18.8 | 6.4 | 5.9 | 235 | 224 | 7.3085
| №045 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.7 | 28.5 | 29.1 | 238 | 220 | 15.3034
| №046 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 18.5 | 14.7 | 21.1 | 233 | 222 | 7.9074
| №047 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 16.9 | 2.1 | 1.7 | 244 | 227 | 16.5463
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 35.4 | 33.5 | 18.9 | 244 | 219
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Животноводство | Железнодорожный
| №071 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 13.1 | 24.7 | 16.2 | 241 | 239 | 11.6162
| Ф.2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 25.2 | 18.8 | 22.5 | 241 | 237
| №072 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 19.5 | 21.9 | 54.2 | 254 | 242 | 11.8059
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.2 | 0.2 | 0.1 | 254 | 250
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 1.6 | 7 | 1.5 | 254 | 251
| №073 Ф.1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 18.8 | 19.5 | 17.4 | 254 | 244 | 53.3241
| Ф.2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 12.7 | 14.4 | 17.9 | 254 | 246
| Ф.3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 51.7 | 54.2 | 42.7 | 254 | 243
| Ф.4 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 26.4 | 28.4 | 31.8 | 254 | 245
| №077 Ф.1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 253 | 252 | 0.1265
| Ф.2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 253 | 247
| №078 Ф.1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 37.2 | 47.1 | 35.5 | 255 | 247 | 19.0931
| №094 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 3.6 | 6 | 12.2 | 244 | 239 | 5.3192
ПС -220/35/10кВ Челгаши | ВЛ 10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши
| №001 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 14.9 | 15.2 | 1.2 | 243 | 221 | 6.4547
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.4 | 0.3 | 0.5 | 243 | 219
| №003 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 40.6 | 6 | 4.2 | 243 | 220 | 12.3444
| №004 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.9 | 21.7 | 5.5 | 248 | 229 | 11.0112
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.5 | 1.3 | 6.5 | 248 | 230
| №006 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.7 | 0.8 | 0.2 | 243 | 231 | 1.8711
| №007 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 38.8 | 4 | 27.2 | 247 | 232 | 23.8818
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 14.6 | 33.2 | 36.9 | 247 | 220
| №008 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 23.4 | 17.5 | 25.5 | 246 | 231 | 16.3344
| №010 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 9.1 | 0.1 | 0.2 | 253 | 234 | 3.3523
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.2 | 11.5 | 253 | 226
| №014 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.1 | 12.3 | 0.4 | 251 | 235 | 3.2128
| №025 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 47.7 | 23.3 | 28.5 | 246 | 222 | 15.2981
| №030 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 17.3 | 0.4 | 0.5 | 252 | 236 | 8.2908
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 14.5 | 0.1 | 252 | 234
| №009 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 25.7 | 25.8 | 26.7 | 253 | 236 | 19.7846
ПС -220/35/10кВ Челгаши | ВЛ 10 кВ Челгаши-Райцентр
| №065 Ф.1 | Челгаши | 160 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.1 | 11.8 | 248 | 245 | 5.0065
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 8.9 | 8.4 | 248 | 223
| №051 Ф.1 | Октябрьское | 100 | А-25 | А-16 | 7.7 | 2 | 6.8 | 243 | 239 | 10.1817
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 2.3 | 0.1 | 243 | 242
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 6.4 | 10.5 | 6 | 243 | 240
| №611 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 4.3 | 21 | 12 | 251 | 245 | 14.8608
| №107 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.1 | 8.7 | 0.1 | 250 | 240 | 0.89
| №108 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 18.1 | 25.5 | 17 | 250 | 243 | 10.78
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 26.2 | 11 | 10 | 250 | 234
ПС-35/10кВ Ишимская | ВЛ 10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс
| №021 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 16.8 | 1.5 | 1.6 | 252 | 240 | 3.1343
| №023 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 3.5 | 27.2 | 10.5 | 239 | 232 | 4.3689
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 1.5 | 0.3 | 239 | 234
ПС-35/10кВ Ишимская | ВЛ 10 кВ Ишимская-Ц/У Октябрьского | Целинное
| №075 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 33.4 | 51.8 | 22.3 | 249 | 220 | 26.7675
| №115 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 17.1 | 12.8 | 5 | 246 | 240 | 27.3306
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 54 | 7 | 15.2 | 246 | 221
| №116 Ф1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 25.6 | 23.1 | 16.9 | 253 | 248 | 10.373
| №117 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 12.7 | 9.9 | 23.7 | 255 | 248 | 18.0285
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 6.9 | 6.7 | 10.8 | 255 | 250
| №120 Ф.1 |  | 250 | СИП-35 | СИП-35 | 0.1 | 0.2 | 6.8 | 238 | 236 | 6.9401
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.2 | 14.4 | 10.7 | 238 | 234
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 3 | 4.2 | 31.3 | 238 | 219
| №122 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 252 | 250 | 9.576
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 31.4 | 24.8 | 28.1 | 252 | 246
ПС-35/10кВ Элеваторная | ВЛ 10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай
| №110 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 10.7 | 10 | 7.8 | 227 | 223 | 4.0434
| №111 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 23.8 | 22 | 55.7 | 243 | 221 | 16.7822
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 2 | 2.9 | 4.1 | 243 | 227
| №113 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 1.2 | 2.2 | 1.8 | 242 | 240 | 1.9975
| №114 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 240 | 237 | 0.15238
ПС-35/10кВ Кошевая | ВЛ 10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое
| №138 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 15.5 | 8.8 | 3.2 | 244 | 225 | 6.71
| №139 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.8 | 11.6 | 12 | 252 | 247 | 12.8993
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.2 | 24.5 | 2 | 252 | 236
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.6 | 9.1 | 252 | 235
| №155 Ф.1 | Молодежный | 40 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.5 | 1 | 248 | 243 | 1.116
| №159 Ф.1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 2.3 | 5.4 | 3.1 | 253 | 249 | 17.7943
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.3 | 11 | 10.1 | 253 | 250
| №177 Ф.1 | Кошевое | 160 | А-25 | А-16 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 246 | 243 | 0.19987
ПС-35/10кВ Искра | ВЛ 10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное
| №201 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 3.7 | 4.7 | 13.9 | 242 | 232 | 5.808
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 9.5 | 1.8 | 4.8 | 242 | 230
| №205 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 245 | 240 | 1.4778
| №204 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 29.4 | 9.1 | 23.4 | 238 | 229 | 9.2076
| №206 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 4.8 | 26.6 | 12.4 | 242 | 233 | 7.2298
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 242 | 236
ПС-35/10кВ Искра | ВЛ 10 кВ Искра-Животноводство | Степное
| №202 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.1 | 5.6 | 1.9 | 240 | 232 | 14.04
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 31.8 | 27.4 | 25.8 | 240 | 230
| №203 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 5.2 | 0.1 | 0.1 | 245 | 236 | 1.029
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 1.7 | 1.2 | 1.8 | 245 | 234
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 245 | 238
| №192 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 1 | 3.9 | 0.7 | 240 | 236 | 0.5376
| №194 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 229 | 220 | 1.3007
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 0.2 | 0.3 | 6.3 | 229 | 221
ПС-35/10кВ Айдарлинская | ВЛ 10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы
| №231 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 13.5 | 1.5 | 0.3 | 238 | 228 | 1.4566
| №232 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.8 | 19 | 13.6 | 245 | 221 | 11.0556
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 3.5 | 11.5 | 12.8 | 245 | 223
| №233 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 13.4 | 0.5 | 6.2 | 235 | 222 | 4.7235
| №234 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 31.3 | 1.2 | 22.3 | 245 | 220 | 12.2653
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 13.2 | 10 | 2.1 | 245 | 224
| №235 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 1.8 | 10.4 | 8 | 236 | 230 | 7.567
| №237 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 1.8 | 6.1 | 11.3 | 248 | 222 | 15.066
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 8.4 | 3.8 | 2.4 | 248 | 220
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 38.5 | 12.5 | 12.4 | 248 | 224
ПС-35/10кВ Айдарлинская | ВЛ 10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы
| №217 Ф.1 |  | 60 | А-25 | А-16 | 10.2 | 11 | 10.8 | 236 | 230 | 12.5867
| №230 Ф.1 |  | 250 | А-25 | А-16 | 4.5 | 7 | 2.5 | 236 | 226 | 9.525
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 25.4 | 23.6 | 2.2 | 236 | 224
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 3.9 | 17.7 | 14.1 | 236 | 216
ПС-35/10кВ Герцена | ВЛ 10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена |  | А-25 | А-16
| №248 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 6.8 | 4.3 | 17.8 | 239 | 221 | 11.711
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.7 | 10.6 | 6.8 | 239 | 230
| №249 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 7.8 | 15.5 | 6.8 | 238 | 231 | 7.1846
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 7.7 | 4.3 | 6.2 | 238 | 221
| №257 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 11.8 | 12.1 | 11.3 | 237 | 233 | 8.3424
| №263 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 5.5 | 0.2 | 0.1 | 238 | 232 | 2.1911
ПС-35/10кВ Жекеколь | ВЛ 10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь
| №304 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 5.4 | 2.4 | 4.6 | 240 | 220 | 2.976
| №312 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 2 | 5.9 | 3.1 | 241 | 238 | 4.2079
ПС-35/10кВ Жекеколь | ВЛ 10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Тетекты
| №337 Ф.1 |  | 160 | А-25 | А-16 | 11.9 | 2.4 | 5.5 | 251 | 240 | 6.1652
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 2.2 | 6.1 | 1.3 | 251 | 238
| Ф.3 |  |  | А-25 | А-16 | 9.1 | 0.5 | 0.3 | 251 | 246
| №339 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.1 | 6.5 | 1.1 | 248 | 233 | 5.0394
| Ф.2 |  |  | А-25 | А-16 | 10.12 | 0.2 | 0.3 | 248 | 234
| №343 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 8.9 | 3.6 | 2.8 | 243 | 236 | 3.7179
ПС -35/10кВ Братская | ВЛ 10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский
| №282 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 0.3 | 0.8 | 5.2 | 244 | 232 | 1.5372
| №283 Ф.1 |  | 100 | А-25 | А-16 | 2.1 | 2.3 | 7.4 | 242 | 230 | 2.8556
| №276 Ф.1 |  | 63 | А-25 | А-16 | 7.2 | 0.9 | 0.8 | 246 | 233 | 3.4752

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (III квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ, КТП | Наименование населенного пункта | Мощность КТП (кВА) | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Ц/У Железнодорожного | Железнодорожный
| № 082 Ф.1 |  | 100 | 35.2431 | 64.8
| № 083 Ф.1 |  | 250 | 25.8448 | 185.4
| № 085 Ф.1 |  | 160 | 17.01 | 132.8
| № 087 Ф.1 |  | 160 | 27.255 | 116.4
| № 088 Ф.1 |  | 250 | 17.2654 | 206.8
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Микрорайон | Октябрьское
| № 056 Ф.1 |  | 160 | 16.965 | 132.9
| № 063 Ф.1 |  | 100 | 14.3472 | 85.7
| № 064 Ф.1 |  | 100 | 29.7077 | 70.3
| № 096 Ф.1 |  | 250 | 16.6873 | 208.3
| № 059 Ф.1 |  | 63 | 15.4416 | 53.3
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-МТМ | Октябрьское
| № 074 Ф.1 |  | 100 | 7.076 | 92.9
| № 058 Ф.1 |  | 100 | 12.3845 | 87.6
| № 062 Ф.1 |  | 160 | 1.9492 | 156.9
| № 070 Ф.1 |  | 100 | 3.7209 | 96.3
| № 604 Ф.1 |  | 160 | 18.403 | 130.6
| № 610 Ф.1 |  | 63 | 15.6876 | 53.1
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Райцентр | Октябрьское
| № 035 Ф.1 |  | 40 | 4.0755 | 38.4
| № 036 Ф.1 |  | 250 | 13.6072 | 216
| № 040 Ф.1 |  | 160 | 17.5941 | 131.8
| № 042 Ф.1 |  | 250 | 13.9728 | 215.1
| №044 Ф.1 |  | 100 | 7.3085 | 92.7
| №045 Ф.1 |  | 100 | 15.3034 | 84.7
| №046 Ф.1 |  | 160 | 7.9074 | 147.3
| №047 Ф.1 |  | 160 | 16.5463 | 133.5
ПС -35/10кВ Октябрьская | ВЛ 10 кВ Октябр.-Животноводство | Железнодорожный
| №071 Ф.1 |  | 250 | 11.6162 | 221
| №072 Ф.1 |  | 250 | 11.8059 | 220.5
| №073 Ф.1 |  | 160 | 53.3241 | 74.7
| №077 Ф.1 |  | 160 | 0.1265 | 159.8
| №078 Ф.1 |  | 160 | 19.0931 | 129.5
| №094 Ф.1 |  | 100 | 5.3192 | 94.7
ПС -220/35/10кВ Челгаши | ВЛ 10 кВ Челгаши-Элеватор 2 | Челгаши
| №001 Ф.1 |  | 160 | 6.4547 | 149.7
| №003 Ф.1 |  | 100 | 12.3444 | 87.7
| №004 Ф.1 |  | 100 | 11.0112 | 89
| №006 Ф.1 |  | 100 | 1.8711 | 98.1
| №007 Ф.1 |  | 160 | 23.8818 | 121.8
| №008 Ф.1 |  | 100 | 16.3344 | 83.7
| №010 Ф.1 |  | 160 | 3.3523 | 154.6
| №014 Ф.1 |  | 100 | 3.2128 | 96.8
| №025 Ф.1 |  | 160 | 15.2981 | 135.5
| №030 Ф.1 |  | 100 | 8.2908 | 91.7
| №009 Ф.1 |  | 100 | 19.7846 | 80.2
ПС -220/35/10кВ Челгаши | ВЛ 10 кВ Челгаши-Райцентр
| №065 Ф.1 | Челгаши | 160 | 5.0065 | 152
| №051 Ф.1 | Октябрьское | 100 | 10.1817 | 89.8
| №611 Ф.1 |  | 63 | 14.8608 | 53.6
| №107 Ф.1 |  | 250 | 0.89 | 247.8
| №108 Ф.1 |  | 250 | 10.78 | 223.1
ПС-35/10кВ Ишимская | ВЛ 10 кВ Ишимская-30лет Целины | Прогресс
| №021 Ф.1 |  | 160 | 3.1343 | 155
| №023 Ф.1 |  | 250 | 4.3689 | 239.1
ПС-35/10кВ Ишимская | ВЛ 10 кВ Ишимская-Ц/У Октябрьского | Целинное
| №075 Ф.1 |  | 100 | 26.7675 | 73.2
| №115 Ф.1 |  | 100 | 27.3306 | 72.7
| №116 Ф1 |  | 160 | 10.373 | 143.4
| №117 Ф.1 |  | 100 | 18.0285 | 82
| №120 Ф.1 |  | 250 | 6.9401 | 232.6
| №122 Ф.1 |  | 250 | 9.576 | 226.1
ПС-35/10кВ Элеваторная | ВЛ 10 кВ Элеваторная-РРС | Жаныспай
| №110 Ф.1 |  | 160 | 4.0434 | 153.5
| №111 Ф.1 |  | 160 | 16.7822 | 133.1
| №113 Ф.1 |  | 63 | 1.9975 | 61.7
| №114 Ф.1 |  | 63 | 0.15238 | 62.9
ПС-35/10кВ Кошевая | ВЛ 10 кВ Кошевая-Ц/У Кошевого | Кошевое
| №138 Ф.1 |  | 100 | 6.71 | 93.3
| №139 Ф.1 |  | 160 | 12.8993 | 139.4
| №155 Ф.1 | Молодежный | 40 | 1.116 | 39.6
| №159 Ф.1 |  | 60 | 17.7943 | 49.3
| №177 Ф.1 | Кошевое | 160 | 0.19987 | 159.7
ПС-35/10кВ Искра | ВЛ 10 кВ Искра-Ц/У Искра | Степное
| №201 Ф.1 |  | 160 | 5.808 | 150.7
| №205 Ф.1 |  | 63 | 1.4778 | 62.1
| №204 Ф.1 |  | 160 | 9.2076 | 145.3
| №206 Ф.1 |  | 160 | 7.2298 | 148.4
ПС-35/10кВ Искра | ВЛ 10 кВ Искра-Животноводство | Степное
| №202 Ф.1 |  | 160 | 14.04 | 137.5
| №203 Ф.1 |  | 250 | 1.029 | 247.4
| №192 Ф.1 |  | 250 | 0.5376 | 248.7
| №194 Ф.1 |  | 250 | 1.3007 | 246.7
ПС-35/10кВ Айдарлинская | ВЛ 10 кВ Айдарлинская-Ц/У Айдарлинского | Айдарлы
| №231 Ф.1 |  | 250 | 1.4566 | 246.4
| №232 Ф.1 |  | 160 | 11.0556 | 142.3
| №233 Ф.1 |  | 100 | 4.7235 | 95.3
| №234 Ф.1 |  | 160 | 12.2653 | 140.4
| №235 Ф.1 |  | 63 | 7.567 | 58.2
| №237 Ф.1 |  | 160 | 15.066 | 135.9
ПС-35/10кВ Айдарлинская | ВЛ 10 кВ Айдарлинская-Бригады | Айдарлы
| №217 Ф.1 |  | 60 | 12.5867 | 52.4
| №230 Ф.1 |  | 250 | 9.525 | 226.2
ПС-35/10кВ Герцена | ВЛ 10 кВ Герцена-Кир. завод | Герцена
| №248 Ф.1 |  | 100 | 11.711 | 88.3
| №249 Ф.1 |  | 160 | 7.1846 | 148.5
| №257 Ф.1 |  | 100 | 8.3424 | 91.7
| №263 Ф.1 |  | 63 | 2.1911 | 61.6
ПС-35/10кВ Жекеколь | ВЛ 10 кВ Жекеколь-Ц/У Жекеколь | Жекеколь
| №304 Ф.1 |  | 100 | 2.976 | 97
| №312 Ф.1 |  | 63 | 4.2079 | 60.3
ПС-35/10кВ Жекеколь | ВЛ 10 кВ Жекеколь-Ц/У Вильямса | Тетекты
| №337 Ф.1 |  | 160 | 6.1652 | 150.1
| №339 Ф.1 |  | 100 | 5.0394 | 95
| №343 Ф.1 |  | 100 | 3.7179 | 96.3
ПС -35/10кВ Братская | ВЛ 10 кВ Братская-Ц/У Братского | Братский
| №282 Ф.1 |  | 100 | 1.5372 | 98.5
| №283 Ф.1 |  | 100 | 2.8556 | 97.1
| №276 Ф.1 |  | 63 | 3.4752 | 60.8