## Таран расчет
Беймбета Майлина РЭС
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4кВ | Наименование населенного пункта | Мощность КТП, (кВА) | Марка фазного и нулевого провода |  | Нагрузка по фазам, А |  |  | Напряжение в конце удаленного участка, В |  | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
[6 empty] | Iа, | Ib, | Ic, | Uн, | Uк1,
[6 empty] | А | А | А | В | В
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-ЦУ | п Красносельский
| КТП №103-42 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 30.2 | 11.1 | 48.2 | 239 | 225 | 29.9007 | 112.2
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 51.2 | 18.7 | 20.3 | 241 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 2.1 | 7.5 | 238 | 232
| КТП №103-37 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.2 | 11 | 4.1 | 241 | 237 | 19.2499
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.6 | 9.8 | 13.2 | 234 | 228
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 4.7 | 9.5 | 238 | 234
| КТП №103-38 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 30.2 | 17.5 | 9.8 | 235 | 228 | 23.5085
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.1 | 12.3 | 28.6 | 238 | 232
| КТП №103-33 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 30.2 | 16.5 | 18.2 | 238 | 226 | 27.159
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.5 | 33.2 | 8.7 | 242 | 230
ПС 110/35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Оренбургский
| КТП №102-09 Ф-1 | п Оренбургский | 100 | А-25 | А-25 | 0 | 10.2 | 9.5 | 244 | 237 | 26.4738
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 30.5 | 21.6 | 40.1 | 235 | 225
| КТП №101-11Ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 60.2 | 50.2 | 71.2 | 231 | 225 | 24.7857
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 25.3 | 12.3 | 49.8 | 229 | 218
| КТП №102-08 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 2 | 2.1 | 0 | 225 | 224 | 1.5528
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.1 | 0 | 6 | 220 | 220
| КТП №102-03 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 40.5 | 20.3 | 38.5 | 240 | 235 | 23.832
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 1 | п Айет
| КТП №102-04 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 40.2 | 30.5 | 37.1 | 233 | 225 | 26.3641
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.1 | 2.3 | 3.9 | 225 | 224
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.3 | 16.1 | 20.4 | 232 | 228
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.3 | 11.2 | 230 | 229
| КТП №101-23 Ф-1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 27.1 | 12.3 | 18.4 | 239 | 226 | 40.7326
| Ф-2 |  |  | СИП-50 | СИП-50 | 66 | 78 | 59.4 | 240 | 224
| ф-3 |  |  | СИП-16 | СИП-16 | 7.1 | 2.1 | 1.9 | 229 | 221
| КТП №101-26 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 62.1 | 47.2 | 51.2 | 235 | 225 | 59.869
| КТП №101-28 Ф-1 |  | 250 | А-25 | А-25 | 58.1 | 40.1 | 56.2 | 242 | 234 | 34.6369
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 66.3 | 46.1 | 74.3 | 237 | 226
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 7.1 | 1 | 13 | 236 | 235
| КТП №101-29 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.8 | 20.5 | 29.8 | 249 | 237 | 32.7902
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 45.6 | 35.2 | 69.8 | 249 | 242
| КТП №101-24 Ф-1 |  | 100 | СИП-50 | СИП-50 | 36 | 40.2 | 36.4 | 235 | 225 | 37.1794
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 8.1 | 4.2 | 7.8 | 231 | 226
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 6.1 | 9.1 | 11.1 | 231 | 228
| КТП №101-43ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 14.2 | 38.1 | 25.4 | 236 | 225 | 35.2272
| ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 234 | 229
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 14.2 | 22.5 | 35.1 | 231 | 223
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 2 | п Айет
| КТП №101-04 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 20.1 | 5.2 | 7.1 | 221 | 220 | 14.5435
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.3 | 0.1 | 7.6 | 220 | 219
| КТП №101-05 Ф-1 |  | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 22.4 | 30.1 | 26.8 | 244 | 223 | 42.5181
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 9.1 | 9.5 | 7.4 | 242 | 220
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 75.6 | 50.2 | 52.3 | 238 | 216
| КТП №101-06 Ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 11.3 | 8.5 | 3.6 | 240 | 235 | 31.199
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 26.5 | 30.2 | 20.3 | 235 | 227
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 3.2 | 11 | 17.8 | 234 | 230
| КТП №101-12 Ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 42.3 | 55.2 | 58.1 | 240 | 225 | 58.619
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 33.2 | 40.2 | 19.1 | 230 | 220
| КТП №101-13 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 30.5 | 41.2 | 47.2 | 228 | 220 | 35.1959
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.7 | 30.6 | 28.4 | 230 | 220
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 23.5 | 11.3 | 18.4 | 226 | 222
| КТП №101-14 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 51.2 | 57.2 | 42.3 | 240 | 222 | 37.6795
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.1 | 52.6 | 37.5 | 236 | 226
| КТП №101-21 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 40.1 | 32.5 | 50.1 | 238 | 221 | 38.7958
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.9 | 4.1 | 3.3 | 224 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 66.5 | 52.3 | 0.8 | 216 | 210
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 6 | 3.8 | 10.5 | 233 | 232
| КТП №101-36ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 24.5 | 0.6 | 11.5 | 232 | 230 | 26.332
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 32.5 | 52.1 | 60.4 | 232 | 228
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Котельная | п Айет
| КТП №101-08ф-1 |  | 250 | СИП-50 | СИП-50 | 12.3 | 36.1 | 11 | 235 | 230 | 26.8505
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 32.1 | 40.1 | 30.2 | 230 | 226
| ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 12.3 | 30.1 | 15.6 | 229 | 220
| Ф-4 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 38 | 1.6 | 30.2 | 234 | 226
| КТП №101-09ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 12 | 2.6 | 0.3 | 236 | 234 | 37.2923
| ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 25 | 10.1 | 9.3 | 233 | 229
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 26.1 | 33.4 | 35.1 | 237 | 230
| Ф-4 |  |  | СИП-25 | СИП-25 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 235 | 230
| КТП №101-07ф-1 |  | 100 | А-25 | А-25 | 5.2 | 2.8 | 0 | 232 | 227 | 1.856
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Аятский | п Аятский
| КТП №103-09ф-1 |  | 40 | А-25 | А-25 | 18.4 | 29.4 | 12.5 | 243 | 233 | 36.6322 | 25.3
| КТП №103-08ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 3.1 | 225 | 223 | 1.1071
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Щербиновка
| КТП №103-03ф-1 Поселок | п Щербиновка | 160 | А-25 | А-25 | 0.8 | 0 | 19.7 | 237 | 221 | 7.2433
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 17.4 | 0.8 | 237 | 218
| КТП №103-01ф-1 АЗС |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.7 | 0 | 0 | 224 | 224 | 0.1568
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Промзона
| КТП №103-31 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 2.1 | 5.1 | 5.6 | 233 | 232 | 28.1091
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 101 | 95.3 | 92.5 | 233 | 216
| КТП №103-29 Ф-1 |  | 160 | А-35 | А-35 | 10.2 | 13.6 | 18.7 | 233 | 220 | 21.5588
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 11.1 | 9.6 | 4.5 | 233 | 210
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-35 | 28.1 | 31.8 | 20.1 | 234 | 215
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Журавлевка
| КТП №103-16 Ф-1 | п Журавлевка | 25 | А-25 | А-25 | 1.4 | 6.3 | 6.4 | 235 | 232 | 13.254
ПС 35/10 Колос | ВЛ 10 кВ Колос-ЦУ
| КТП №307-20 Ф-1 Поселок | п Приозерный | 100 | А-25 | А-25 | 13.2 | 10.2 | 24.1 | 240 | 221 | 23.6012
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.1 | 21.2 | 15.4 | 236 | 218
| КТП №307-21 Ф-1 ДК |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 242 | 232 | 15.4819
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 24.1 | 18.1 | 10.3 | 240 | 228
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 4.8 | 27.1 | 239 | 217
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-ЦУ
| КТП №30801 Ф-1 Поселок | п Ново-Ильиновка | 100 | А-25 | А-25 | 12 | 4.1 | 11 | 240 | 227 | 12.5168
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.9 | 2.2 | 3.9 | 238 | 229
| Ф-3 |  |  | А-16 | А-25 | 2.1 | 9.8 | 3.3 | 239 | 230
| КТП №30802 Ф-1 д/сад |  | 160 | А-25 | А-25 | 16.8 | 13.1 | 7.1 | 245 | 228 | 12.8413
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.1 | 15.2 | 3.3 | 245 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 3.9 | 11.5 | 4.1 | 242 | 227
| КТП №30803 Ф-1 Почта |  | 250 | А-25 | А-25 | 7.5 | 5.8 | 1.6 | 240 | 226 | 5.3456
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.3 | 11.6 | 17.4 | 237 | 230
| КТП №30805 Ф-1 РМЗ |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.3 | 22.1 | 13.5 | 236 | 221 | 9.1804
| КТП №30806 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 19.1 | 33.2 | 7.2 | 230 | 221 | 24.6928
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 4.1 | 3.8 | 25.6 | 234 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 7.7 | 3.8 | 233 | 227
| КТП №30809 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.7 | 5.4 | 1.9 | 240 | 227 | 29.7504
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 21.2 | 30.5 | 28.2 | 232 | 220
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 4.6 | 19.8 | 5.2 | 241 | 224
| КТП №30810 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 3.9 | 20.1 | 10.2 | 244 | 228 | 10.8252
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.1 | 2.6 | 6.9 | 234 | 226
ПС 110/6 Промплощадка | ВЛ 6 кВ Промплощадка-Валерьяновка
| КТП №30838 Ф-1 Клуб | п Валерьяновка | 100 | А-25 | А-25 | 12.1 | 19.1 | 12.9 | 237 | 228 | 20.9562
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.4 | 15.1 | 16.2 | 235 | 223
| КТП №30831 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 18.1 | 9.6 | 15.2 | 242 | 228 | 10.3818
| КТП №30839 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 30.2 | 11.8 | 8.7 | 227 | 218 | 18.4977
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 9.7 | 19.7 | 224 | 214
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Варваринка
| КТП №204-02ф-1Поселок | п Варваринка | 100 | А-25 | А-25 | 1 | 10.4 | 8.3 | 239 | 225 | 5.3058
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 0.1 | 0.3 | 239 | 227
| КТП №204-03ф-1 Поселок |  | 63 | А-25 | А-25 | 23.1 | 19.8 | 11 | 240 | 227 | 27.4286
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 0.9 | 0.2 | 240 | 229
| КТП №204-06 ф-1 Поселок | п Кзыл-Жар | 160 | А-35 | А-25 | 15 | 16.1 | 15.3 | 243 | 223 | 29.4782
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-25 | 21 | 9 | 11 | 242 | 223
| Ф-3 |  |  | А-35 | А-25 | 30.2 | 56 | 22 | 240 | 220
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-ЦУ
| КТП №204-15ф-1 Д Культуры | п Асенкритовка. | 160 | А-25 | А-25 | 19 | 20.3 | 17.1 | 237 | 225 | 19.9399
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 16 | 4 | 31.5 | 234 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.9 | 18.3 | 2.4 | 235 | 228
| КТП №204-17ф-1Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.2 | 29.5 | 15.1 | 235 | 230 | 29.5998
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 30.5 | 19 | 15.8 | 234 | 229
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 28.2 | 32.5 | 232 | 220
| КТП №204-14ф-1Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 32.7 | 53.4 | 6.2 | 240 | 225 | 26.4964
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 20.1 | 0.3 | 33 | 236 | 227
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 13.1 | 14.2 | 4.8 | 238 | 229
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-КРС
| КТП №204-07Ф-1 МТМ |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 3.6 | 243 | 240 | 0.35952
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0 | 240 | 235
| КТП №204-09ф-1 Базы |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.9 | 11 | 230 | 228 | 2.7744
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 3.2 | 4.1 | 230 | 225
| КТП №204-10ф-1 з Ток |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.7 | 4.4 | 0 | 229 | 227 | 0.76044
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.2 | 244 | 244
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Николаевка
| КТП №204-26 Ф-1 Поселок | п Николаевка. | 100 | А-25 | А-25 | 0.2 | 3 | 9.4 | 235 | 230 | 18.861
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.6 | 6.5 | 7.3 | 238 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.2 | 20.7 | 22.3 | 239 | 233
| КТП №204-22 Ф-1 з Ток |  | 160 | А-25 | А-25 | 13.8 | 12 | 13.4 | 243 | 225 | 13.3808
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.8 | 245 | 227
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.2 | 10.2 | 28.4 | 244 | 224
| КТП №204-31Ф-1 Поселок |  | 25 | А-25 | А-25 | 0.3 | 1.1 | 0.1 | 224 | 221 | 1.344
| КТП №204-27 Ф-1 Базы |  | 160 | А-25 | А-25 | 20.1 | 2.3 | 6.1 | 233 | 220 | 13.7384
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17 | 9.5 | 7.2 | 230 | 221
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.7 | 11 | 12.3 | 230 | 222
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-ЦУ
| КТП №205-01ф-1 | п Майский. | 250 | СИП-35 | СИП-35 | 1.6 | 0.2 | 1.1 | 236 | 235 | 32.5726
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 73.1 | 69.8 | 57.2 | 231 | 222
| ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 20.1 | 11.4 | 21.8 | 235 | 230
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 25.7 | 5.1 | 20.4 | 237 | 228
| Ф-5 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 7.4 | 22.1 | 11.6 | 240 | 235
| КТП №205-08 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 36.4 | 41.3 | 29.8 | 248 | 235 | 44.4618
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.7 | 16.1 | 33.5 | 238 | 227
| ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 31.2 | 55.2 | 33.7 | 235 | 223
| КТП №205-05 Ф-1 |  | 250 | А-35 | А-35 | 41 | 43.2 | 19.7 | 228 | 219 | 19.3532
| Ф-2 |  |  | А-35 | А-35 | 63.4 | 21.4 | 22.1 | 231 | 221
| КТП №205-02 Ф-1 |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 14.2 | 22.3 | 8.7 | 231 | 227 | 33.3398
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 11.6 | 30.4 | 17.1 | 228 | 227
| Ф-3 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 11.3 | 3.7 | 0.1 | 230 | 221
| Ф-4 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 6.1 | 0.2 | 19.8 | 228 | 226
| КТП №205-04 Ф-1 |  | 160 | А-25 | А-25 | 27.4 | 18.7 | 17.9 | 234 | 222 | 39.3666
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 55.6 | 78.5 | 70.2 | 235 | 218
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Майская (КОЛЬЦУЮЩИЯ)
| КТП №205-03 Ф-1 Поселок | п Майский. | 160 | СИП-35 | СИП-35 | 50.1 | 80.2 | 40.1 | 237 | 228 | 29.3163
| Ф-2 |  |  | СИП-35 | СИП-35 | 6.2 | 6.1 | 15.1 | 238 | 231
| КТП №205-09 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.2 | 12.1 | 11.2 | 234 | 232 | 15.8933
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 8.8 | 7.8 | 17.1 | 239 | 230
| КТП №205-19 Ф-1 Поселок | п Приречный | 63 | А-25 | А-25 | 4.9 | 4.5 | 5.8 | 236 | 235 | 21.3194
| ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.1 | 16.5 | 11.2 | 230 | 225
| КТП №205-17 Ф-1 Скважина |  | 160 | А-25 | А-25 | 27 | 22.3 | 37.1 | 243 | 239 | 13.122
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-АВМ
| КТП №205-21Ф-1 АВМ |  | 160 | А-25 | А-25 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 235 | 230 | 9.5143
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 233 | 221
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 19.1 | 17.3 | 27.1 | 229 | 215
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Максут-ЦУ | п Максут
| КТП №616-03 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 0 | 244 | 240 | 20.717
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.1 | 12.1 | 13.4 | 240 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 43.2 | 2.8 | 4.1 | 242 | 223
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Каиндыколь
| КТП №617-05 Ф-1 Больница |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.2 | 28.1 | 13.2 | 242 | 227 | 12.221
| КТП № 617-29 Ф-1Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 233 | 225 | 0.5825
| КТП №617-06 Ф-1 Контора |  | 100 | А-25 | А-25 | 22.1 | 48 | 9.5 | 235 | 228 | 26.2356
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 230 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 13.1 | 17.4 | 1.1 | 231 | 222
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Смайловка | п Смайловка.
| КТП №615-15 Ф-1 Школа |  | 63 | А-25 | А-25 | 12.1 | 1.5 | 3.2 | 233 | 215 | 10.78
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 6.5 | 2.1 | 3.6 | 234 | 217
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221
| КТП №615-16 Ф-1 Поселок |  | 63 | А-25 | А-25 | 0 | 2.8 | 16 | 232 | 229 | 15.8951
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.7 | 9 | 3.2 | 227 | 221
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-ЦУ
| КТП №410-04 Ф-1 с/Совет | с Береговое | 100 | А-25 | А-25 | 19.2 | 10.9 | 13.2 | 236 | 224 | 19.942
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 16.5 | 14.5 | 236 | 223
| КТП №410-05 Ф-1 Быт |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.1 | 7.2 | 12.3 | 233 | 230 | 27.9021
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 11 | 10.3 | 232 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 24.7 | 14.5 | 19.1 | 231 | 219
| КТП №410-06Ф-1 Быт |  | 160 | А-25 | А-25 | 20.4 | 14.6 | 11.4 | 240 | 226 | 14.85
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 22.5 | 13.7 | 16.4 | 240 | 220
| КТП №410-08 Ф-1 Фап |  | 100 | А-25 | А-25 | 26 | 24.1 | 22.5 | 243 | 227 | 26.7652
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 12.1 | 14.2 | 11.4 | 242 | 230
| КТП №410-09 Ф-1 магазин |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.5 | 7.2 | 10.1 | 239 | 235 | 37.2404
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 30.2 | 15.4 | 40.2 | 243 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 15 | 66.2 | 51.3 | 244 | 235
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Елтай | п Елтай
| КТП №410-29 Ф-1 Быт |  | 63 | А-25 | А-25 | 10.2 | 7.3 | 7.4 | 238 | 228 | 25.2356
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 11.3 | 20.4 | 238 | 220
| КТП №410-26 Ф-1 Быт |  | 100 | А-25 | А-25 | 9.8 | 5.4 | 5.9 | 240 | 229 | 10.992
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.6 | 12.3 | 11.8 | 240 | 217
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Школа | п Юбелейный
| КТП №411-18 Ф-1 Быт |  | 100 | А-25 | А-25 | 33.1 | 15.2 | 7.4 | 230 | 228 | 26.036
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.2 | 18.9 | 21.4 | 230 | 228
| КТП №411-11Ф-1 Быт |  | 160 | А-25 | А-25 | 8.1 | 3.2 | 4.1 | 234 | 232 | 12.5629
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 15.1 | 6.1 | 3.3 | 234 | 232
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 21.3 | 17.8 | 6.9 | 234 | 232
| КТП №411-13 Ф-1 д/Сад |  | 250 | А-25 | А-25 | 8.7 | 13.5 | 9.1 | 236 | 235 | 18.5685
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.6 | 17.5 | 39.6 | 236 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 22 | 32 | 35.7 | 236 | 223
| КТП №411-19 Ф-1 Быт |  | 160 | А-25 | А-25 | 15.7 | 6 | 10.2 | 242 | 238 | 18.5281
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 5 | 16 | 23.7 | 242 | 238
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 14.1 | 18.2 | 13.6 | 242 | 230
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-ЦУ | п Юбелейный
| КТП №411-17 Ф-1 Маш двор |  | 100 | А-25 | А-25 | 24 | 21.8 | 24.2 | 253 | 236 | 25.7554
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 24 | 1.8 | 6 | 253 | 232
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Нагорная | п Нагорный
| КТП №410-24 Ф-1 МТФ |  | 250 | А-25 | А-25 | 30 | 30 | 21.8 | 230 | 226 | 18.0569
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 4.8 | 9.5 | 233 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 15.6 | 14 | 21.8 | 231 | 226
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 14.3 | 11.2 | 19.9 | 245 | 240
| КТП №410-28 Ф-1 з/Ток |  | 250 | А-25 | А-25 | 23.6 | 24.8 | 24.4 | 239 | 221 | 6.9597
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Промзона
| КТП №410-15 Ф-1 АВМ |  | 250 | А-25 | А-25 | 0 | 0.6 | 16 | 235 | 231 | 5.8196
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.6 | 17.5 | 15.4 | 234 | 225
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 0 | 0.1 | 235 | 230
| КТП №410-12 Ф-1 Котельная |  | 160 | А-25 | А-25 | 9.8 | 8.2 | 8.4 | 233 | 231 | 38.543
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 19.7 | 13.4 | 13.5 | 232 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.2 | 0.1 | 3 | 232 | 231
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 63.2 | 45.2 | 81 | 232 | 223
| КТП №410-11Ф-1 МТМ |  | 160 | А-25 | А-25 | 6.9 | 2.1 | 3.6 | 240 | 238 | 9.3019
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.12 | 13.2 | 28.7 | 239 | 237
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 0.1 | 238 | 238
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 4.8 | 2.6 | 0.1 | 239 | 237
ПС 35/10 Рудненская | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Котельная
| КТП №411-06 Ф-1 з/Ток |  | 63 | А-25 | А-25 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 235 | 227 | 0.67143
ПС 35/10 Береговая | ПС 35/10 Береговая
| КТП №410-01 Ф-1 КРС |  | 250 | А-25 | А-25 | 2 | 10 | 30 | 235 | 231 | 18.5527
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 19 | 41 | 22 | 234 | 228
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.1 | 19 | 234 | 234
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 30.4 | 13.2 | 11 | 235 | 231
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Поселок | п Павловка
| КТП №514-07 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 2.1 | 1.9 | 5.2 | 240 | 225 | 15.9972
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.2 | 19.4 | 1.1 | 231 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 8.7 | 11.3 | 14.5 | 241 | 235
| КТП №514-16 Ф-1 Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 8.1 | 3.2 | 19 | 243 | 230 | 18.4073
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова - МТМ
| КТП №514-12 Ф-1 МТМ |  | 250 | А-25 | А-25 | 0.3 | 0 | 0 | 240 | 240 | 0.0288
ПС 220/35/10 Апановка | ВЛ 10 кВ Апановка-Наталовка | п Апановка
| КТП №513-04 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 6.1 | 4.1 | 2.2 | 247 | 233 | 3.0628
| КТП №513-37 Ф-1 Школа |  | 160 | А-25 | А-25 | 19 | 11.2 | 9.4 | 238 | 230 | 11.7334
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 1 | 8.7 | 16.4 | 246 | 245
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.8 | 4.9 | 5.5 | 240 | 238
| КТП №513-36 Ф-1 Насосная |  | 100 | А-25 | А-25 | 33.1 | 20.1 | 10.1 | 250 | 242 | 15.825
| КТП №514-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.7 | 12 | 3.7 | 234 | 230 | 5.7096
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Куржункуль | п Куржункуль
| КТП №514-33 Ф-1 Поселок |  | 25 | А-25 | А-25 | 3.2 | 0.4 | 1.1 | 247 | 245 | 4.6436
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Нелюбинка
| КТП №512-35 Ф-1 Поселок |  | 25 | А-25 | А-25 | 0 | 0.1 | 0.2 | 243 | 241 | 0.2916
| КТП №512-07 Ф-1 МТМ |  | 100 | А-25 | А-25 | 0.1 | 0 | 0.2 | 247 | 247 | 0.9316
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0 | 0 | 3.5 | 245 | 240
| КТП №512-32 Ф-1 откормплощадка |  | 40 | А-25 | А-25 | 4.1 | 0.9 | 1.2 | 246 | 240 | 3.813
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-ДЭУ | п Тобол
| КТП №306-02 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 24.1 | 6.9 | 11.2 | 240 | 227 | 35.968
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.1 | 24.5 | 10.3 | 235 | 226
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 17.1 | 31.2 | 17.2 | 237 | 228
| КТП №306-03 Ф-1 Магазин |  | 160 | А-25 | А-25 | 10.2 | 15.9 | 0.1 | 241 | 231 | 13.9304
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 14.1 | 5.2 | 4.1 | 240 | 229
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 6.4 | 22.1 | 13.1 | 249 | 227
| КТП №306-10 Ф-1Телеателье |  | 160 | А-25 | А-25 | 32.1 | 15.1 | 6.5 | 244 | 230 | 19.0376
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 11.1 | 24.2 | 13.5 | 240 | 231
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 2.1 | 16.1 | 2.9 | 239 | 229
| Ф-4 |  |  | А-25 | А-25 | 0.1 | 0.3 | 2.1 | 241 | 230
| КТП №306-11Ф-1 Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 11.4 | 5.8 | 38.7 | 230 | 224 | 13.3945
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 9.8 | 0.1 | 2.2 | 230 | 223
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.4 | 12.3 | 3.7 | 228 | 218
| КТП №306-12 Ф-1Кинопрокат |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.2 | 19.1 | 3.5 | 245 | 224 | 20.9785
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 16.1 | 11.2 | 12.1 | 240 | 221
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 5.4 | 10.2 | 241 | 223
| КТП №306-13 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 26.4 | 15.8 | 18.1 | 243 | 224 | 20.7474
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 17.2 | 2.9 | 5.4 | 239 | 221
| КТП №306-15 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.2 | 2.9 | 15.8 | 229 | 223 | 6.6181
| КТП №306-14 Ф-1 поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 17.2 | 25.6 | 11.7 | 245 | 225 | 23.7983
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 13.5 | 18.1 | 6.6 | 237 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.1 | 4.8 | 0 | 236 | 230
| КТП №306-16 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 22.8 | 33.1 | 14.9 | 243 | 223 | 27.3619
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 24.1 | 11.2 | 7.2 | 239 | 219
| КТП №306-17 Ф-1 Поселок Ж/Д |  | 100 | СИП-35 | СИП-35 | 16.7 | 13.2 | 17.1 | 242 | 230 | 16.4886
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.5 | 7.4 | 3.5 | 239 | 230
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-Школа | п Тобол
| КТП №306-06 Ф-1 СМП |  | 160 | А-25 | А-25 | 50.3 | 47 | 72.1 | 237 | 224 | 41.0199
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 19.2 | 29.5 | 62.1 | 230 | 215
| КТП №306-09 Ф-1 Дет Сад |  | 100 | А-25 | А-25 | 5.8 | 1.4 | 71.2 | 240 | 232 | 45.4884
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 42 | 19.4 | 50.2 | 239 | 231
| КТП №306-34 Ф-1 Поселок |  | 63 | А-25 | А-25 | 14.2 | 12 | 11.3 | 245 | 230 | 31.6849
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 18.1 | 3.3 | 14.1 | 244 | 231
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 5.2 | 0.9 | 2.7 | 240 | 231
ПС 35/10 Елизаветинка | ВЛ 10 кВ Елизаветинка-ЦУ | п Елизаветинка
| КТП №409-03 Ф-1 Поселок | п Елизаветинка | 250 | А-25 | А-25 | 62.1 | 40.2 | 39.7 | 242 | 240 | 34.3339
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 25.8 | 60.2 | 17.4 | 243 | 235
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 22.3 | 12.1 | 36.1 | 243 | 240
| Ф-4 |  |  | А-35 | А-25 | 14.1 | 10.3 | 12.6 | 249 | 240
| КТП №409-11 Ф-1 Контора | п Набережный | 160 | А-35 | А-25 | 1.1 | 0.9 | 40.1 | 227 | 217 | 21.7776
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 10.2 | 19.8 | 15.6 | 225 | 215
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 9.4 | 36.5 | 20.3 | 227 | 220
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-Елизаветинка "Кольцующая" | п Елизаветинка
| КТП №409-28 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 10.2 | 11.2 | 16.1 | 221 | 217 | 22.2118
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 0.9 | 10.3 | 12.5 | 219 | 213
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 18.6 | 16.2 | 4.9 | 220 | 217
| КТП №409-05 Ф-1 п Аят |  | 100 | А-25 | А-25 | 4.1 | 4.6 | 2.8 | 245 | 239 | 2.8175
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-Южный | п Тобол
| КТП №306-26 Ф-1 Магазин |  | 40 | А-25 | А-25 | 29.2 | 7 | 12.4 | 240 | 236 | 29.16
| КТП №306-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | А-25 | А-25 | 1.4 | 7.2 | 9.1 | 245 | 234 | 18.7865
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 3.2 | 19.8 | 6.5 | 244 | 229
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 13.2 | 5.2 | 11.2 | 245 | 240
| КТП №306-27 Ф-1 Поселок |  | 100 | А-25 | А-25 | 5.9 | 8.9 | 19.4 | 236 | 226 | 8.0712
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-РРС
| КТП №306-29 Ф-1 |  | 63 | А-25 | А-25 | 6.2 | 11.3 | 13.1 | 232 | 227 | 11.2686
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Увальное
| КТП №302-04 Ф-1 З/ток | п Ново-Ильиновка | 160 | А-25 | А-25 | 9.2 | 5.8 | 2.9 | 234 | 221 | 5.5392
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 2.2 | 11.3 | 1.1 | 232 | 224
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 1.2 | 3.2 | 1.1 | 234 | 228
| КТП №308-20 Ф-1 Поселок |  | 160 | А-25 | А-25 | 20.3 | 17.8 | 16.1 | 238 | 224 | 14.6289
| Ф-2 |  | 160 | А-25 | А-25 | 20.1 | 15.4 | 9.4 | 234 | 221
| КТП №308-21 Ф-1 Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 3.2 | 3.8 | 5.7 | 230 | 225 | 7.3025
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Богородское
| КТП №308-24 Ф-1 З/ток | п Богородский | 160 | А-25 | А-25 | 6.1 | 10.2 | 3.2 | 239 | 224 | 13.3522
| Ф-2 |  |  | А-25 | А-25 | 21.6 | 5.1 | 5.8 | 238 | 230
| Ф-3 |  |  | А-25 | А-25 | 24.1 | 5.2 | 8.7 | 236 | 221
| КТП №308-26 Ф-1 СМП |  | 100 | А-25 | А-25 | 8.2 | 1.1 | 2.1 | 232 | 226 | 2.6448
ПС 35/10 Колос | ВЛ 10 кВ Колос-Екатериновка | п Екатериновка
| КТП №307-16 Ф1 Поселок |  | 40 | А-25 | А-25 | 0.6 | 2.2 | 0.5 | 229 | 224 | 1.8893
Относительные потери в линиях РЭС, %

## на сайт
Информация о загрузке оборудования электрических сетей (IV квартал 2020 года)
Наименование ПС | Наименование фидера 10кВ; ТП, КТП № фидера 0,4кВ | Наименование населенного пункта | Мощность КТП, (кВА) | Коэффицент загрузки, % | Свободная мощность, кВА
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-ЦУ | п Красносельский
| КТП №103-42 Ф-1 |  | 160 | 29.9007 | 112.2
| КТП №103-37 Ф-1 |  | 100 | 19.2499 | 80.8
| КТП №103-38 Ф-1 |  | 100 | 23.5085 | 76.5
| КТП №103-33 Ф-1 |  | 100 | 27.159 | 72.8
ПС 110/35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Оренбургский
| КТП №102-09 Ф-1 | п Оренбургский | 100 | 26.4738 | 73.5
| КТП №101-11Ф-1 |  | 250 | 24.7857 | 188
| КТП №102-08 Ф-1 |  | 160 | 1.5528 | 157.5
| КТП №102-03 Ф-1 |  | 100 | 23.832 | 76.2
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 1 | п Айет
| КТП №102-04 Ф-1 |  | 160 | 26.3641 | 117.8
| КТП №101-23 Ф-1 |  | 160 | 40.7326 | 94.8
| КТП №101-26 Ф-1 |  | 63 | 59.869 | 25.3
| КТП №101-28 Ф-1 |  | 250 | 34.6369 | 163.4
| КТП №101-29 Ф-1 |  | 160 | 32.7902 | 107.5
| КТП №101-24 Ф-1 |  | 100 | 37.1794 | 62.8
| КТП №101-43ф-1 |  | 100 | 35.2272 | 64.8
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Тарановка 2 | п Айет
| КТП №101-04 Ф-1 |  | 63 | 14.5435 | 53.8
| КТП №101-05 Ф-1 |  | 160 | 42.5181 | 92
| КТП №101-06 Ф-1 |  | 100 | 31.199 | 68.8
| КТП №101-12 Ф-1 |  | 100 | 58.619 | 41.4
| КТП №101-13 Ф-1 |  | 160 | 35.1959 | 103.7
| КТП №101-14 Ф-1 |  | 160 | 37.6795 | 99.7
| КТП №101-21 Ф-1 |  | 160 | 38.7958 | 97.9
| КТП №101-36ф-1 |  | 160 | 26.332 | 117.9
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Котельная | п Айет
| КТП №101-08ф-1 |  | 250 | 26.8505 | 182.9
| КТП №101-09ф-1 |  | 100 | 37.2923 | 62.7
| КТП №101-07ф-1 |  | 100 | 1.856 | 98.1
ПС 35/10 Тарановка | ВЛ 10 кВ Тарановка-Аятский | п Аятский
| КТП №103-09ф-1 |  | 40 | 36.6322 | 25.3
| КТП №103-08ф-1 |  | 63 | 1.1071 | 62.3
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Щербиновка
| КТП №103-03ф-1 Поселок | п Щербиновка | 160 | 7.2433 | 148.4
| КТП №103-01ф-1 АЗС |  | 100 | 0.1568 | 99.8
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Промзона
| КТП №103-31 Ф-1 |  | 250 | 28.1091 | 179.7
| КТП №103-29 Ф-1 |  | 160 | 21.5588 | 125.5
ПС 35/10 Красносельская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Журавлевка
| КТП №103-16 Ф-1 | п Журавлевка | 25 | 13.254 | 21.7
ПС 35/10 Колос | ВЛ 10 кВ Колос-ЦУ
| КТП №307-20 Ф-1 Поселок | п Приозерный | 100 | 23.6012 | 76.4
| КТП №307-21 Ф-1 ДК |  | 160 | 15.4819 | 135.2
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-ЦУ
| КТП №30801 Ф-1 Поселок | п Ново-Ильиновка | 100 | 12.5168 | 87.5
| КТП №30802 Ф-1 д/сад |  | 160 | 12.8413 | 139.5
| КТП №30803 Ф-1 Почта |  | 250 | 5.3456 | 236.6
| КТП №30805 Ф-1 РМЗ |  | 100 | 9.1804 | 90.8
| КТП №30806 Ф-1 Поселок |  | 100 | 24.6928 | 75.3
| КТП №30809 Ф-1 Поселок |  | 100 | 29.7504 | 70.2
| КТП №30810 Ф-1 Поселок |  | 100 | 10.8252 | 89.2
ПС 110/6 Промплощадка | ВЛ 6 кВ Промплощадка-Валерьяновка
| КТП №30838 Ф-1 Клуб | п Валерьяновка | 100 | 20.9562 | 79
| КТП №30831 Ф-1 Поселок |  | 100 | 10.3818 | 89.6
| КТП №30839 Ф-1 Поселок |  | 100 | 18.4977 | 81.5
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Варваринка
| КТП №204-02ф-1Поселок | п Варваринка | 100 | 5.3058 | 94.7
| КТП №204-03ф-1 Поселок |  | 63 | 27.4286 | 45.7
| КТП №204-06 ф-1 Поселок | п Кзыл-Жар | 160 | 29.4782 | 112.8
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-ЦУ
| КТП №204-15ф-1 Д Культуры | п Асенкритовка. | 160 | 19.9399 | 128.1
| КТП №204-17ф-1Поселок |  | 160 | 29.5998 | 112.6
| КТП №204-14ф-1Поселок |  | 160 | 26.4964 | 117.6
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-КРС
| КТП №204-07Ф-1 МТМ |  | 250 | 0.35952 | 249.1
| КТП №204-09ф-1 Базы |  | 160 | 2.7744 | 155.6
| КТП №204-10ф-1 з Ток |  | 160 | 0.76044 | 158.8
ПС 35/10 Асенкритовка | ВЛ 10 кВ Асенкритовка-Николаевка
| КТП №204-26 Ф-1 Поселок | п Николаевка. | 100 | 18.861 | 81.1
| КТП №204-22 Ф-1 з Ток |  | 160 | 13.3808 | 138.6
| КТП №204-31Ф-1 Поселок |  | 25 | 1.344 | 24.7
| КТП №204-27 Ф-1 Базы |  | 160 | 13.7384 | 138
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-ЦУ
| КТП №205-01ф-1 | п Майский. | 250 | 32.5726 | 168.6
| КТП №205-08 Ф-1 |  | 160 | 44.4618 | 88.9
| КТП №205-05 Ф-1 |  | 250 | 19.3532 | 201.6
| КТП №205-02 Ф-1 |  | 100 | 33.3398 | 66.7
| КТП №205-04 Ф-1 |  | 160 | 39.3666 | 97
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Красносельская-Майская (КОЛЬЦУЮЩИЯ)
| КТП №205-03 Ф-1 Поселок | п Майский. | 160 | 29.3163 | 113.1
| КТП №205-09 Ф-1 Поселок |  | 100 | 15.8933 | 84.1
| КТП №205-19 Ф-1 Поселок | п Приречный | 63 | 21.3194 | 49.6
| КТП №205-17 Ф-1 Скважина |  | 160 | 13.122 | 139
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-АВМ
| КТП №205-21Ф-1 АВМ |  | 160 | 9.5143 | 144.8
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Максут-ЦУ | п Максут
| КТП №616-03 Ф-1 Поселок |  | 100 | 20.717 | 79.3
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Каиндыколь
| КТП №617-05 Ф-1 Больница |  | 100 | 12.221 | 87.8
| КТП № 617-29 Ф-1Поселок |  | 40 | 0.5825 | 39.8
| КТП №617-06 Ф-1 Контора |  | 100 | 26.2356 | 73.8
ПС 110/10 Максут | ВЛ 10 кВ Смайловка-Смайловка | п Смайловка.
| КТП №615-15 Ф-1 Школа |  | 63 | 10.78 | 56.2
| КТП №615-16 Ф-1 Поселок |  | 63 | 15.8951 | 53
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-ЦУ
| КТП №410-04 Ф-1 с/Совет | с Береговое | 100 | 19.942 | 80.1
| КТП №410-05 Ф-1 Быт |  | 100 | 27.9021 | 72.1
| КТП №410-06Ф-1 Быт |  | 160 | 14.85 | 136.2
| КТП №410-08 Ф-1 Фап |  | 100 | 26.7652 | 73.2
| КТП №410-09 Ф-1 магазин |  | 160 | 37.2404 | 100.4
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Елтай | п Елтай
| КТП №410-29 Ф-1 Быт |  | 63 | 25.2356 | 47.1
| КТП №410-26 Ф-1 Быт |  | 100 | 10.992 | 89
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Школа | п Юбелейный
| КТП №411-18 Ф-1 Быт |  | 100 | 26.036 | 74
| КТП №411-11Ф-1 Быт |  | 160 | 12.5629 | 139.9
| КТП №411-13 Ф-1 д/Сад |  | 250 | 18.5685 | 203.6
| КТП №411-19 Ф-1 Быт |  | 160 | 18.5281 | 130.4
ПС 35/10 Рудненсая | ВЛ 10 кВ Рудненсая-ЦУ | п Юбелейный
| КТП №411-17 Ф-1 Маш двор |  | 100 | 25.7554 | 74.2
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Нагорная | п Нагорный
| КТП №410-24 Ф-1 МТФ |  | 250 | 18.0569 | 204.9
| КТП №410-28 Ф-1 з/Ток |  | 250 | 6.9597 | 232.6
ПС 35/10 Береговая | ВЛ 10 кВ Береговая-Промзона
| КТП №410-15 Ф-1 АВМ |  | 250 | 5.8196 | 235.5
| КТП №410-12 Ф-1 Котельная |  | 160 | 38.543 | 98.3
| КТП №410-11Ф-1 МТМ |  | 160 | 9.3019 | 145.1
ПС 35/10 Рудненская | ВЛ 10 кВ Рудненсая-Котельная
| КТП №411-06 Ф-1 з/Ток |  | 63 | 0.67143 | 62.6
ПС 35/10 Береговая | ПС 35/10 Береговая
| КТП №410-01 Ф-1 КРС |  | 250 | 18.5527 | 203.6
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Поселок | п Павловка
| КТП №514-07 Ф-1 Поселок |  | 100 | 15.9972 | 84
| КТП №514-16 Ф-1 Поселок |  | 40 | 18.4073 | 32.6
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова - МТМ
| КТП №514-12 Ф-1 МТМ |  | 250 | 0.0288 | 249.9
ПС 220/35/10 Апановка | ВЛ 10 кВ Апановка-Наталовка | п Апановка
| КТП №513-04 Ф-1 Поселок |  | 100 | 3.0628 | 96.9
| КТП №513-37 Ф-1 Школа |  | 160 | 11.7334 | 141.2
| КТП №513-36 Ф-1 Насосная |  | 100 | 15.825 | 84.2
| КТП №514-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | 5.7096 | 94.3
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Куржункуль | п Куржункуль
| КТП №514-33 Ф-1 Поселок |  | 25 | 4.6436 | 23.8
ПС 35/10 Вачасова | ВЛ 10 кВ Вачасова-Нелюбинка
| КТП №512-35 Ф-1 Поселок |  | 25 | 0.2916 | 24.9
| КТП №512-07 Ф-1 МТМ |  | 100 | 0.9316 | 99.1
| КТП №512-32 Ф-1 откормплощадка |  | 40 | 3.813 | 38.5
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-ДЭУ | п Тобол
| КТП №306-02 Ф-1 Поселок |  | 100 | 35.968 | 64
| КТП №306-03 Ф-1 Магазин |  | 160 | 13.9304 | 137.7
| КТП №306-10 Ф-1Телеателье |  | 160 | 19.0376 | 129.5
| КТП №306-11Ф-1 Поселок |  | 160 | 13.3945 | 138.6
| КТП №306-12 Ф-1Кинопрокат |  | 100 | 20.9785 | 79
| КТП №306-13 Ф-1 Поселок |  | 100 | 20.7474 | 79.3
| КТП №306-15 Ф-1 Поселок |  | 100 | 6.6181 | 93.4
| КТП №306-14 Ф-1 поселок |  | 100 | 23.7983 | 76.2
| КТП №306-16 Ф-1 Поселок |  | 100 | 27.3619 | 72.6
| КТП №306-17 Ф-1 Поселок Ж/Д |  | 100 | 16.4886 | 83.5
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобольская-Школа | п Тобол
| КТП №306-06 Ф-1 СМП |  | 160 | 41.0199 | 94.4
| КТП №306-09 Ф-1 Дет Сад |  | 100 | 45.4884 | 54.5
| КТП №306-34 Ф-1 Поселок |  | 63 | 31.6849 | 43
ПС 35/10 Елизаветинка | ВЛ 10 кВ Елизаветинка-ЦУ | п Елизаветинка
| КТП №409-03 Ф-1 Поселок | п Елизаветинка | 250 | 34.3339 | 164.2
| КТП №409-11 Ф-1 Контора | п Набережный | 160 | 21.7776 | 125.2
ПС 35/10 Майская | ВЛ 10 кВ Майская-Елизаветинка "Кольцующая" | п Елизаветинка
| КТП №409-28 Ф-1 Поселок |  | 100 | 22.2118 | 77.8
| КТП №409-05 Ф-1 п Аят |  | 100 | 2.8175 | 97.2
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-Южный | п Тобол
| КТП №306-26 Ф-1 Магазин |  | 40 | 29.16 | 28.3
| КТП №306-25 Ф-1 Клуб |  | 100 | 18.7865 | 81.2
| КТП №306-27 Ф-1 Поселок |  | 100 | 8.0712 | 91.9
ПС 35/10 Тобольская | ВЛ 10 кВ Тобол-РРС
| КТП №306-29 Ф-1 |  | 63 | 11.2686 | 55.9
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Увальное
| КТП №302-04 Ф-1 З/ток | п Ново-Ильиновка | 160 | 5.5392 | 151.1
| КТП №308-20 Ф-1 Поселок |  | 160 | 14.6289 | 136.6
| КТП №308-21 Ф-1 Поселок |  | 40 | 7.3025 | 37.1
ПС 110/35/10 Ново-Ильиновка | ВЛ 10 кВ Ново-Ильиновка-Богородское
| КТП №308-24 Ф-1 З/ток | п Богородский | 160 | 13.3522 | 138.6
| КТП №308-26 Ф-1 СМП |  | 100 | 2.6448 | 97.4
ПС 35/10 Колос | ВЛ 10 кВ Колос-Екатериновка | п Екатериновка
| КТП №307-16 Ф1 Поселок |  | 40 | 1.8893 | 39.2